## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП Белебей
декабрь 2025 г.
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) | [5 empty] | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 19.12.25/14.45
ТП-2 | 630 | 910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 229 | 400 | 401 | 400
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
| 250 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223 | 224 | 391 | 390 | 391
|  |  | 2 | А: 11; В: 14; С: 9
|  |  | сумма | А: 11; В: 14; С: 9
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 19.12.25/ 10-05 | 0
ТП-3 | 1000 | 1444 | 3 | 0 | 0 | 0 | 225 | 230 | 227 | 386 | 390 | 386
|  |  | 4 | А: 12; В: 10; С: 11
|  |  | 5 | А: 203; В: 208; С: 190
|  |  | 6 | А: 5; В: 3; С: 7
|  |  | 7 | А: 489; В: 502; С: 494
|  |  | сумма | А: 709; В: 723; С: 702
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 19.12.25/10-30
ТП-4 | 1000 | 1445 | 2 | 280 | 245 | 270 | 226 | 228 | 224 | 400 | 396 | 405
|  |  | 3 | А: 55; В: 51; С: 58
|  |  | сумма | А: 335; В: 296; С: 328
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 19.12.25/10.50
ТП-5 | 1000 | 1445 | 1 | 374 | 382 | 360 | 223 | 227 | 223 | 395 | 390 | 391
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 1.9; В: 3.6; С: 1
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 6 | А: 0.4; В: 1.7; С: 14
|  |  | 7 | А: 22; В: 8; С: 29
|  |  | сумма | А: 398.3; В: 395.3; С: 404
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 19.12.25/11.15
ТП-6 | 630 | 910 | 3 | 0 | 0 | 0 | 224 | 226 | 222 | 388 | 386 | 385
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 6 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 7 | А: 70; В: 45; С: 43
|  |  | 12 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 13 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 16 | А: 32; В: 30; С: 30
|  |  | 17 | А: 3; В: 18; С: 24.2
|  |  | 18 | А: 22; В: 18; С: 10
|  |  | 21 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 23 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 24 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 127; В: 111; С: 107.2
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 19.12.25/14.00
ТП-8 | 630 | 910 | 1 | 13 | 21 | 35 | 232 | 234 | 231 | 403 | 400 | 401
|  |  | сумма | А: 13; В: 21; С: 35
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 22.12.25/10.10
ТП-2482 | 160 | 231 | 1 | 11 | 13 | 9 | 232 | 233 | 231 | 387 | 390 | 389
|  |  | сумма | А: 11; В: 13; С: 9
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 24.12.25/15-25
ТП-2593 | 250 | 360 | 1 | 24 | 10.4 | 22.2 | 230 | 227 | 231 | 394 | 394 | 399
|  |  | 2 | А: 30.6; В: 22.7; С: 19
|  |  | 3 | А: 11.6; В: 19.5; С: 8.2
|  |  | 4 | А: 23.7; В: 9.4; С: 10.9
|  |  | сумма | А: 89.9; В: 62; С: 60.3
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 23.12.25/18-00
ТП-2092 | 63 | 91 | 1 | 2.2 | 2.1 | 0.1 | 227 | 227 | 227 | 398 | 398 | 398
|  |  | 2 | А: 1.2; В: 8.3; С: 1.1
|  |  | 3 | А: 2.9; В: 4.8; С: 3.9
|  |  | сумма | А: 6.3; В: 15.2; С: 5.1
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 23.12.25/18-30
ТП-2105 | 40 | 58 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 222 | 222 | 222 | 396 | 396 | 396
|  |  | 2 | А: 1.2; В: 0.9; С: 2.3
|  |  | сумма | А: 2; В: 1.8; С: 2.4
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 23.12.25/18-55
ТП-2116 | 100 | 144 | 1 | 5.5 | 11.5 | 3.1 | 229 | 229 | 229 | 399 | 399 | 399
|  |  | 2 | А: 3; В: 5.5; С: 2.3
|  |  | сумма | А: 8.5; В: 17; С: 5.4
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | Демонтирована, вывезена на базу ОП
ТП-2326 | 100 | 144 | 1
2
3
сумма
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 23.12.25/19-25
ТП-2439 | 63 | 91 | 1 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 227 | 227 | 227 | 398 | 398 | 398
|  |  | 2 | А: 2.8; В: 4.3; С: 7.1
|  |  | 3 | А: 1.4; В: 2.6; С: 6.3
|  |  | сумма | А: 6; В: 9.2; С: 15.5
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 23.12.25/19-50
ТП-2396 | 40 | 58 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400
|  |  | сумма | А: 0.1; В: 0.1; С: 0
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 24.12.25/16-10
ТП-2152 | 100 | 144 | 1 | 14.5 | 13.1 | 6.9 | 227 | 233 | 235 | 400 | 405 | 405
|  |  | 2 | А: 26; В: 8.4; С: 19.3
|  |  | сумма | А: 40.5; В: 21.5; С: 26.2
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 24.12.25/10.10
ТП-2219 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 228 | 400 | 401 | 401
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 22.12.25/13.15
ТП-2527 | 2 х 100 | 2 х 144 | 1 | 15 | 20 | 30 | 232 | 233 | 231 | 389 | 387 | 386
|  |  | 2 | А: 2; В: 1; С: 1
|  |  | сумма | А: 17; В: 21; С: 31
ПО результатам замеров ,тенические мероприятия по выравниванию нагрузок не требуются