## декабрь 2025
Приложение 1
Таблица контрольных замеров нагрузки и напряжений в ТП-10/0,4 кВ согласно Указания № 80 от 08.12.2025 г. Уфа на 25 декабря 2025 г. ОП с.Большеустьикинское.
№ п/п | оперативный номер ТП | мощность ТМ,кВА | I, ном, ТМ | №Л | I (A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В)
[5 empty] | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | время замера | дата
1 | 2605 "КПМ" | 40 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230 | 228 | 402 | 398 | 400 | 11-30. | 22.12.25.
|  |  |  | сумма | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
2 | 2612 "ПУЖКХ" | 100 | 144 | 1 | 11.2 | 11.7 | 16.3 | 231 | 230 | 228 | 402 | 398 | 400 | 18-42. | 19.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 38.2; I (A) В: 37.6; I (A) С: 16.3
|  |  |  | 3 | I (A) А: 13.9; I (A) В: 11.8; I (A) С: 30.8
|  |  |  | 4 | I (A) А: 10.4; I (A) В: 6.9; I (A) С: 11
|  |  |  | сумма | I (A) А: 73.7; I (A) В: 68; I (A) С: 74.4
3 | 2617 "Лесная" | 250 | 361 | 1 | 12 | 11 | 12 | 223 | 224 | 225 | 386 | 388 | 388 | 18-10. | 19.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 47; I (A) В: 58.8; I (A) С: 78.7
|  |  |  | 3 | I (A) А: 41.8; I (A) В: 26; I (A) С: 31
|  |  |  | 4 | I (A) А: 79.9; I (A) В: 108.7; I (A) С: 86.1
|  |  |  | сумма | I (A) А: 180.7; I (A) В: 204.5; I (A) С: 207.8
4 | 2618 "Революционная" | 250 | 361 | 1 | 27 | 44 | 49 | 221 | 229 | 224 | 393 | 390 | 394 | 18-05. | 19.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 31; I (A) В: 25; I (A) С: 20
|  |  |  | 3 | I (A) А: 74; I (A) В: 39; I (A) С: 59
|  |  |  | сумма | I (A) А: 132; I (A) В: 108; I (A) С: 128
5 | 2619 "Лесничество" | 160 | 231 | 1 | 13.5 | 26.1 | 13.9 | 228 | 230 | 230 | 398 | 400 | 401 | 19-18. | 19.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 19.3; I (A) В: 20.9; I (A) С: 8
|  |  |  | 3 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
|  |  |  | сумма | I (A) А: 32.8; I (A) В: 47; I (A) С: 21.9
6 | 2620 (ф-8) | 250 | 361 | 1 | Uф (В) A: демонтирован
сумма
| 2620 (ф-9) | 250 | 361 | 1 | Uф (В) A: демонтирован
сумма
7 | 2622 "Терапия" | 250 | 361 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 231 | 230 | 231 | 401 | 404 | 403 | 10-51. | 23.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
|  |  |  | 3 | I (A) А: 13.9; I (A) В: 20.2; I (A) С: 33.1
|  |  |  | 4 | I (A) А: 33; I (A) В: 37.8; I (A) С: 50.4
|  |  |  | сумма | I (A) А: 47.2; I (A) В: 58.2; I (A) С: 83.5
8 | 2623 "РДК" | 250 | 361 | 1 | 22.3 | 19.5 | 33 | 232 | 234 | 232 | 407 | 406 | 404 | 20-05. | 19.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 49.3; I (A) В: 44.8; I (A) С: 20
|  |  |  | 3 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
|  |  |  | 4 | I (A) А: 37.2; I (A) В: 16.8; I (A) С: 35.3
|  |  |  | сумма | I (A) А: 108.8; I (A) В: 81.1; I (A) С: 88.3
9 | 2624 "Ромашка" | 100 | 144 | 1 | 9.8 | 25 | 18.2 | 232 | 225 | 225 | 397 | 400 | 394 | 10-37. | 22.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 7; I (A) В: 11.3; I (A) С: 25.5
|  |  |  | сумма | I (A) А: 16.8; I (A) В: 36.3; I (A) С: 43.7
10 | 2625 "Баня" | 400 | 578 | 1 | 106.1 | 109.9 | 78.8 | 228 | 228 | 228 | 398 | 399 | 397 | 19-50. | 24.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 56.2; I (A) В: 29.8; I (A) С: 15.6
|  |  |  | 3 | I (A) А: 139.6; I (A) В: 116.2; I (A) С: 121.3
|  |  |  | 4 | I (A) А: 8.1; I (A) В: 7.6; I (A) С: 7.5
|  |  |  | ул.осв. | I (A) А: 3.8; I (A) В: 2.6; I (A) С: 2.8
|  |  |  | сумма | I (A) А: 313.8; I (A) В: 266.1; I (A) С: 226
11 | 2627 "Курортная" | 160 | 231 | 1 | 23.9 | 19.9 | 7.2 | 230 | 230 | 229 | 400 | 403 | 400 | 19-57. | 19.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 31; I (A) В: 53.5; I (A) С: 31.2
|  |  |  | 3 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
|  |  |  | 4 | I (A) А: 20; I (A) В: 14; I (A) С: 21.2
|  |  |  | сумма | I (A) А: 74.9; I (A) В: 87.4; I (A) С: 59.6
12 | 2629 "Пионерский лагерь" | 250 | 361 | 1 | 10.8 | 2.7 | 2.2 | 225 | 228 | 227 | 398 | 397 | 397 | 13-34. | 22.12.25.
|  |  |  | сумма | I (A) А: 10.8; I (A) В: 2.7; I (A) С: 2.2
13 | 2630 "Семстанция" | 160 | 231 | 1 | 27.6 | 67.3 | 27.7 | 231 | 230 | 229 | 403 | 398 | 398 | 19-42. | 23.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 40.7; I (A) В: 46.7; I (A) С: 60.3
|  |  |  | 3 | I (A) А: 13.4; I (A) В: 18.1; I (A) С: 38.6
|  |  |  | сумма | I (A) А: 81.7; I (A) В: 132.1; I (A) С: 126.6
14 | 2631 "водозабор Северный" | 100 | 144 | 1 | 18 | 16.9 | 17.2 | 232 | 230 | 232 | 409 | 411 | 406 | 09-10. | 22.12.25.
|  |  |  | сумма | I (A) А: 18; I (A) В: 16.9; I (A) С: 17.2
15 | 2643 "СХТ" | 160 | 231 | 1 | 8 | 1.7 | 2.8 | 229 | 227 | 226 | 398 | 397 | 395 | 09-24. | 23.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 37.1; I (A) В: 5.2; I (A) С: 1.9
|  |  |  | 3 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0.4
|  |  |  | 4 | I (A) А: 21.8; I (A) В: 25.4; I (A) С: 24.9
|  |  |  | 5 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
|  |  |  | 6 | I (A) А: 33.2; I (A) В: 56.7; I (A) С: 46.1
|  |  |  | сумма | I (A) А: 100.1; I (A) В: 89; I (A) С: 76.1
16 | 2644 "пилорама" | 250 | 361 | 1 | 66.5 | 75.6 | 42.2 | 225 | 227 | 229 | 399 | 396 | 394 | 18-25. | 22.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 45.8; I (A) В: 53.4; I (A) С: 43
|  |  |  | 3 | I (A) А: 39.2; I (A) В: 22; I (A) С: 27.2
|  |  |  | сумма | I (A) А: 151.5; I (A) В: 151; I (A) С: 112.4
17 | 2645 "д/сад Миляш" | 160 | 231 | 1 | 62 | 34 | 69 | 217 | 215 | 217 | 377 | 376 | 378 | 18-19. | 22.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 42; I (A) В: 42; I (A) С: 24
|  |  |  | 3 | I (A) А: 0.5; I (A) В: 0.1; I (A) С: 0.1
|  |  |  | сумма | I (A) А: 104.5; I (A) В: 76.1; I (A) С: 93.1
18 | 2647 "водозабор ЦРБ" | 100 | 144 | 1 | 27.6 | 29.1 | 28.2 | 225 | 228 | 227 | 394 | 393 | 397 | 11-40. | 22.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 14.2; I (A) В: 14.9; I (A) С: 14.4
|  |  |  | сумма | I (A) А: 41.8; I (A) В: 44; I (A) С: 42.6
19 | 2648 "Теплосеть" | 160 | 231 | 1 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 229 | 228 | 227 | 406 | 404 | 403 | 10-30. | 23.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 0; I (A) В: 1.1; I (A) С: 0
|  |  |  | сумма | I (A) А: 0.4; I (A) В: 1.4; I (A) С: 1.1
20 | 2649 "Хирургия" | 160 | 231 | 1 | 58.2 | 56.6 | 31.9 | 230 | 228 | 231 | 402 | 400 | 401 | 19-27. | 24.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 19; I (A) В: 12.5; I (A) С: 38
|  |  |  | 3 | I (A) А: 20.9; I (A) В: 17.3; I (A) С: 9.2
|  |  |  | сумма | I (A) А: 98.1; I (A) В: 86.4; I (A) С: 79.1
21 | 2650 "Строительная" | 160 | 231 | 1 | 52 | 29 | 33 | 230 | 232 | 228 | 405 | 398 | 401 | 19-14. | 24.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 46; I (A) В: 21.5; I (A) С: 37.3
|  |  |  | сумма | I (A) А: 98; I (A) В: 50.5; I (A) С: 70.3
22 | 2651 "Пожарка" | 400 | 578 | 1 | 34.6 | 36.8 | 44.8 | 230 | 235 | 233 | 406 | 410 | 406 | 20-15. | 24.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 107.6; I (A) В: 83; I (A) С: 81.5
|  |  |  | 3 | I (A) А: 2.3; I (A) В: 18.4; I (A) С: 17.8
|  |  |  | 4 | I (A) А: 35; I (A) В: 9.3; I (A) С: 34.6
|  |  |  | сумма | I (A) А: 179.5; I (A) В: 147.5; I (A) С: 178.7
23 | 2653 "Агидель" | 250 | 361 | 1 | 38 | 12 | 33 | 225 | 224 | 228 | 393 | 397 | 393 | 19-06. | 24.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 7; I (A) В: 33; I (A) С: 11
|  |  |  | 3 | I (A) А: 38; I (A) В: 11; I (A) С: 4
|  |  |  | сумма | I (A) А: 83; I (A) В: 56; I (A) С: 48
24 | 2654 "Чапаева" | 100 | 144 | 1 | 26.9 | 18.3 | 18 | 226 | 224 | 227 | 393 | 391 | 390 | 20-03. | 24.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 40.8; I (A) В: 64.7; I (A) С: 48
|  |  |  | 3 | I (A) А: 14; I (A) В: 19; I (A) С: 3
|  |  |  | 4 | I (A) А: 9; I (A) В: 3; I (A) С: 10
|  |  |  | сумма | I (A) А: 90.7; I (A) В: 105; I (A) С: 79
25 | 2655 "Пролетарская" | 160 | 231 | 1 | 21.2 | 18.1 | 36.3 | 231 | 233 | 229 | 405 | 400 | 403 | 20-35. | 23.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 44; I (A) В: 19; I (A) С: 28.6
|  |  |  | 3 | I (A) А: 26.4; I (A) В: 35.3; I (A) С: 27.9
|  |  |  | 4 | I (A) А: 23.9; I (A) В: 23.2; I (A) С: 8.9
|  |  |  | сумма | I (A) А: 115.5; I (A) В: 95.6; I (A) С: 101.7
26 | 2656 "РУС" | 400 | 578 | 1 | 12.8 | 26.1 | 6.9 | 234 | 227 | 233 | 398 | 397 | 396 | 16-21. | 22.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 51.3; I (A) В: 33.6; I (A) С: 74.8
|  |  |  | 3 | I (A) А: 6.9; I (A) В: 4.2; I (A) С: 2.8
|  |  |  | 4 | I (A) А: 49.9; I (A) В: 63; I (A) С: 48.6
|  |  |  | 5 | I (A) А: 31.9; I (A) В: 72.3; I (A) С: 53.2
|  |  |  | сумма | I (A) А: 152.8; I (A) В: 199.2; I (A) С: 186.3
27 | 2657 "Райпо" | 400 | 578 | 1 | 29.4 | 10.3 | 25.7 | 235 | 237 | 231 | 403 | 406 | 404 | 16-39. | 22.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
|  |  |  | 3 | I (A) А: 6.9; I (A) В: 16.8; I (A) С: 9.8
|  |  |  | 4 | I (A) А: 39.5; I (A) В: 46; I (A) С: 41.6
|  |  |  | 5 | I (A) А: 30.8; I (A) В: 30.4; I (A) С: 47.7
|  |  |  | 6 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
|  |  |  | 7 | I (A) А: 20.6; I (A) В: 22.2; I (A) С: 39.1
|  |  |  | сумма | I (A) А: 127.2; I (A) В: 125.7; I (A) С: 163.9
28 | 2658 "Северная" | 160 | 231 | 1 | 11 | 28 | 14 | 230 | 247 | 225 | 409 | 407 | 405 | 18-20. | 23.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 34; I (A) В: 26; I (A) С: 42
|  |  |  | 3 | I (A) А: 0.2; I (A) В: 6; I (A) С: 28
|  |  |  | сумма | I (A) А: 45.2; I (A) В: 60; I (A) С: 84
29 | 2659 "Первомайская" | 160 | 231 | 1 | 42 | 19 | 21 | 229 | 230 | 233 | 398 | 399 | 400 | 18-37. | 23.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 12; I (A) В: 33; I (A) С: 6
|  |  |  | 3 | I (A) А: 26; I (A) В: 39; I (A) С: 10
|  |  |  | 4 | I (A) А: 0.2; I (A) В: 0.3; I (A) С: 3
|  |  |  | сумма | I (A) А: 80.2; I (A) В: 91.3; I (A) С: 40
30 | 2660 "Теплица" | 160 | 231 | 1 | 13.2 | 19 | 32.8 | 232 | 230 | 230 | 398 | 402 | 401 | 19-08. | 23.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 40.1; I (A) В: 27.4; I (A) С: 17.3
|  |  |  | 3 | I (A) А: 29.2; I (A) В: 27.2; I (A) С: 44.5
|  |  |  | сумма | I (A) А: 82.5; I (A) В: 73.6; I (A) С: 94.6
31 | 2661 "Телецентр" | 25 | 36 | 1 | 1.1 | 4.8 | 0.5 | 230 | 228 | 228 | 396 | 394 | 401 | 14-36. | 22.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 2.1; I (A) В: 3.4; I (A) С: 2.7
|  |  |  | 3 | I (A) А: 6; I (A) В: 2.9; I (A) С: 2.4
|  |  |  | сумма | I (A) А: 9.2; I (A) В: 11.1; I (A) С: 5.6
32 | 2675 "Мира" | 400 | 578 | 1 | 42.4 | 46.4 | 26.3 | 231 | 231 | 228 | 400 | 404 | 400 | 20-35. | 24.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 39.4; I (A) В: 12.1; I (A) С: 46.2
|  |  |  | 3 | I (A) А: 63.2; I (A) В: 21.1; I (A) С: 43
|  |  |  | 4 | I (A) А: 23.5; I (A) В: 7.1; I (A) С: 9.2
|  |  |  | 5 | I (A) А: 22.3; I (A) В: 38; I (A) С: 42.8
|  |  |  | сумма | I (A) А: 190.8; I (A) В: 124.7; I (A) С: 167.5
33 | 2691 "Солнечная" | 250 | 361 | 1 | 60 | 39 | 60 | 227 | 231 | 229 | 405 | 398 | 396 | 19-05. | 22.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 48; I (A) В: 38; I (A) С: 37
|  |  |  | 3 | I (A) А: 26; I (A) В: 32; I (A) С: 66
|  |  |  | Ул.осв. | I (A) А: 2; I (A) В: 2; I (A) С: 2
|  |  |  | сумма | I (A) А: 136; I (A) В: 111; I (A) С: 165
34 | 2698 "население" н.п. Сальзегутово | 100 | 144 | 1 | 27 | 8 | 28 | 220 | 224 | 226 | 390 | 389 | 394 | 19-35. | 19.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
|  |  |  | сумма | I (A) А: 27; I (A) В: 8; I (A) С: 28
35 | 2700 "Мелиораторов" | 250 | 361 | 1 | 72 | 45 | 53 | 233 | 229 | 230 | 400 | 399 | 399 | 19-43. | 22.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 33; I (A) В: 3; I (A) С: 5
|  |  |  | 3 | I (A) А: 30; I (A) В: 66; I (A) С: 52
|  |  |  | сумма | I (A) А: 135; I (A) В: 114; I (A) С: 110
36 | 2712 "Энергетиков" | 160 | 231 | 1 | 18.2 | 29.2 | 19.3 | 219 | 220 | 221 | 379 | 385 | 385 | 19-27. | 23.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 22.2; I (A) В: 23.7; I (A) С: 16.5
|  |  |  | 3 | I (A) А: 22.9; I (A) В: 24.5; I (A) С: 10.5
|  |  |  | 4 | I (A) А: 12.2; I (A) В: 37.4; I (A) С: 9.2
|  |  |  | сумма | I (A) А: 75.5; I (A) В: 114.8; I (A) С: 55.5
37 | 2713 "Садовая" | 100 | 144 | 1 | 38.6 | 32.8 | 80.4 | 227 | 227 | 224 | 394 | 388 | 394 | 20-45. | 24.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 39.2; I (A) В: 58.7; I (A) С: 35
|  |  |  | 3 | I (A) А: 3; I (A) В: 15; I (A) С: 11
|  |  |  | сумма | I (A) А: 80.8; I (A) В: 106.5; I (A) С: 126.4
38 | 2714 "Юбилейная" | 100 | 144 | 1 | 20.8 | 14.6 | 43.5 | 231 | 232 | 219 | 398 | 397 | 398 | 19-54. | 23.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 13.6; I (A) В: 12.6; I (A) С: 10.8
|  |  |  | 3 | I (A) А: 32.3; I (A) В: 15.5; I (A) С: 1.6
|  |  |  | 4 | I (A) А: 20.1; I (A) В: 4.2; I (A) С: 18.3
|  |  |  | сумма | I (A) А: 86.8; I (A) В: 46.9; I (A) С: 74.2
39 | 2715 "Пушкина" | 160 | 231 | 1 | 22 | 53 | 91 | 230 | 232 | 231 | 397 | 397 | 401 | 20-14. | 22.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 2; I (A) В: 3; I (A) С: 12
|  |  |  | 3 | I (A) А: 17; I (A) В: 17; I (A) С: 18
|  |  |  | 4 | I (A) А: 11; I (A) В: 38; I (A) С: 16
|  |  |  | сумма | I (A) А: 52; I (A) В: 111; I (A) С: 137
40 | 2716 "Рубиновая" | 160 | 231 | 1 | 44 | 7 | 25 | 229 | 229 | 228 | 396 | 397 | 396 | 20-28. | 22.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 14; I (A) В: 10; I (A) С: 9
|  |  |  | 3 | I (A) А: 17; I (A) В: 14; I (A) С: 10
|  |  |  | 4 | I (A) А: 27; I (A) В: 25; I (A) С: 17
|  |  |  | сумма | I (A) А: 102; I (A) В: 56; I (A) С: 61
41 | 2724 "Зелёная" | 100 | 144 | 1 | 50 | 79 | 35 | 229 | 226 | 229 | 395 | 396 | 393 | 20-39. | 22.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 32; I (A) В: 51; I (A) С: 23
|  |  |  | сумма | I (A) А: 82; I (A) В: 130; I (A) С: 58
42 | 2725 "водозабор Южный" | 100 | 144 | 1 | 15 | 15 | 16 | 235 | 236 | 235 | 409 | 407 | 408 | 15-30. | 23.12.25.
|  |  |  | сумма | I (A) А: 15; I (A) В: 15; I (A) С: 16
43 | 2726 "Центральная" | 160 | 231 | 1 | 82.3 | 102.4 | 73.3 | 226 | 224 | 226 | 394 | 394 | 394 | 16-33. | 22.12.25.
|  |  |  | сумма | I (A) А: 82.3; I (A) В: 102.4; I (A) С: 73.3
44 | 2727 "Победы" | 160 | 231 | 1 | 30 | 27 | 11 | 230 | 233 | 231 | 402 | 399 | 400 | 19-33. | 23.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 23; I (A) В: 20; I (A) С: 34
|  |  |  | 3 | I (A) А: 19; I (A) В: 21; I (A) С: 23
|  |  |  | 4 | I (A) А: 0.2; I (A) В: 0.2; I (A) С: 0
|  |  |  | сумма | I (A) А: 72.2; I (A) В: 68.2; I (A) С: 68
45 | 2728 "Трактовая" | 100 | 144 | 1 | 3.5 | 5.9 | 2.9 | 233 | 231 | 231 | 404 | 405 | 403 | 18-05. | 23.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 21.9; I (A) В: 12.3; I (A) С: 19
|  |  |  | сумма | I (A) А: 25.4; I (A) В: 18.2; I (A) С: 21.9
46 | 2730 (Ф-6) "Миляш" | 2*250 | 361 | 1 | 12.1 | 20.3 | 1 | 228 | 229 | 228 | 398 | 398 | 399 | 08-36. | 23.12.25.
|  |  |  | сумма | I (A) А: 12.1; I (A) В: 20.3; I (A) С: 1
| 2730 (Ф-18) "Миляш" | 2*250 | 361 | 1 | 18.6 | 10.9 | 9.9 | 232 | 231 | 230 | 403 | 400 | 401
|  |  |  | сумма | I (A) А: 18.6; I (A) В: 10.9; I (A) С: 9.9
47 | 2731 "Лесная" н.п. Сальзегутово | 160 | 231 | 1 | 9 | 0.6 | 0.1 | 227 | 229 | 227 | 398 | 395 | 397 | 15-15. | 23.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
|  |  |  | сумма | I (A) А: 9; I (A) В: 0.6; I (A) С: 0.1
48 | 2734 "зерноток" н.п. Ключевой | 250 | 361 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 235 | 236 | 235 | 401 | 402 | 401 | 11-39. | 22.12.25.
|  |  |  | сумма | I (A) А: 0.5; I (A) В: 0.6; I (A) С: 0
49 | 2735 "Акулова" | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 11 | 226 | 234 | 228 | 402 | 397 | 403 | 20-47. | 22.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 36.2; I (A) В: 16; I (A) С: 22.8
|  |  |  | сумма | I (A) А: 36.2; I (A) В: 16; I (A) С: 33.8
50 | 2736 "Набережная" | 160 | 231 | 1 | 39 | 22 | 28 | 225 | 228 | 228 | 393 | 390 | 396 | 18-51. | 19.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 38.8; I (A) В: 31.3; I (A) С: 19.3
|  |  |  | 3 | I (A) А: 31.3; I (A) В: 27.1; I (A) С: 67.7
|  |  |  | сумма | I (A) А: 109.1; I (A) В: 80.4; I (A) С: 115
51 | 2737 "Дружбы" | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 | 242 | 239 | 417 | 419 | 415 | 09-53. | 23.12.25.
|  |  |  | сумма | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
52 | 2738 "ЦРБ" Ф-18 | 2*1000 | 1443.4 | 1 | 0.8 | 5 | 7 | 236 | 236 | 237 | 410 | 409 | 410 | 08-53. | 22.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 12; I (A) В: 13; I (A) С: 10
|  |  |  | 3 | I (A) А: 3; I (A) В: 5; I (A) С: 4
|  |  |  | 4 | I (A) А: 15; I (A) В: 11; I (A) С: 13
|  |  |  | 5 | I (A) А: 12; I (A) В: 10; I (A) С: 8
|  |  |  | 6 | I (A) А: 8; I (A) В: 9; I (A) С: 7
|  |  |  | 7 | I (A) А: 0.5; I (A) В: 0.3; I (A) С: 1
|  |  |  | 8 | I (A) А: 10; I (A) В: 12; I (A) С: 11
|  |  |  | 9 | I (A) А: 14; I (A) В: 15; I (A) С: 18
|  |  |  | 10 | I (A) А: 16; I (A) В: 10; I (A) С: 11
|  |  |  | сумма | I (A) А: 91.3; I (A) В: 90.3; I (A) С: 90
| 2738 "ЦРБ" Ф-8 | 2*1000 | 1443.4 | 1 | 12 | 14 | 10 | 232 | 230 | 231 | 401 | 403 | 400 | 08-53. | 22.12.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 13; I (A) В: 8; I (A) С: 7
|  |  |  | 3 | I (A) А: 14; I (A) В: 6; I (A) С: 6
|  |  |  | 4 | I (A) А: 17.2; I (A) В: 20.2; I (A) С: 3.9
|  |  |  | 5 | I (A) А: 12.8; I (A) В: 16; I (A) С: 14.2
|  |  |  | 6 | I (A) А: 18.5; I (A) В: 15.8; I (A) С: 6
|  |  |  | 7 | I (A) А: 17; I (A) В: 27.8; I (A) С: 11.5
|  |  |  | 8 | I (A) А: 15; I (A) В: 10; I (A) С: 9.5
|  |  |  | 9 | I (A) А: 0.1; I (A) В: 7.5; I (A) С: 6.8
|  |  |  | 10 | I (A) А: 34; I (A) В: 28.4; I (A) С: 26.4
|  |  |  | сумма | I (A) А: 153.6; I (A) В: 153.7; I (A) С: 101.3
Исполнитель _______________ мастер МЭУ Афлятунов И.Ф.
Ознакомлен _______________ Ст. мастер Русинов К.Е.
Ознакомлен _______________ Начальник ОП Шакиров Д.Д.
дата: 25.12.2025 г.