## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП. декабрь 2025 г. ООО "ГИП-Энерго"
№ п/п | № ТП | S mp, кBA | I ном | № | I (A) |  |  | U ф (B) |  |  | U л (В) |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | A | B | C | A | B | C | АВ | ВС | АС
1 | ТП-6225 | 2х1000 | 1445 | Т1 | 164 | 205 | 194 | 233 | 233 | 233 | 407 | 406 | 407 | 19.12.2025 11-00
|  |  | 1445 | Т2 | 216 | 209 | 230 | 224 | 224 | 223 | 390 | 388 | 389 | 19.12.2025 11-00
2 | РП-508 | 2х1000 | 1445 | Т1 | 270 | 237 | 210 | 230 | 231 | 230 | 403 | 404 | 405 | 19.12.2025 12-00
|  |  | 1445 | Т2 | 330 | 255 | 258 | 230 | 231 | 231 | 407 | 407 | 405 | 19.12.2025 12-00
3 | ТП – 9710 | 2х630 | 910 | Т1 | 128 | 160 | 157 | 232 | 227 | 230 | 400 | 398 | 400 | 19.12.2025 17-00
|  |  | 910 | Т2 | [9 empty] | - | bar: I (A) A to U л (В) АС
4 | ТП – 9929 | 2х400 | 578 | Т1 | 205 | 191 | 168 | 233 | 232 | 234 | 405 | 407 | 408 | 19.12.2025 18-00
|  |  | 578 | Т2 | 80 | 100 | 75 | 243 | 242 | 244 | 424 | 423 | 420 | 19.12.2025 18-00
5 | ТП -10 | 2х630 | 910 | Т1 | 96 | 65 | 53 | 235 | 236 | 235 | 410 | 410 | 409 | 19.12.2025 18-30
|  |  | 910 | Т2 | 168 | 160 | 207 | 236 | 238 | 237 | 413 | 415 | 413 | 19.12.2025 18-30
6 | ТП-10010 (2БКТП) | 2х1000 | 1445 | Т1 | 362 | 352 | 376 | 240 | 240 | 242 | 418 | 421 | 419 | 19.12.2025 19-00
|  |  | 1445 | Т2 | 128 | 154 | 116 | 241 | 238 | 239 | 417 | 415 | 416 | 19.12.2025 19-00
7 | ТП-5181 | 2х630 | 910 | Т1 | 45 | 39 | 56 | 223 | 223 | 223 | 386 | 386 | 387 | 19.12.2025 19-30
|  |  | 910 | Т2 | 37 | 35 | 42 | 220 | 220 | 221 | 381 | 382 | 381 | 19.12.2025 19-30
8 | ТП-9792 | 1х630 | 910 | Т1 | 280 | 300 | 300 | 231 | 230 | 232 | 397 | 402 | 400 | 19.12.2025 17-30
9 | ТП-9866 | 1х630 | 910 | Т1 | 360 | 240 | 300 | 235 | 241 | 236 | 410 | 409 | 411 | 22.12.2025 16-00
10 | ТП-9793 | 1х630 | 910 | Т1 | 396 | 456 | 384 | 239 | 230 | 235 | 402 | 405 | 407 | 22.12.2025 16-30
11 | ТП-9794 | 1х400 | 578 | Т1 | 360 | 324 | 276 | 235 | 230 | 238 | 405 | 406 | 406 | 22.12.2025 17-00
12 | ТП-9994 | 1х400 | 578 | Т1 | 252 | 192 | 288 | 235 | 244 | 240 | 416 | 416 | 415 | 22.12.2025 17-30
13 | ТП-9795 | 1х630 | 910 | Т1 | 528 | 555 | 562 | 233 | 233 | 234 | 403 | 404 | 401 | 22.12.2025 18-00
14 | ТП-9791 | 1х630 | 910 | Т1 | 432 | 336 | 384 | 234 | 243 | 235 | 403 | 415 | 409 | 22.12.2025 18-30
15 | ТП-5459 | 2х1250 | 1805 | Т1 | 116 | 113 | 114 | 236 | 235 | 235 | 410 | 409 | 409 | 22.12.2025 17-00
|  |  | 1805 | Т2 | 90 | 101 | 94 | 239 | 233 | 232 | 406 | 405 | 405 | 22.12.2025 17-00
16 | ТП-6806 | 2х1000 | 1445 | Т1 | 65 | 56 | 46 | 230 | 231 | 230 | 408 | 407 | 407 | 22.12.2025 17-30
|  |  | 1445 | Т2 | 86 | 90 | 77 | 227 | 225 | 226 | 400 | 399 | 411 | 22.12.2025 17-30
17 | ТП-7410 | 2х1000 | 1445 | Т1 | 95 | 109 | 107 | 233 | 234 | 234 | 408 | 409 | 407 | 23.12.2025 17-00
|  |  | 1445 | Т2 | 180 | 201 | 193 | 232 | 233 | 233 | 406 | 407 | 406 | 23.12.2025 17-00
18 | ЦРП-15 | 2х1000 | 1445 | Т1
|  |  | 1445 | Т2 | 75 | 107 | 80 | 223 | 223 | 223 | 393 | 393 | 393 | 23.12.2025 13-00
19 | ТП-344 | 2х560 | 809 | Т1 | 131 | 223 | 147 | 233 | 235 | 243 | 408 | 408 | 408 | 23.12.2025 11-00
|  |  |  | Т2 | [9 empty] | - | bar: I (A) A to U л (В) АС
20 | ТП-2 | 630 | 910 | Т1 | 180 | 160 | 200 | 236 | 237 | 237 | 414 | 413 | 413 | 23.12.2025 16-00
21 | ТП-3 | 630 | 910 | Т1 | 220 | 280 | 220 | 236 | 239 | 236 | 406 | 409 | 408 | 23.12.2025 16-30
22 | ТП-5401 | 630 | 910 | Т1 | 201 | 186 | 241 | 227 | 226 | 225 | 390 | 393 | 390 | 23.12.2025 17-00
23 | ТП-10011 | 630 | 910 | Т1 | 67 | 87 | 122 | 241 | 243 | 242 | 425 | 426 | 424 | 23.12.2025 18-00
24 | ТП-6014 | 2х250 | 362 | Т1 | 28 | 21 | 17 | 227 | 228 | 228 | 401 | 400 | 401 | 23.12.2025 16-00
|  |  | 362 | Т2 | 0 | 8 | 0 | 228 | 228 | 229 | 402 | 402 | 403 | 23.12.2025 16-00
25 | ТП-6276 | 2х630 | 910 | Т1 | 106 | 140 | 77 | 223 | 223 | 232 | 394 | 396 | 396 | 24.12.2025 16-30
|  |  | 910 | Т2 | 0 | 0 | 0 | 225 | 227 | 226 | 400 | 401 | 402 | 24.12.2025 16-30
26 | ТП-6326 | 2х1000 | 1445 | Т1 | 72 | 64 | 52 | 225 | 224 | 225 | 397 | 398 | 398 | 24.12.2025 17-00
|  |  | 1445 | Т2 | 64 | 44 | 70 | 227 | 227 | 228 | 402 | 401 | 402 | 24.12.2025 17-00
27 | ТП-616 | 2х630 | 910 | Т1 | 43 | 26 | 20 | 225 | 224 | 224 | 397 | 396 | 398 | 24.12.2025 17-30
|  |  | 910 | Т2 | 59 | 54 | 70 | 226 | 226 | 226 | 400 | 401 | 400 | 24.12.2025 17-30
28 | ТП-6392 | 2х630 | 910 | Т1 | 119 | 118 | 107 | 218 | 218 | 218 | 385 | 386 | 386 | 24.12.2025 18-00
|  |  | 910 | Т2 | 86 | 70 | 101 | 231 | 231 | 232 | 410 | 410 | 411 | 24.12.2025 18-00
29 | ТП-6432 | 2х1000 | 1445 | Т1 | 111 | 140 | 108 | 222 | 223 | 225 | 393 | 392 | 392 | 24.12.2025 18-30
|  |  | 1445 | Т2 | 143 | 156 | 186 | 222 | 221 | 223 | 393 | 391 | 390 | 24.12.2025 18-30
30 | ТП-7133 | 2х630 | 910 | Т1 | 158 | 138 | 161 | 216 | 217 | 217 | 377 | 378 | 378 | 24.12.2025 16-30
|  |  | 910 | Т2 | 90 | 84 | 94 | 220 | 219 | 220 | 384 | 389 | 385 | 24.12.2025 16-30
Директор ООО "ГИП-Энерго" ___________________ Васильев Е.В.
Главный инженер ___________________ Вахрамов М.Г.