## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2025 г. ОП с.Иглино
№ ТП | S mp, к BA | I ном | № Л | I (A) |  |  | U ф (B) |  |  | U л (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | A | B | C | A | B | C | АВ | ВС | АС
ТП-137 | 250 | 361 | 1 | 20 | 40 | 13 | 235 | 235 | 234 | 407 | 409 | 403 | 19.12.2025 09.30
|  |  | 2 | I (A) A: 83; I (A) B: 76; I (A) C: 100
|  |  | 3 | I (A) A: 15; I (A) B: 8; I (A) C: 38
|  |  | 4 | I (A) A: 20; I (A) B: 20; I (A) C: 16
|  |  | 5 | I (A) A: 16; I (A) B: 25; I (A) C: 8
|  |  | сумма | I (A) A: 154; I (A) B: 169; I (A) C: 175
ТП-022 | 400 (Ф-4) | 578 | 1 | 34 | 26 | 25 | 235 | 236 | 2333 | 404 | 402 | 400 | 25.12.2025 11.05
|  |  | 2 | I (A) A: 27; I (A) B: 30; I (A) C: 29
|  |  | 3 | I (A) A: 40; I (A) B: 24; I (A) C: 24
|  |  | 4 | I (A) A: 5; I (A) B: 2; I (A) C: 5
|  |  | сумма | I (A) A: 106; I (A) B: 82; I (A) C: 83
| 400(Ф-396) | 578 | 1 | 108 | 89 | 76 | 227 | 230 | 230 | 401 | 402 | 401 | 25.12.2025 11.05
|  |  | 2 | I (A) A: 17; I (A) B: 21; I (A) C: 29
|  |  | 3 | I (A) A: 11; I (A) B: 12; I (A) C: 14
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 136; I (A) B: 122; I (A) C: 119
ТП-139 | 160 | 231 | 1 | 52 | 48 | 18 | 222 | 239 | 224 | 400 | 397 | 400 | 26.12.2025 11.40
|  |  | 2 | I (A) A: 10; I (A) B: 26; I (A) C: 66
|  |  | сумма | I (A) A: 62; I (A) B: 74; I (A) C: 84
ТП-140 | 250 | 361 | 1 | 10 | 10 | 11 | 225 | 219 | 228 | 391 | 393 | 389 | 26.12.2025 13.20
|  |  | 2 | I (A) A: 13; I (A) B: 22; I (A) C: 18
|  |  | 3 | I (A) A: 122; I (A) B: 87; I (A) C: 84
|  |  | сумма | I (A) A: 145; I (A) B: 119; I (A) C: 113
ТП-141 | 160 | 231 | 1 | 9 | 6 | 6 | 217 | 226 | 231 | 393 | 394 | 390 | 26.12.2025 13.20
|  |  | 2 | I (A) A: 5; I (A) B: 4; I (A) C: 6
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 1 | I (A) A: 10; I (A) B: 16; I (A) C: 11
|  |  | 2 | I (A) A: 6; I (A) B: 9; I (A) C: 17
|  |  | 3 | I (A) A: 17; I (A) B: 6; I (A) C: 7
|  |  | 4 | I (A) A: 13; I (A) B: 10; I (A) C: 10
|  |  | 5 | I (A) A: 29; I (A) B: 11; I (A) C: 12
|  |  | 6 | I (A) A: 13; I (A) B: 9; I (A) C: 7
|  |  | сумма | I (A) A: 88; I (A) B: 61; I (A) C: 64
ТП-142 | 400 | 578 | 1 | 75 | 84 | 90 | 231 | 234 | 233 | 408 | 407 | 408 | 26.12.2025 13.40
2 | bar: I (A) A to I (A) C
|  |  | 3 | I (A) A: 63; I (A) B: 71; I (A) C: 49
|  |  | 4 | I (A) A: 50; I (A) B: 31; I (A) C: 72
|  |  | сумма | I (A) A: 189; I (A) B: 187; I (A) C: 212
ТП-143 | 250 | 361 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нету возможности замерить
2
3
4
5
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-144 | 250 | 361 | 1 | 123 | 117 | 107 | 231 | 217 | 228 | 391 | 395 | 395 | 26.12.2025 11.05
|  |  | 2 | I (A) A: 12; I (A) B: 33; I (A) C: 16
|  |  | 3 | I (A) A: 41; I (A) B: 71; I (A) C: 31
|  |  | сумма | I (A) A: 176; I (A) B: 221; I (A) C: 154
ТП-145 | 160 | 231 | 1 | 94 | 50 | 112 | 225 | 240 | 226 | 399 | 396 | 399 | 25.12.2025 10.23
|  |  | 2 | I (A) A: 62; I (A) B: 64; I (A) C: 40
|  |  | сумма | I (A) A: 156; I (A) B: 114; I (A) C: 152
ТП-146 | 250 | 361 | 1 | 95 | 100 | 97 | 220 | 236 | 214 | 395 | 394 | 389 | 26.12.2025 09.50
|  |  | 2 | I (A) A: 120; I (A) B: 60; I (A) C: 80
|  |  | 3 | I (A) A: 34; I (A) B: 39; I (A) C: 52
|  |  | сумма | I (A) A: 251; I (A) B: 199; I (A) C: 215
ТП-147 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 232 | 241 | 243 | 404 | 403 | 404 | 24.12.2025 16.25
|  |  | 2 | I (A) A: 10; I (A) B: 10; I (A) C: 12
|  |  | 3 | I (A) A: 24; I (A) B: 22; I (A) C: 26
|  |  | сумма | I (A) A: 34; I (A) B: 32; I (A) C: 38.6
ТП-148 | 160 | 231 | 1 | 75 | 78 | 73 | 233 | 240 | 236 | 413 | 411 | 409 | 19.12.2025 10.22
|  |  | 2 | I (A) A: 22; I (A) B: 35; I (A) C: 35
|  |  | сумма | I (A) A: 26; I (A) B: 26; I (A) C: 29
ТП-149 | 160 | 231 | 1 | 86 | 100 | 79 | 229 | 228 | 230 | 398 | 395 | 398 | 27.12.2025 11.45
|  |  | 2 | I (A) A: 112; I (A) B: 42; I (A) C: 104
|  |  | сумма | I (A) A: 198; I (A) B: 142; I (A) C: 183
ТП-150 | 250 | 362 | 1 | 45 | 55 | 75 | 230 | 232 | 228 | 405 | 402 | 403 | 27.12.2025 10.00
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 5; I (A) C: 21
|  |  | 3 | I (A) A: 90; I (A) B: 80; I (A) C: 77
|  |  | сумма | I (A) A: 135; I (A) B: 140; I (A) C: 173
ТП-151 | 400 | 578 | 1 | 60 | 120 | 82 | 238 | 237 | 243 | 422 | 419 | 420 | 27.12.2025 10.00
|  |  | 2 | I (A) A: 50; I (A) B: 32; I (A) C: 50
|  |  | 3 | I (A) A: 82; I (A) B: 95; I (A) C: 100
|  |  | 4 | I (A) A: 56; I (A) B: 36; I (A) C: 30
|  |  | сумма | I (A) A: 248; I (A) B: 283; I (A) C: 262
ТП-152 | 250 | 361 | 1 | 110 | 150 | 120 | 233 | 224 | 228 | 398 | 400 | 399 | 27.12.2025 10.15
|  |  | 2 | I (A) A: 100; I (A) B: 100; I (A) C: 90
|  |  | сумма | I (A) A: 210; I (A) B: 250; I (A) C: 210
ТП-153 | 250 | 361 | 1 | 62 | 60 | 58 | 230 | 223 | 220 | 387 | 390 | 389 | 27.12.2025 10.40
|  |  | 2 | I (A) A: 130; I (A) B: 190; I (A) C: 170
|  |  | сумма | I (A) A: 192; I (A) B: 250; I (A) C: 228
ТП-154 | 250 | 361 | 1 | 22 | 22 | 31 | 230 | 217 | 238 | 387 | 389 | 386 | 27.12.2025 11.13
|  |  | 2 | I (A) A: 31; I (A) B: 26; I (A) C: 44
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 2; I (A) C: 3
|  |  | 4 | I (A) A: 34; I (A) B: 29; I (A) C: 16
|  |  | 5 | I (A) A: 125; I (A) B: 100; I (A) C: 50
|  |  | сумма | I (A) A: 212; I (A) B: 179; I (A) C: 144
ТП-157 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет доступа
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-158 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет доступа
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-159 | 160 | 231 | 1 | 12 | 9 | 20 | 223 | 232 | 227 | 400 | 401 | 399 | 19.12.2025 19.49
|  |  | 2 | I (A) A: 12; I (A) B: 37; I (A) C: 29
|  |  | сумма | I (A) A: 24; I (A) B: 46; I (A) C: 49
ТП-160 | 160 | 231 | 1 | 50 | 2 | 24 | 224 | 233 | 242 | 405 | 406 | 409 | 19.12.2025 15.00
|  |  | 2 | I (A) A: 34; I (A) B: 25; I (A) C: 15
|  |  | 3 | I (A) A: 54; I (A) B: 53; I (A) C: 68
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 7; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 138; I (A) B: 87; I (A) C: 107
ТП-161 | 250 | 361 | 1 | 11 | 40 | 50 | 234 | 221 | 216 | 395 | 394 | 396 | 19.12.2025 19.23
|  |  | 2 | I (A) A: 140; I (A) B: 74; I (A) C: 72
|  |  | 3 | I (A) A: 57; I (A) B: 56; I (A) C: 19
|  |  | сумма | I (A) A: 208; I (A) B: 170; I (A) C: 141
ТП-162 | 400 | 578 | 1 | 63 | 27 | 41 | 231 | 232 | 229 | 408 | 400 | 398 | 19.12.2025 15.10
|  |  | 2 | I (A) A: 72; I (A) B: 50; I (A) C: 57
|  |  | 3 | I (A) A: 89; I (A) B: 94; I (A) C: 100
|  |  | 4 | I (A) A: 109; I (A) B: 96; I (A) C: 140
|  |  | сумма | I (A) A: 333; I (A) B: 267; I (A) C: 338
ТП-163 | 400 | 578 | 1 | 36 | 38 | 34 | 226 | 227 | 226 | 410 | 411 | 409 | 19.12.2025 16.18
|  |  | 2 | I (A) A: 81; I (A) B: 36; I (A) C: 75
|  |  | 3 | I (A) A: 18; I (A) B: 15; I (A) C: 11
|  |  | 4 | I (A) A: 92; I (A) B: 32; I (A) C: 22
|  |  | 5 | I (A) A: 45; I (A) B: 38; I (A) C: 24
|  |  | 6 | I (A) A: 160; I (A) B: 155; I (A) C: 144
|  |  | сумма | I (A) A: 432; I (A) B: 314; I (A) C: 310
ТП-164 | 400 | 578 | 1 | 70 | 55 | 67 | 235 | 236 | 233 | 411 | 412 | 410 | 19.12.2025 15.40
|  |  | 2 | I (A) A: 120; I (A) B: 85; I (A) C: 100
|  |  | 3 | I (A) A: 41; I (A) B: 54; I (A) C: 58
|  |  | 4 | I (A) A: 36; I (A) B: 40; I (A) C: 47
|  |  | сумма | I (A) A: 267; I (A) B: 234; I (A) C: 272
ТП-165 | 250 | 361 | 1 | 82 | 22 | 45 | 231 | 235 | 225 | 400 | 402 | 399 | 24.12.2025 15.25
|  |  | 2 | I (A) A: 110; I (A) B: 150; I (A) C: 155
|  |  | сумма | I (A) A: 192; I (A) B: 172; I (A) C: 200
ТП-166 | 250 | 362 | 1 | 68 | 118 | 67 | 236 | 237 | 239 | 408 | 412 | 410 | 22.12.2025 11.20
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 111; I (A) B: 127; I (A) C: 149
|  |  | 4 | I (A) A: 1; I (A) B: 2; I (A) C: 3
|  |  | 5 | I (A) A: 2; I (A) B: 8; I (A) C: 3
|  |  | сумма | I (A) A: 182; I (A) B: 255; I (A) C: 222
ТП-167 | 400 | 578 | 1 | 82 | 65 | 83 | 224 | 225 | 224 | 392 | 392 | 390 | 26.12.2025 14.05
|  |  | 2 | I (A) A: 2; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 16; I (A) B: 12; I (A) C: 28
|  |  | 4 | I (A) A: 13; I (A) B: 25; I (A) C: 29
|  |  | 5 | I (A) A: 100; I (A) B: 90; I (A) C: 55
|  |  | сумма | I (A) A: 213; I (A) B: 192; I (A) C: 195
ТП-168 | 250 | 362 | 1 | 115 | 123 | 160 | 230 | 224 | 224 | 399 | 399 | 398 | 24.12.2025 16.20
|  |  | 2 | I (A) A: 32; I (A) B: 41; I (A) C: 26
|  |  | 3 | I (A) A: 3; I (A) B: 5; I (A) C: 5
|  |  | сумма | I (A) A: 150; I (A) B: 169; I (A) C: 191
ТП-170 | 160 | 231 | 1 | 1 | 4 | 6 | 225 | 224 | 226 | 399 | 397 | 400 | 19.12.2025 15.15
|  |  | сумма | I (A) A: 1; I (A) B: 4; I (A) C: 6
ТП-174 | 250 | 361 | 1 | 81 | 69 | 58 | 221 | 223 | 222 | 400 | 401 | 400 | 20.12.2025 11.00
|  |  | 2 | I (A) A: 25; I (A) B: 15; I (A) C: 21
|  |  | 3 | I (A) A: 67; I (A) B: 68; I (A) C: 75
|  |  | 4 | I (A) A: 29; I (A) B: 22; I (A) C: 32
|  |  | сумма | I (A) A: 202; I (A) B: 174; I (A) C: 186
ТП-175 | 250 | 361 | 1 | 52 | 51 | 26 | 238 | 223 | 230 | 406 | 404 | 404 | 28.12.2025 23.40
|  |  | 2 | I (A) A: 81; I (A) B: 30; I (A) C: 40
|  |  | 3 | I (A) A: 27; I (A) B: 21; I (A) C: 16
|  |  | 4 | I (A) A: 175; I (A) B: 175; I (A) C: 220
|  |  | сумма | I (A) A: 335; I (A) B: 277; I (A) C: 302
ТП-176 | 400 | 578 | 1 | 132 | 99 | 103 | 230 | 232 | 234228 | 405 | 402 | 403 | 28.12.2025 23.00
|  |  | 2 | I (A) A: 1; I (A) B: 6; I (A) C: 1
|  |  | 3 | I (A) A: 26; I (A) B: 110; I (A) C: 150
|  |  | 4 | I (A) A: 140; I (A) B: 70; I (A) C: 80
|  |  | сумма | I (A) A: 299; I (A) B: 285; I (A) C: 334
ТП-178 | 250 | 362 | 1 | 52 | 70 | 49 | 247 | 244 | 232 | 423 | 415 | 423 | 21.12.2025 17.00
|  |  | 2 | I (A) A: 6; I (A) B: 65; I (A) C: 68
|  |  | сумма | I (A) A: 58; I (A) B: 135; I (A) C: 117
ТП-179 | 160 | 231 | 1 | 10 | 18 | 17 | 237 | 237 | 236 | 397 | 404 | 398 | 22.12.2025 19.00
|  |  | 2 | I (A) A: 43; I (A) B: 13; I (A) C: 27
|  |  | 3 | I (A) A: 8; I (A) B: 21; I (A) C: 27
|  |  | сумма | I (A) A: 61; I (A) B: 52; I (A) C: 71
| 100 | 144 | 1 | 11 | 6 | 16 | 231 | 231 | 230 | 388 | 392 | 388 | 22.12.2025 19.00
|  |  | 2 | I (A) A: 15; I (A) B: 15; I (A) C: 18
|  |  | сумма | I (A) A: 26; I (A) B: 21; I (A) C: 34
ТП-180 | 160 | 231 | 1 | 45 | 53 | 58 | 231 | 230 | 230 | 401 | 401 | 399 | 20.12.2025 22.00
|  |  | 2 | I (A) A: 15; I (A) B: 15; I (A) C: 15
|  |  | сумма | I (A) A: 60; I (A) B: 68; I (A) C: 73
ТП-182 | 400 | 578 | 1 | 63 | 84 | 48 | 231 | 229 | 230 | 399 | 398 | 399 | 20.12.2025 22.15
|  |  | 2 | I (A) A: 81; I (A) B: 64; I (A) C: 69
|  |  | 3 | I (A) A: 56; I (A) B: 49; I (A) C: 30
|  |  | 4 | I (A) A: 70; I (A) B: 69; I (A) C: 72
|  |  | сумма | I (A) A: 270; I (A) B: 266; I (A) C: 219
ТП-183 | 250 | 361 | 1 | 65 | 72 | 76 | 235 | 235 | 239 | 411 | 412 | 411 | 23.12.2025 16.21
|  |  | 2 | I (A) A: 33; I (A) B: 21; I (A) C: 18
|  |  | 3 | I (A) A: 77; I (A) B: 81; I (A) C: 84
|  |  | 4 | I (A) A: 9; I (A) B: 21; I (A) C: 21
|  |  | сумма | I (A) A: 184; I (A) B: 195; I (A) C: 199
ТП-184 | 250 | 361 | 1 | 86 | 80 | 79 | 226 | 225 | 223 | 399 | 399 | 398 | 26.12.2025 10.40
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 10; I (A) C: 10
|  |  | 3 | I (A) A: 38; I (A) B: 25; I (A) C: 29
|  |  | сумма | I (A) A: 124; I (A) B: 115; I (A) C: 118
ТП-185 | 160 | 231 | 1 | 89 | 105 | 81 | 234 | 233 | 234 | 399 | 400 | 400 | 20.12.2025 12.12
|  |  | 2 | I (A) A: 32; I (A) B: 62; I (A) C: 69
|  |  | сумма | I (A) A: 121; I (A) B: 167; I (A) C: 150
ТП-186 | 250 | 361 | 1 | 106 | 78 | 113 | 237 | 238 | 238 | 413 | 411 | 412 | 19.12.2025 10.40
|  |  | 2 | I (A) A: 2; I (A) B: 10; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 73; I (A) B: 13; I (A) C: 13
|  |  | 4 | I (A) A: 8; I (A) B: 2; I (A) C: 9
|  |  | 5 | I (A) A: 25; I (A) B: 45; I (A) C: 20
|  |  | сумма | I (A) A: 214; I (A) B: 148; I (A) C: 155
ТП-187 | 100 | 144 | 1 | 11 | 16 | 21 | 233 | 233 | 232 | 410 | 409 | 409 | 22.12.2025 16.00
|  |  | сумма | I (A) A: 11; I (A) B: 16; I (A) C: 21
ТП-188 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 249 | 238 | 234 | 422 | 418 | 419 | 22.12.2025 10.13
|  |  | 2 | I (A) A: 108; I (A) B: 102; I (A) C: 68
|  |  | 3 | I (A) A: 2; I (A) B: 0; I (A) C: 66
|  |  | 4 | I (A) A: 70; I (A) B: 65; I (A) C: 135
|  |  | сумма | I (A) A: 180; I (A) B: 167; I (A) C: 269
ТП-190 | 100 | 144 | 1 | 59 | 72 | 43 | 245 | 227 | 233 | 405 | 404 | 404 | 20.12.2025 21.38
|  |  | 2 | I (A) A: 11; I (A) B: 33; I (A) C: 18
|  |  | сумма | I (A) A: 70; I (A) B: 105; I (A) C: 61
ТП-191 | 250 | 361 | 1 | 18 | 16 | 16 | 225 | 226 | 225 | 399 | 398 | 398 | 20.12.2025 20.30
|  |  | сумма | I (A) A: 18; I (A) B: 16; I (A) C: 16
ТП-192 | 100 | 144 | 1 | 40 | 61 | 49 | 221 | 220 | 221 | 392 | 391 | 392 | 26.12.2025 09.21
|  |  | 2 | I (A) A: 25; I (A) B: 11; I (A) C: 17
|  |  | 3 | I (A) A: 34; I (A) B: 28; I (A) C: 23
|  |  | сумма | I (A) A: 99; I (A) B: 100; I (A) C: 89
ТП-193 | 160 | 231 | 1 | 100 | 99 | 78 | 228 | 209 | 214 | 374 | 376 | 375 | 20.12.2025 21.15
|  |  | 2 | I (A) A: 47; I (A) B: 67; I (A) C: 86
|  |  | сумма | I (A) A: 147; I (A) B: 166; I (A) C: 164
ТП-194 | 250 | 361 | 1 | 99 | 89 | 125 | 225 | 230 | 2227 | 392 | 392 | 391 | 26.12.2025 08.50
|  |  | 2 | I (A) A: 60; I (A) B: 42; I (A) C: 70
|  |  | 3 | I (A) A: 56; I (A) B: 33; I (A) C: 52
|  |  | 4 | I (A) A: 58; I (A) B: 43; I (A) C: 36
|  |  | сумма | I (A) A: 273; I (A) B: 207; I (A) C: 283
ТП-196 | 250 | 361 | 1 | 106 | 105 | 122 | 227 | 222 | 224 | 394 | 392 | 395 | 19.12.2025 19.06
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 2; I (A) C: 1
|  |  | сумма | I (A) A: 106; I (A) B: 107; I (A) C: 123
ТП-197 | 160 | 231 | 1 | 57 | 62 | 78 | 232 | 230 | 225 | 400 | 399 | 399 | 26.12.2025 12.10
|  |  | 2 | I (A) A: 16; I (A) B: 39; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 75; I (A) B: 18; I (A) C: 27
|  |  | сумма | I (A) A: 148; I (A) B: 119; I (A) C: 105
ТП-198 | 250 | 361 | 1 | 29 | 18 | 18 | 235 | 230 | 230 | 406 | 406 | 408 | 22.12.2025 16.28
|  |  | 2 | I (A) A: 70; I (A) B: 93; I (A) C: 69
|  |  | сумма | I (A) A: 99; I (A) B: 111; I (A) C: 87
ТП-199 | 250 | 361 | 1 | 88 | 31 | 39 | 229 | 228 | 230 | 399 | 400 | 402 | 25.12.2025 18.15
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 100; I (A) B: 109; I (A) C: 92
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 5 | I (A) A: 13; I (A) B: 12; I (A) C: 11
|  |  | сумма | I (A) A: 201; I (A) B: 152; I (A) C: 142
ТП-200 | 250 | 361 | 1 | 10 | 11 | 10 | 237 | 244 | 236 | 414 | 416 | 414 | 22.12.2025 08.31
|  |  | 2 | I (A) A: 138; I (A) B: 94; I (A) C: 108
|  |  | 3 | I (A) A: 2; I (A) B: 6; I (A) C: 2
|  |  | сумма | I (A) A: 150; I (A) B: 111; I (A) C: 120
ТП-201 | 250 | 361 | 1 | 107 | 132 | 78 | 235 | 225 | 234 | 402 | 402 | 401 | 22.12.2025 08.50
|  |  | 2 | I (A) A: 82; I (A) B: 22; I (A) C: 23
|  |  | 3 | I (A) A: 18; I (A) B: 27; I (A) C: 35
|  |  | сумма | I (A) A: 207; I (A) B: 181; I (A) C: 136
ТП-202 | 250 | 361 | 1 | 95 | 114 | 81 | 246 | 234 | 235 | 410 | 414 | 416 | 22.12.2025. 09.22
|  |  | 2 | I (A) A: 58; I (A) B: 56; I (A) C: 35
|  |  | 3 | I (A) A: 51; I (A) B: 62; I (A) C: 59
|  |  | 4 | I (A) A: 11; I (A) B: 32; I (A) C: 40
|  |  | сумма | I (A) A: 215; I (A) B: 264; I (A) C: 215
ТП-203 | 400 | 578 | 1 | 21 | 16 | 44 | 222 | 221 | 222 | 385 | 385 | 386 | 19.12.2025 15.37
|  |  | 2 | I (A) A: 28; I (A) B: 23; I (A) C: 35
|  |  | сумма | I (A) A: 49; I (A) B: 39; I (A) C: 79
ТП-204 | 400 | 578 | 1 | 125 | 119 | 113 | 225 | 226 | 227 | 394 | 397 | 395 | 19.12.2025 15.49
|  |  | сумма | I (A) A: 125; I (A) B: 119; I (A) C: 113
ТП-205 | 400 | 578 | 1 | 50 | 50 | 30 | 229 | 224 | 226 | 400 | 399 | 396 | 26.12.2025 16.40
|  |  | 2 | I (A) A: 25; I (A) B: 50; I (A) C: 46
|  |  | 3 | I (A) A: 60; I (A) B: 40; I (A) C: 60
|  |  | 4 | I (A) A: 100; I (A) B: 100; I (A) C: 80
|  |  | сумма | I (A) A: 235; I (A) B: 240; I (A) C: 216
ТП-206 | 400 | 578 | 1 | 55 | 80 | 80 | 240 | 232 | 235 | 412 | 412 | 412 | 26.12.2025 16.10
|  |  | 2 | I (A) A: 25; I (A) B: 15; I (A) C: 35
|  |  | 3 | I (A) A: 60; I (A) B: 55; I (A) C: 50
|  |  | 4 | I (A) A: 20; I (A) B: 50; I (A) C: 35
|  |  | 5 | I (A) A: 30; I (A) B: 37; I (A) C: 25
|  |  | сумма | I (A) A: 190; I (A) B: 237; I (A) C: 225
ТП-207 | 400 | 578 | 1 | 39 | 33 | 66 | 244 | 238 | 236 | 425 | 426 | 420 | 24.12.2025 17.55
|  |  | 2 | I (A) A: 158; I (A) B: 165; I (A) C: 138
|  |  | 3 | I (A) A: 20; I (A) B: 1; I (A) C: 46
|  |  | 4 | I (A) A: 208; I (A) B: 138; I (A) C: 180
|  |  | сумма | I (A) A: 425; I (A) B: 337; I (A) C: 430
ТП-209 | 250 | 361 | 1 | 41 | 49 | 63 | 224 | 232 | 225 | 398 | 396 | 398 | 20.12.2025 10.08
|  |  | 2 | I (A) A: 89; I (A) B: 83; I (A) C: 74
|  |  | 3 | I (A) A: 22; I (A) B: 43; I (A) C: 47
|  |  | 4 | I (A) A: 39; I (A) B: 44; I (A) C: 20
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 191; I (A) B: 219; I (A) C: 204
ТП-210 | 250 | 361 | 1 | 65 | 50 | 43 | 236 | 240 | 229 | 412 | 412 | 413 | 26.12.2025 15.55
|  |  | 2 | I (A) A: 55; I (A) B: 41; I (A) C: 60
|  |  | 3 | I (A) A: 55; I (A) B: 46; I (A) C: 80
|  |  | сумма | I (A) A: 175; I (A) B: 137; I (A) C: 183
ТП-213 | 250 | 361 | 1 | 69 | 46 | 58 | 235 | 236 | 234 | 412 | 413 | 409 | 26.12.2025 10.25
|  |  | 2 | I (A) A: 135; I (A) B: 140; I (A) C: 95
|  |  | 3 | I (A) A: 84; I (A) B: 89; I (A) C: 129
|  |  | сумма | I (A) A: 288; I (A) B: 275; I (A) C: 282
ТП-214 | 400 | 578 | 1 | 77 | 62 | 66 | 240 | 238 | 238 | 402 | 400 | 402 | 26.12.2025 15.15
|  |  | 2 | I (A) A: 11; I (A) B: 5; I (A) C: 9
|  |  | 3 | I (A) A: 66; I (A) B: 53; I (A) C: 66
|  |  | 4 | I (A) A: 54; I (A) B: 80; I (A) C: 54
|  |  | 5 | I (A) A: 30; I (A) B: 32; I (A) C: 21
|  |  | сумма | I (A) A: 238; I (A) B: 232; I (A) C: 216
ТП-216 | 400 | 578 | 1 | 80 | 125 | 100 | 230 | 238 | 239 | 415 | 417 | 408 | 26.12.2025 15.35
|  |  | 2 | I (A) A: 120; I (A) B: 100; I (A) C: 98
|  |  | сумма | I (A) A: 200; I (A) B: 225; I (A) C: 198
ТП-218 | 400 | 578 | 1 | 80 | 72 | 69 | 233 | 236 | 227 | 407 | 406 | 409 | 19.12.2025 14.40
|  |  | 2 | I (A) A: 60; I (A) B: 100; I (A) C: 120
|  |  | 3 | I (A) A: 90; I (A) B: 80; I (A) C: 69
|  |  | сумма | I (A) A: 230; I (A) B: 252; I (A) C: 258
ТП-219 | 400 | 578 | 1 | 110 | 101 | 95 | 228 | 230 | 230 | 401 | 402 | 402 | 26.12.2025 14.51
|  |  | 2 | I (A) A: 80; I (A) B: 40; I (A) C: 84
|  |  | 3 | I (A) A: 12; I (A) B: 20; I (A) C: 18
|  |  | 4 | I (A) A: 80; I (A) B: 15; I (A) C: 31
|  |  | сумма | I (A) A: 282; I (A) B: 176; I (A) C: 228
ТП-220 | 400 | 578 | 1 | 100 | 52 | 35 | 236 | 235 | 236 | 409 | 409 | 412 | 19.12.2025 14.20
|  |  | 2 | I (A) A: 45; I (A) B: 33; I (A) C: 27
|  |  | 3 | I (A) A: 71; I (A) B: 67; I (A) C: 76
|  |  | 4 | I (A) A: 26; I (A) B: 33; I (A) C: 29
|  |  | 5 | I (A) A: 16; I (A) B: 23; I (A) C: 25
|  |  | сумма | I (A) A: 258; I (A) B: 208; I (A) C: 192
ТП-0545 | 250 | 361 | 1 | 37 | 2 | 4 | 235 | 239 | 235 | 412 | 412 | 413 | 19.12.2025 11.00
|  |  | 2 | I (A) A: 59; I (A) B: 35; I (A) C: 53
|  |  | сумма | I (A) A: 96; I (A) B: 37; I (A) C: 57
ТП-222 | 250 | 361 | 1 | 22 | 60 | 62 | 230 | 225 | 229 | 400 | 398 | 401 | 26.12.2025 14.27
|  |  | 2 | I (A) A: 55; I (A) B: 60; I (A) C: 45
|  |  | 3 | I (A) A: 18; I (A) B: 23; I (A) C: 34
|  |  | 4 | I (A) A: 30; I (A) B: 24; I (A) C: 30
|  |  | сумма | I (A) A: 125; I (A) B: 167; I (A) C: 171
ТП-223 | 400 | 578 | 1 | 54 | 12 | 20 | 223 | 232 | 229 | 396 | 395 | 397 | 25.12.2025 11.41
|  |  | 2 | I (A) A: 68; I (A) B: 53; I (A) C: 36
|  |  | 3 | I (A) A: 40; I (A) B: 72; I (A) C: 50
|  |  | 4 | I (A) A: 117; I (A) B: 109; I (A) C: 125
|  |  | 5 | I (A) A: 80; I (A) B: 68; I (A) C: 22
|  |  | сумма | I (A) A: 359; I (A) B: 314; I (A) C: 253
ТП-224 | 400 | 578 | 1 | 35 | 36 | 28 | 229 | 228 | 231 | 399 | 399 | 400 | 26.12.2025 14.15
|  |  | 2 | I (A) A: 16; I (A) B: 28; I (A) C: 24
|  |  | сумма | I (A) A: 51; I (A) B: 64; I (A) C: 52
ТП-225 | 250 | 361 | 1 | 91 | 91 | 73 | 232 | 232 | 234 | 403 | 404 | 404 | 22.12.2025 09.44
|  |  | 2 | I (A) A: 20; I (A) B: 42; I (A) C: 10
|  |  | 3 | I (A) A: 52; I (A) B: 28; I (A) C: 19
|  |  | сумма | I (A) A: 163; I (A) B: 161; I (A) C: 102
ТП-227 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет доступа
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-0846 | 250 | 361 | 1 | 54 | 86 | 99 | 239 | 241 | 241 | 412 | 417 | 414 | 20.12.2025 22.50
|  |  | 2 | I (A) A: 45; I (A) B: 20; I (A) C: 31
|  |  | 3 | I (A) A: 90; I (A) B: 77; I (A) C: 80
|  |  | сумма | I (A) A: 189; I (A) B: 183; I (A) C: 210
ТП-1610 | 100 | 144 | 1 | 15 | 24 | 12 | 240 | 218 | 225 | 394 | 400 | 397 | 22.12.2025 13.40
|  |  | сумма | I (A) A: 15; I (A) B: 24; I (A) C: 12
ТП-6410 | 400 | 578 | 1 | 50 | 40 | 35 | 216 | 211 | 225 | 366 | 369 | 370 | 19.12.2025 07.20
|  |  | 2 | I (A) A: 117; I (A) B: 161; I (A) C: 92
|  |  | сумма | I (A) A: 167; I (A) B: 201; I (A) C: 127
ТП-9372 | 250 | 361 | 1 | 16 | 0.8 | 28 | 232 | 232 | 230 | 408 | 406 | 408 | 24.12.2025 18.41
|  |  | 2 | I (A) A: 37; I (A) B: 32; I (A) C: 42
|  |  | 3 | I (A) A: 0.6; I (A) B: 28; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 16; I (A) B: 0; I (A) C: 13
|  |  | сумма | I (A) A: 69; I (A) B: 60; I (A) C: 83
ТП-9387 | 250 | 361 | 1 | 35 | 46 | 12 | 228 | 226 | 232 | 398 | 396 | 398 | 24.12.2025 18.17
|  |  | 2 | I (A) A: 88; I (A) B: 71; I (A) C: 79
|  |  | 3 | I (A) A: 59; I (A) B: 54; I (A) C: 49
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0.5
|  |  | сумма | I (A) A: 182; I (A) B: 171; I (A) C: 140
ТП-9770 | 160 | 231 | 1 | 31 | 40 | 28 | 223 | 223 | 221 | 384 | 386 | 386 | 23.12.2025 09.10
|  |  | 2 | I (A) A: 45; I (A) B: 60; I (A) C: 44
|  |  | сумма | I (A) A: 76; I (A) B: 100; I (A) C: 72
ТП-01333 | 630 | 910 | 1 | 50 | 46 | 56 | 240 | 247 | 237 | 420 | 420 | 418 | 21.12.2025 15.21
|  |  | 2 | I (A) A: 49; I (A) B: 78; I (A) C: 93
|  |  | 3 | I (A) A: 93; I (A) B: 45; I (A) C: 140
|  |  | 4 | I (A) A: 58; I (A) B: 56; I (A) C: 90
|  |  | 5 | I (A) A: 47; I (A) B: 41; I (A) C: 31
|  |  | сумма | I (A) A: 297; I (A) B: 266; I (A) C: 410
ТП-1482 | 250 | 361 | 1 | 129 | 153 | 100 | 230 | 218 | 228 | 390 | 388 | 390 | 24.12.2025 17.23
|  |  | 2 | I (A) A: 1; I (A) B: 20; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 130; I (A) B: 173; I (A) C: 100
ТП-01802 | 160 | 231 | 1 | 69 | 64 | 44 | 226 | 229 | 231 | 399 | 396 | 399 | 24.12.2025 17.00
|  |  | 2 | I (A) A: 75; I (A) B: 73; I (A) C: 52
|  |  | сумма | I (A) A: 144; I (A) B: 137; I (A) C: 96
ТП-01618 | 160 | 231 | 1 | 22 | 13 | 13 | 244 | 230 | 235 | 405 | 408 | 407 | 22.12.2025 14.00
|  |  | 2 | I (A) A: 15; I (A) B: 30; I (A) C: 55
|  |  | 3 | I (A) A: 24; I (A) B: 59; I (A) C: 5
|  |  | сумма | I (A) A: 61; I (A) B: 102; I (A) C: 73
ТП-01633 | 250 | 361 | 1 | 14 | 13 | 56 | 231 | 240 | 237 | 412 | 410 | 411 | 19.12.2025 11.35
|  |  | 2 | I (A) A: 51; I (A) B: 51; I (A) C: 47
|  |  | 3 | I (A) A: 3; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 68; I (A) B: 64; I (A) C: 103
ТП-01634 | 250 | 361 | 1 | 110 | 115 | 150 | 235 | 232 | 238 | 411 | 408 | 408 | 19.12.2025 11.23
|  |  | 2 | I (A) A: 11; I (A) B: 5; I (A) C: 10
|  |  | сумма | I (A) A: 121; I (A) B: 120; I (A) C: 160
ТП-01635 | 250 | 361 | 1 | 39 | 23 | 18 | 232 | 239 | 242 | 422 | 415 | 418 | 24.12.2025 09.00
|  |  | 2 | I (A) A: 22; I (A) B: 19; I (A) C: 26
|  |  | 3 | I (A) A: 62; I (A) B: 67; I (A) C: 85
|  |  | 4 | I (A) A: 30; I (A) B: 23; I (A) C: 40
|  |  | 5 | I (A) A: 72; I (A) B: 46; I (A) C: 73
|  |  | сумма | I (A) A: 225; I (A) B: 178; I (A) C: 242
ТП-138 | 63 | 91 | 1 | 25 | 25 | 28 | 234 | 230 | 232 | 403 | 414 | 410 | 19.12.2025 17.50
|  |  | 2 | I (A) A: 7; I (A) B: 8; I (A) C: 1
|  |  | сумма | I (A) A: 32; I (A) B: 33; I (A) C: 29
ТП-01652 | 400 | 578 | 1 | 79 | 85 | 81 | 241 | 233 | 222 | 401 | 403 | 411 | 25.12.2025 16.20
|  |  | 2 | I (A) A: 50; I (A) B: 64; I (A) C: 55
|  |  | 3 | I (A) A: 86; I (A) B: 104; I (A) C: 102
|  |  | сумма | I (A) A: 215; I (A) B: 253; I (A) C: 238
ТП-01659 | 160 | 231 | 1 | 81 | 53 | 39 | 224 | 228 | 236 | 404 | 403 | 400 | 19.12.2025 20.10
|  |  | 2 | I (A) A: 10; I (A) B: 2; I (A) C: 4
|  |  | сумма | I (A) A: 91; I (A) B: 55; I (A) C: 45.7
ТП-01669 | 160 | 231 | 1 | 10 | 18 | 22 | 227 | 225 | 226 | 395 | 392 | 393 | 24.12.2025 10.10
|  |  | 2 | I (A) A: 88; I (A) B: 55; I (A) C: 74
|  |  | 3 | I (A) A: 52; I (A) B: 23; I (A) C: 27
|  |  | сумма | I (A) A: 150; I (A) B: 96; I (A) C: 123
ТП-0461 | 250 | 361 | 1 | 116 | 117 | 80 | 227 | 239 | 242 | 408 | 411 | 410 | 19.12.2025 12.00
|  |  | 2 | I (A) A: 48; I (A) B: 53; I (A) C: 37
|  |  | сумма | I (A) A: 164; I (A) B: 170; I (A) C: 117
ТП-0336 | 400 | 578 | 1 | 62 | 81 | 69 | 242 | 231 | 233 | 412 | 411 | 412 | 21.12.2025 22.05
|  |  | 2 | I (A) A: 72; I (A) B: 80; I (A) C: 79
|  |  | 3 | I (A) A: 93; I (A) B: 60; I (A) C: 85
|  |  | 4 | I (A) A: 102; I (A) B: 109; I (A) C: 104
|  |  | 5 | I (A) A: 114; I (A) B: 118; I (A) C: 118
|  |  | сумма | I (A) A: 443; I (A) B: 448; I (A) C: 455
ТП-01494 | 400 | 578 | 1 | 79.5 | 69 | 87 | 232 | 234 | 236 | 401 | 404 | 401 | 23.12.2025 12.30
|  |  | 2 | I (A) A: 94; I (A) B: 102; I (A) C: 60
|  |  | 3 | I (A) A: 98; I (A) B: 116; I (A) C: 148
|  |  | 4 | I (A) A: 118; I (A) B: 127; I (A) C: 142
|  |  | сумма | I (A) A: 310; I (A) B: 414; I (A) C: 437
ТП-0543 | 250 | 361 | 1 | 80 | 92 | 96 | 225 | 222 | 222 | 391 | 390 | 390 | 23.12.2025 13.01
|  |  | 2 | I (A) A: 67; I (A) B: 76; I (A) C: 75
|  |  | 3 | I (A) A: 54; I (A) B: 62; I (A) C: 49
|  |  | сумма | I (A) A: 201; I (A) B: 230; I (A) C: 220
ТП-01654 | 160 | 231 | 1 | 72 | 80 | 46 | 214 | 229 | 231 | 392 | 389 | 394 | 23.12.2025 14.52
|  |  | 2 | I (A) A: 33; I (A) B: 51; I (A) C: 66
|  |  | сумма | I (A) A: 105; I (A) B: 131; I (A) C: 112
ТП-0701 | 250 | 361 | 1 | 117 | 96 | 114 | 241 | 241 | 245 | 404 | 403 | 404 | 21.12.2025 22.47
|  |  | 2 | I (A) A: 89; I (A) B: 116; I (A) C: 108
|  |  | 3 | I (A) A: 62; I (A) B: 68; I (A) C: 75
|  |  | 4 | I (A) A: 42; I (A) B: 62; I (A) C: 50
|  |  | сумма | I (A) A: 310; I (A) B: 342; I (A) C: 347
ТП-0676 | 160 | 231 | 1 | 25 | 30 | 19 | 221 | 223 | 223 | 384 | 386 | 385 | 19.12.2025 11.20
|  |  | 2 | I (A) A: 66; I (A) B: 82; I (A) C: 43
|  |  | сумма | I (A) A: 91; I (A) B: 112; I (A) C: 62
ТП-230 | 250 | 361 | 1 | 49 | 52 | 95 | 227 | 226 | 225 | 398 | 394 | 396 | 23.12.2025 17.10
|  |  | 2 | I (A) A: 52; I (A) B: 46; I (A) C: 60
|  |  | 3 | I (A) A: 10; I (A) B: 26; I (A) C: 11
|  |  | сумма | I (A) A: 111; I (A) B: 124; I (A) C: 166
ТП-231 | 160 | 231 | 1 | 46 | 57 | 53 | 223 | 224 | 224 | 392 | 393 | 391 | 23.12.2025 17.43
|  |  | 2 | I (A) A: 62; I (A) B: 59; I (A) C: 40
|  |  | сумма | I (A) A: 108; I (A) B: 116; I (A) C: 93
ТП-232 | 100 | 144 | 1 | 30 | 30 | 27 | 230 | 232 | 231 | 401 | 401 | 402 | 19.12.2025 17.10
|  |  | сумма | I (A) A: 30; I (A) B: 30; I (A) C: 27
ТП-233 | 160 | 231 | 1 | 5 | 5 | 5 | 228 | 227 | 227 | 390 | 391 | 391 | 20.12.2025 20.00
|  |  | сумма | I (A) A: 5; I (A) B: 5; I (A) C: 5
ТП-01309 | 250 | 361 | 1 | 40 | 24 | 19 | 216 | 230 | 230 | 387 | 387 | 385 | 19.12.2025 13.43
|  |  | 2 | I (A) A: 19; I (A) B: 20; I (A) C: 2
|  |  | 3 | I (A) A: 20; I (A) B: 0; I (A) C: 15
|  |  | сумма | I (A) A: 79; I (A) B: 44; I (A) C: 36
ТП-01165 | 250 | 361 | 1 | 26 | 35 | 30 | 228 | 231 | 221 | 393 | 397 | 396 | 19.12.2025 13.20
|  |  | 2 | I (A) A: 30; I (A) B: 31; I (A) C: 65
|  |  | 3 | I (A) A: 51; I (A) B: 30; I (A) C: 40
|  |  | сумма | I (A) A: 107; I (A) B: 96; I (A) C: 135
ТП-155 | 160 | 231 | 1 | 0 | 3 | 0 | 234 | 235 | 236 | 412 | 413 | 413 | 19.12.2025 16.51
|  |  | 2 | I (A) A: 13; I (A) B: 10; I (A) C: 10
|  |  | сумма | I (A) A: 13; I (A) B: 13; I (A) C: 10
| 160 | 231 | 1 | 6 | 23 | 8 | 223 | 222 | 227 | 398 | 394 | 393 | 19.12.2025 16.51
|  |  | 2 | I (A) A: 2; I (A) B: 5; I (A) C: 2
|  |  | сумма | I (A) A: 136; I (A) B: 122; I (A) C: 119
ТП-156 | 250 | 361 | 1 | 27 | 26 | 27 | 235 | 233 | 234 | 410 | 410 | 413 | 19.12.2025 16.35
|  |  | 2 | I (A) A: 2; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 29; I (A) B: 26; I (A) C: 27
| 250 | 361 | 1 | 0 | 2 | 0 | 212 | 215 | 211 | 381 | 378 | 377 | 19.12.2025 16.35
|  |  | 2 | I (A) A: 1; I (A) B: 11; I (A) C: 2
|  |  | 3 | I (A) A: 19; I (A) B: 14; I (A) C: 10
|  |  | 4 | I (A) A: 1; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 21; I (A) B: 27; I (A) C: 12