## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2025г. ОП с.В-Киги
№п/п | №ТП | Sтр кВА | I ном | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС
1 | 4621 | 250 | 361 | 1 | 0.5 | 4 | 3 | 232 | 232 | 230 | 402 | 400 | 402 | 2025-12-18 09:20
|  |  |  | 2 | I(А) А: 10; I(А) В: 1; I(А) С: 6
|  |  |  | 3 | I(А) А: 7; I(А) В: 20; I(А) С: 12
4ул
|  |  |  | сумма | I(А) А: 17.5; I(А) В: 25; I(А) С: 21
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 14.6897
2 | 4622 | 250 | 361 | 1 | 30 | 35 | 13 | 231 | 222 | 225 | 397 | 395 | 395 | 2025-12-18 10:50
|  |  |  | 2 | I(А) А: 21; I(А) В: 28; I(А) С: 5
|  |  |  | 3 | I(А) А: 7; I(А) В: 5; I(А) С: 4
4ул.
|  |  |  | 5 | I(А) А: 18; I(А) В: 25; I(А) С: 25
|  |  |  | сумма | I(А) А: 76; I(А) В: 93; I(А) С: 47
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 48.816
3 | 4623 | 160 | 231 | 1 | 14 | 15 | 13 | 226 | 226 | 227 | 395 | 395 | 396 | 2025-12-18 09:40
|  |  |  | 2 | I(А) А: 4; I(А) В: 4; I(А) С: 3
|  |  |  | 3 | I(А) А: 2; I(А) В: 2; I(А) С: 1
|  |  |  | 4 | I(А) А: 5; I(А) В: 5; I(А) С: 4
|  |  |  | сумма | I(А) А: 25; I(А) В: 26; I(А) С: 21
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 16.296
4 | 4624 | 160 | 231 | 1 | 30 | 20 | 15 | 228 | 228 | 226 | 397 | 396 | 395 | 2025-12-18 09:00
|  |  |  | 2 | I(А) А: 8; I(А) В: 21; I(А) С: 20
|  |  |  | 3 | I(А) А: 43; I(А) В: 47; I(А) С: 55
4ул.
|  |  |  | 5 | I(А) А: 0; I(А) В: 1; I(А) С: 2
|  |  |  | сумма | I(А) А: 81; I(А) С: 92
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 39.3287
5 | 4626 | 160 | 231 | 1 | 50 | 30 | 30 | 224 | 226 | 226 | 392 | 395 | 393 | 2025-12-18 10:00
|  |  |  | 2 | I(А) А: 3; I(А) В: 3; I(А) С: 3
|  |  |  | 4 | I(А) А: 48; I(А) В: 16; I(А) С: 32
|  |  |  | сумма | I(А) А: 101; I(А) В: 49; I(А) С: 65
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 48.4467
| 4626 | 160 | 231 | 3 | 10 | 57 | 20 | 225 | 226 | 226 | 397 | 393 | 393 | 2025-12-18 10:00
5ул.
|  |  |  | 6 | I(А) А: 40; I(А) В: 43; I(А) С: 22
|  |  |  | 7 | I(А) А: 54; I(А) В: 51; I(А) С: 16
|  |  |  | сумма | I(А) А: 104; I(А) В: 151; I(А) С: 58
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 70.6337
6 | 4628 | 250 | 361 | 1 | 48 | 83 | 84 | 235 | 225 | 229 | 400 | 397 | 395 | 2025-12-18 09:50
|  |  |  | 2 | I(А) А: 1; I(А) В: 1; I(А) С: 13
|  |  |  | 4 | I(А) А: 8; I(А) В: 4; I(А) С: 5
5ул.
|  |  |  | сумма | I(А) А: 57; I(А) В: 88; I(А) С: 102
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 56.7277
7 | 4631 | 250 | 361 | 1 | 30 | 58 | 75 | 225 | 228 | 220 | 392 | 387 | 393 | 2025-12-18 10:10
|  |  |  | 2 | I(А) А: 60; I(А) В: 51; I(А) С: 44
|  |  |  | 3 | I(А) А: 96; I(А) В: 81; I(А) С: 125
4ул.
|  |  |  | сумма | I(А) А: 186; I(А) В: 190; I(А) С: 244
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 139.0867
8 | 4630 | 250 | 361 | 1 | 55 | 80 | 75 | 225 | 226 | 223 | 393 | 393 | 392 | 2025-12-18 10:20
|  |  |  | 2 | I(А) А: 55; I(А) В: 26; I(А) С: 20
|  |  |  | 3 | I(А) А: 26; I(А) В: 27; I(А) С: 30
5ул.
|  |  |  | сумма | I(А) А: 136; I(А) В: 133; I(А) С: 125
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 88.5187
9 | 4629 | 400 | 578 | 1 | 79 | 48 | 70 | 226 | 228 | 226 | 395 | 395 | 395 | 2025-12-18 10:30
|  |  |  | 2 | I(А) А: 6; I(А) В: 10; I(А) С: 4
|  |  |  | 3 | I(А) А: 17; I(А) В: 10; I(А) С: 10
|  |  |  | 4 | I(А) А: 19; I(А) В: 15; I(А) С: 10
|  |  |  | 5 | I(А) А: 93; I(А) В: 65; I(А) С: 42
|  |  |  | сумма | I(А) А: 93; I(А) В: 148; I(А) С: 136
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 85.4533
10 | 4625 | 400 | 578 | 1 | 62 | 50 | 60 | 226 | 226 | 226 | 395 | 393 | 393 | 2025-12-18 10:40
|  |  |  | 2 | I(А) А: 40; I(А) В: 42; I(А) С: 32
|  |  |  | 3 | I(А) А: 132; I(А) В: 150; I(А) С: 130
4ул.
|  |  |  | сумма | I(А) А: 234; I(А) В: 242; I(А) С: 222
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 157.748
11 | 4617 | 63 | 91 | 1ул. |  |  |  | 226 | 245 | 247 | 415 | 420 | 421 | 2025-12-18 18:00
|  |  |  | 2 | I(А) А: 27; I(А) В: 24; I(А) С: 7
3
|  |  |  | сумма | I(А) А: 27; I(А) В: 24; I(А) С: 7
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 13.8813
12 | 4671 | 100 | 144 | 1 | 39 | 38 | 28 | 224 | 235 | 228 | 399 | 402 | 401 | 2025-12-19 19:15
2
3ул.
|  |  |  | сумма | I(А) А: 39; I(А) В: 38; I(А) С: 28
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 24.045
13 | 4612 1Т | 250 | 361 | 1 | 62 | 55 | 73 | 225 | 225 | 227 | 390 | 393 | 394 | 2025-12-19 09:40
|  |  |  | 4 | I(А) А: 40; I(А) В: 22; I(А) С: 19
|  |  |  | 5 | I(А) А: 87; I(А) В: 59; I(А) С: 72
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 49.1953
| 4612 2Т | 250 | 361 | 2
3
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: #DIV/0!
14 | 4613 | 315 | 455 | 1 | 46 | 20 | 20 | 237 | 239 | 239 | 416 | 417 | 413 | 2025-12-19 09:50
|  |  |  | 2 | I(А) А: 10; I(А) В: 20; I(А) С: 23
|  |  |  | 3 | I(А) А: 36; I(А) В: 7; I(А) С: 6
|  |  |  | 4 | I(А) А: 53; I(А) В: 26; I(А) С: 8
|  |  |  | сумма | I(А) А: 145; I(А) В: 73; I(А) С: 57
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 65.5417
15 | 4618 | 100 | 144 | 1 | 24 | 7 | 10 | 240 | 241 | 238 | 418 | 416 | 415 | 2025-12-18 19:30
|  |  |  | 2 | I(А) А: 2; I(А) В: 11; I(А) С: 17
3ул.
|  |  |  | сумма | I(А) А: 26; I(А) В: 18; I(А) С: 27
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 17.0163
16 | 4696 | 100 | 144 | 1 | 14 | 20 | 8 | 233 | 232 | 232 | 404 | 401 | 403 | 2025-12-18 20:40
|  |  |  | 2 | I(А) А: 1; I(А) В: 19; I(А) С: 17
3ул.
|  |  |  | 4 | I(А) А: 0; I(А) В: 4; I(А) С: 3
|  |  |  | 5 | I(А) А: 1; I(А) В: 2; I(А) С: 3
|  |  |  | сумма | I(А) А: 16; I(А) В: 45; I(А) С: 31
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 21.3747
17 | 4695 | 100 | 144 | 1 | 19 | 62 | 56 | 232 | 230 | 230 | 401 | 400 | 401 | 2025-12-18 20:30
|  |  |  | 2 | I(А) А: 45; I(А) В: 27; I(А) С: 19
3ул.
|  |  |  | сумма | I(А) А: 64; I(А) В: 89; I(А) С: 75
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 52.592
18 | 4689 | 160 | 231 | 1 | 23 | 26 | 10 | 232 | 233 | 233 | 402 | 406 | 405 | 2025-12-18 18:50
|  |  |  | 2 | I(А) А: 37; I(А) В: 25; I(А) С: 51
|  |  |  | 3 | I(А) А: 14; I(А) В: 56; I(А) С: 26
4ул.
|  |  |  | сумма | I(А) А: 74; I(А) В: 107; I(А) С: 87
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 62.3547
19 | 4685 | 100 | 144 | 1 | 3 | 4 | 1 | 223 | 239 | 230 | 407 | 400 | 403 | 2025-12-18 19:00
|  |  |  | 2 | I(А) А: 1; I(А) В: 13; I(А) С: 14
|  |  |  | 3 | I(А) А: 46; I(А) В: 21; I(А) С: 12
4ул.
|  |  |  | сумма | I(А) А: 50; I(А) В: 38; I(А) С: 27
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 26.5267
20 | 4675 | 100 | 144 | 1 | 16 | 14 | 11 | 231 | 234 | 232 | 405 | 405 | 400 | 2025-12-18 19:10
|  |  |  | 2 | I(А) А: 13; I(А) В: 23; I(А) С: 47
|  |  |  | 3 | I(А) А: 28; I(А) В: 20; I(А) С: 30
4ул.
|  |  |  | сумма | I(А) А: 57; I(А) В: 57; I(А) С: 88
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 46.9313
21 | 4678 | 250 | 361 | 1 | 120 | 30 | 100 | 228 | 227 | 223 | 398 | 396 | 395 | 2025-12-18 09:30
|  |  |  | 3 | I(А) А: 85; I(А) В: 73; I(А) С: 13
|  |  |  | сумма | I(А) А: 205; I(А) В: 103
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 69.608
22 | 4619 | 100 | 144 | 1 | 22 | 37 | 12 | 233 | 236 | 231 | 407 | 402 | 404 | 2025-12-18 13:20
|  |  |  | 2 | I(А) А: 16; I(А) В: 7; I(А) С: 3
|  |  |  | 3 | I(А) А: 10; I(А) В: 24; I(А) С: 10
4ул.
|  |  |  | сумма | I(А) А: 48; I(А) В: 68; I(А) С: 25
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 32.9
23 | 4701 | 100 | 144 | 1 | 27 | 3 | 15 | 235 | 231 | 235 | 407 | 409 | 407 | 2025-12-18 18:30
2
|  |  |  | сумма | I(А) А: 27; I(А) В: 3; I(А) С: 15
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 10.515
24 | 4702 | 160 | 231 | 1 | 53 | 25 | 22 | 231 | 233 | 234 | 404 | 405 | 407 | 2025-12-18 18:40
|  |  |  | 2 | I(А) А: 5; I(А) В: 7; I(А) С: 3
|  |  |  | сумма | I(А) А: 58; I(А) В: 32; I(А) С: 25
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 26.7567
25 | 4703 | 160 | 231 | 1 | 19 | 39 | 26 | 229 | 227 | 229 | 397 | 398 | 396 | 2025-12-19 18:15
|  |  |  | 2 | I(А) А: 23; I(А) В: 19; I(А) С: 11
3
4 ул.
|  |  |  | сумма | I(А) А: 42; I(А) В: 58; I(А) С: 37
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 31.2817
26 | 4704 | 250 | 361 | 1 | 7 | 5 | 13 | 229 | 227 | 228 | 397 | 349 | 396 | 2025-12-19 18:30
|  |  |  | 2 | I(А) А: 10; I(А) В: 4; I(А) С: 6
[5 empty] | 8 | 7 | 5
|  |  |  | сумма | I(А) А: 25; I(А) В: 16; I(А) С: 24
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 14.82
27 | 4656 | 250 | 361 | 1 | 41 | 53 | 81 | 235 | 225 | 226 | 394 | 392 | 396 | 2025-12-19 18:00
|  |  |  | 2 | I(А) А: 111; I(А) В: 138; I(А) С: 124
|  |  |  | 3 | I(А) А: 84; I(А) В: 87; I(А) С: 118
|  |  |  | сумма | I(А) А: 236; I(А) В: 278; I(А) С: 323
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 191.394
28 | 4657 | 160 | 231 | 1 | 14 | 13 | 22 | 225 | 236 | 222 | 394 | 396 | 399 | 2025-12-19 18:40
|  |  |  | 2 | I(А) А: 63; I(А) В: 35; I(А) С: 36
|  |  |  | 3 | I(А) А: 19; I(А) В: 11; I(А) С: 6
4
|  |  |  | сумма | I(А) А: 96; I(А) В: 59; I(А) С: 64
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 49.859
29 | 4700 | 160 | 231 | 1 | 36 | 27 | 34 | 227 | 228 | 220 | 396 | 398 | 397 | 2025-12-19 19:00
|  |  |  | 2 | I(А) А: 5; I(А) В: 3; I(А) С: 20
|  |  |  | 3 | I(А) А: 25; I(А) В: 4; I(А) С: 18
4ул
|  |  |  | сумма | I(А) А: 66; I(А) В: 34; I(А) С: 72
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 38.7
30 | 4653 | 160 | 231 | 1 | 49 | 59 | 36 | 237 | 243 | 243 | 421 | 407 | 409 | 2025-12-18 09:10
|  |  |  | 2 | I(А) А: 2; I(А) В: 10; I(А) С: 5
|  |  |  | 3 | I(А) А: 13; I(А) В: 11; I(А) С: 11
|  |  |  | 4 | I(А) А: 26; I(А) В: 26; I(А) С: 15
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 16.147
31 | 4655 | 160 | 231 | 1 | 60 | 46 | 80 | 230 | 248 | 237 | 408 | 414 | 413 | 2025-12-18 20:00
|  |  |  | 2 | I(А) А: 95; I(А) В: 35; I(А) С: 27
|  |  |  | сумма | I(А) В: 81
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 19.305
32 | 4654 | 250 | 361 | 1 | 20 | 23 | 23 | 230 | 233 | 231 | 404 | 405 | 403 | 2025-12-18 19:50
|  |  |  | сумма | I(А) А: 20; I(А) В: 23; I(А) С: 23
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 15.268
33 | 4659 | 250 | 361 | 1 | 8 | 1 | 0 | 230 | 229 | 228 | 399 | 397 | 400 | 2025-12-19 09:30
|  |  |  | 2 | I(А) А: 21; I(А) В: 26; I(А) С: 16
|  |  |  | 3 | I(А) А: 42; I(А) В: 39; I(А) С: 7
|  |  |  | сумма | I(А) А: 71; I(А) В: 66; I(А) С: 23
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 36.64
34 | 4725 | 160 | 231 | 1 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0 | 2025-12-19 09:40
|  |  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
сумма
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: #DIV/0!
35 | 4651 | 100 | 144 | 1 | 11 | 30 | 4 | 261 | 226 | 217 | 403 | 405 | 407 | 2025-12-18 19:40
|  |  |  | 2 | I(А) А: 17; I(А) В: 39; I(А) С: 34
|  |  |  | 3 | I(А) А: 2; I(А) В: 7; I(А) С: 7
|  |  |  | сумма | I(А) А: 30; I(А) В: 76; I(А) С: 45
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 35.4347
36 | 4601 | 160 | 231 | 1 | 25 | 6 | 23 | 238 | 237 | 236 | 413 | 411 | 415 | 2025-12-19 19:50
2 | bar: I(А) В
3 ул.
|  |  |  | сумма | I(А) А: 25; I(А) В: 7; I(А) С: 23
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 13.035
37 | 4677 | 160 | 231 | 1 | 10 | 11 | 14 | 243 | 244 | 250 | 230 | 426 | 431 | 2025-12-18 11:20
|  |  |  | 2 | I(А) А: 40; I(А) В: 53; I(А) С: 44
|  |  |  | 3 | I(А) А: 28; I(А) В: 26; I(А) С: 18
|  |  |  | 4 | I(А) А: 20; I(А) В: 20; I(А) С: 10
|  |  |  | сумма | I(А) А: 98; I(А) В: 110; I(А) С: 86
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 72.226
38 | 4643 | 100 | 144 | 1 | 17 | 16 | 17 | 240 | 239 | 239 | 419 | 417 | 420 | 2025-12-19 11:20
|  |  |  | 2 | I(А) А: 1; I(А) В: 1; I(А) С: 0
|  |  |  | сумма | I(А) А: 18; I(А) В: 17; I(А) С: 17
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 12.4453
39 | 4682 | 63 | 91 | 1 | 10 | 10 | 10 | 242 | 240 | 241 | 404 | 403 | 403 | 2025-12-19 10:30
|  |  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  |  | сумма | I(А) А: 10; I(А) В: 10; I(А) С: 10
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 7.23
40 | 4722 | 160 | 231 | 1 | 1 | 1 | 8 | 228 | 226 | 226 | 396 | 394 | 396 | 2025-12-19
2
|  |  |  | сумма | I(А) А: 1; I(А) В: 1; I(А) С: 8
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 2.2667
41 | 4610 | 100 | 144 | 1 | 11 | 2 | 3 | 227 | 226 | 230 | 399 | 400 | 396 | 2025-12-19 20:40
|  |  |  | 2 | I(А) А: 30; I(А) В: 35; I(А) С: 26
3ул.
|  |  |  | сумма | I(А) А: 41; I(А) В: 37; I(А) С: 29
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 24.3603
42 | 4611 | 100 | 144 | 1 | 18 | 7 | 18 | 231 | 229 | 228 | 394 | 397 | 398 | 2025-12-19 20:30
|  |  |  | 2 | I(А) А: 7; I(А) В: 16; I(А) С: 18
3ул.
|  |  |  | сумма | I(А) А: 25; I(А) В: 23; I(А) С: 36
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 19.264
43 | 4609 | 100 | 144 | 1 | 11 | 5 | 4 | 227 | 227 | 235 | 401 | 403 | 397 | 2025-12-19 20:20
|  |  |  | 2 | I(А) А: 5; I(А) В: 4; I(А) С: 2
3ул.
|  |  |  | сумма | I(А) А: 16; I(А) В: 9; I(А) С: 6
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 7.1197
44 | 4604 | 160 | 231 | 1 | 10 | 39 | 27 | 233 | 244 | 232 | 411 | 412 | 408 | 2025-12-19 20:00
|  |  |  | 2 | I(А) А: 32; I(А) В: 19; I(А) С: 21
|  |  |  | 3 | I(А) А: 49; I(А) В: 20; I(А) С: 16
|  |  |  | 4 | I(А) А: 0; I(А) В: 1; I(А) С: 6
5
|  |  |  | сумма | I(А) А: 91; I(А) В: 79; I(А) С: 70
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 56.72
45 | 4606 | 160 | 231 | 1 | 20 | 62 | 51 | 236 | 234 | 232 | 411 | 409 | 410 | 2025-12-19 15:40
|  |  |  | 2 | I(А) А: 38; I(А) В: 12; I(А) С: 12
|  |  |  | 3 | I(А) А: 18; I(А) В: 19; I(А) С: 20
4ул.
|  |  |  | сумма | I(А) А: 76; I(А) В: 93; I(А) С: 83
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 58.968
46 | 4600 | 100 | 144 | 1 | 22 | 19 | 24 | 236 | 233 | 230 | 409 | 398 | 401 | 2025-12-19 19:30
|  |  |  | 2 | I(А) А: 9; I(А) В: 9; I(А) С: 4
|  |  |  | 3 | I(А) А: 33; I(А) В: 34; I(А) С: 25
4ул.
|  |  |  | сумма | I(А) А: 64; I(А) В: 62; I(А) С: 53
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 41.707
47 | 4688 | 250 | 361 | 1 | 36 | 12 | 53 | 236 | 238 | 237 | 412 | 413 | 409 | 2025-12-19 21:20
|  |  |  | 2 | I(А) А: 7; I(А) В: 16; I(А) С: 47
|  |  |  | 3 | I(А) А: 4; I(А) В: 4; I(А) С: 5
4
|  |  |  | сумма | I(А) А: 47; I(А) В: 32; I(А) С: 105
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 43.608
48 | 4705 | 250 | 361 | 1 | 46 | 30 | 57 | 236 | 239 | 237 | 412 | 414 | 411 | 2025-12-19 21:00
|  |  |  | 2 | I(А) А: 4; I(А) В: 6; I(А) С: 5
4
|  |  |  | сумма | I(А) А: 50; I(А) В: 36; I(А) С: 62
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 35.1253
49 | 4706 | 63 | 91 | 1 | 0 | 4 | 0 | 236 | 235 | 237 | 411 | 409 | 410 | 2025-12-19
2
|  |  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 4; I(А) С: 0
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0.944
50 | 4707 | 63 | 91 | 1 | 12 | 12 | 14 | 230 | 230 | 234 | 403 | 402 | 403 | 2025-12-19 10:20
|  |  |  | сумма | I(А) А: 12; I(А) В: 12
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 5.552
51 | 4708 | 100 | 144 | 1 | 41 | 37 | 37 | 236 | 239 | 237 | 413 | 414 | 412 | 2025-12-19 20:10
|  |  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) С: 0
3ул.
|  |  |  | сумма | I(А) А: 41; I(А) В: 37; I(А) С: 37
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 27.2933
52 | 4709 | 100 | 144 | 1 | 1 | 7 | 4 | 236 | 236 | 234 | 403 | 402 | 404 | 2025-12-19 18:40
|  |  |  | 2 | I(А) А: 3; I(А) В: 0; I(А) С: 2
|  |  |  | сумма | I(А) А: 4; I(А) В: 7; I(А) С: 6
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 4.0007
53 | 4710 | 100 | 144 | 1 | 2 | 0 | 0 | 248 | 235 | 233 | 408 | 407 | 407 | 2025-12-18 18:20
|  |  |  | 2 | I(А) А: 1; I(А) В: 7; I(А) С: 2
|  |  |  | 3 | I(А) А: 3; I(А) В: 10; I(А) С: 11
|  |  |  | сумма | I(А) А: 6; I(А) В: 17; I(А) С: 13
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 8.592
54 | 4711 | 160 | 231 | 1 | 74 | 25 | 23 | 237 | 238 | 238 | 412 | 414 | 412 | 2025-12-19 21:10
|  |  |  | 2 | I(А) А: 1; I(А) В: 0; I(А) С: 4
|  |  |  | 3 | I(А) А: 2; I(А) В: 5; I(А) С: 2
|  |  |  | сумма | I(А) А: 77; I(А) В: 30; I(А) С: 29
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 32.3227
55 | 4715 | 100 | 144 | 1 | 38 | 30 | 18 | 233 | 234 | 231 | 405 | 405 | 402 | 2025-12-18 20:10
|  |  |  | 2 | I(А) А: 12; I(А) В: 9; I(А) С: 10
3
|  |  |  | сумма | I(А) А: 50; I(А) В: 39; I(А) С: 28
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 27.222
56 | 4716 | 100 | 144 | 1 | 56 | 50 | 29 | 229 | 231 | 233 | 400 | 404 | 403 | 2025-12-18 20:20
|  |  |  | 2 | I(А) А: 14; I(А) В: 77; I(А) С: 15
3
|  |  |  | сумма | I(А) А: 70; I(А) В: 127; I(А) С: 44
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 55.671
57 | 4713 | 100 | 144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 234 | 235 | 236 | 408 | 409 | 409 | 2025-12-18 18:10
|  |  |  | 2 | I(А) А: 5; I(А) В: 23; I(А) С: 16
|  |  |  | сумма | I(А) А: 6; I(А) В: 23; I(А) С: 16
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 10.575
58 | 4717 1Т | 400 | 578 | 1 | 24 | 23 | 24 | 244 | 243 | 244 | 403 | 402 | 403 | 2025-12-19 10:10
|  |  |  | сумма | I(А) А: 24; I(А) В: 23; I(А) С: 24
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 17.3003
| 4717 2Т | 400 | 578 | 1 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: #DIV/0!
59 | 4627 | 250 | 361 | 1 | 154 | 150 | 155 | 227 | 225 | 226 | 405 | 404 | 406 | 2025-12-19 09:50
|  |  |  | сумма | I(А) А: 154; I(А) В: 150; I(А) С: 155
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 103.734
60 | 4719 | 160 | 231 | 1 | 21 | 14 | 10 | 225 | 226 | 226 | 394 | 392 | 394 | 2025-12-19 18:50
|  |  |  | 2 | I(А) А: 27; I(А) В: 21; I(А) С: 19
|  |  |  | 3 | I(А) А: 5; I(А) В: 3; I(А) С: 15
|  |  |  | 4 | I(А) А: 1; I(А) В: 25; I(А) С: 0
|  |  |  | сумма | I(А) А: 54; I(А) В: 63; I(А) С: 44
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 36.3323
61 | 4720 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 226 | 226 | 393 | 395 | 393 | 2025-12-18 11:00
|  |  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0
62 | 4721 | 100 | 144 | 1 | 17 | 30 | 22 | 234 | 239 | 237 | 410 | 415 | 409 | 2025-12-19 20:50
|  |  |  | 2 | I(А) А: 19; I(А) В: 13; I(А) С: 30
|  |  |  | сумма | I(А) А: 36; I(А) В: 43; I(А) С: 52
|  |  |  | Р(кВт) | I(А) А: 31.0033
|  |  | Начальник ОП с. Верхние Киги |  | Uл (В) АВ: Маратов С.Ж.