## Лист1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП г. Мелеуз
декабрь 2025 года
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | Дата и время
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
1501 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223 | 222 | 388 | 387 | 387 | 2025-12-23
|  |  | 2 | I(A) А: 26.5; I(A) В: 37.4; I(A) С: 45.8
|  |  | 3 | I(A) А: 18.1; I(A) В: 8.3; I(A) С: 10.5
|  |  | 4 ул.осв | I(A) А: 2.5; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 47.1; I(A) В: 45.7; I(A) С: 56.3
1502 | 400 | 578 | 1 | 24 | 12 | 10.8 | 223 | 222 | 223 | 390 | 391 | 389 | 2025-12-23
|  |  | 2 | I(A) А: 13; I(A) В: 17.9; I(A) С: 34.4
|  |  | 3 | I(A) А: 8.1; I(A) В: 10.9; I(A) С: 24.3
|  |  | 4 ул.осв | I(A) А: 1.7; I(A) В: 2.2; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 46.8; I(A) В: 43; I(A) С: 69.5
1503 | 400 | 578 | 1 | 9.9 | 8.2 | 24.9 | 225 | 225 | 224 | 392 | 393 | 392 | 2025-12-23
|  |  | 2 | I(A) А: 21; I(A) В: 16.6; I(A) С: 13.8
|  |  | 3 | I(A) А: 5; I(A) В: 1.9; I(A) С: 2.4
|  |  | 4 ул.осв | I(A) А: 1.5; I(A) В: 1.1; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 37.4; I(A) В: 27.8; I(A) С: 41.1
53 | 630 | 910 | 1 | 48.2 | 26.3 | 62.8 | 223 | 226 | 217 | 392 | 392 | 390 | 2025-12-24
|  |  | ул. осв | I(A) А: 2.3; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 50.5; I(A) В: 26.3; I(A) С: 62.8
5183 | 400 | 578 | 2 | 13.6 | 19.2 | 18.1 | 228 | 227 | 227 | 398 | 400 | 399 | 2025-12-24
|  |  | 3 | I(A) А: 12.4; I(A) В: 15.9; I(A) С: 11.8
|  |  | 4 | I(A) А: 13.3; I(A) В: 11.4; I(A) С: 8.2
|  |  | 5 ул.осв | I(A) А: 6.1; I(A) В: 4.9; I(A) С: 38.2
|  |  | сумма | I(A) А: 45.4; I(A) В: 51.4; I(A) С: 76.3
5198П | 630/630 | 910/910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 230 | 230 | 403 | 402 | 402 | 22.12.25
|  |  | 2 | I(A) А: 13.8; I(A) В: 6.8; I(A) С: 3.4
|  |  | 3 | I(A) А: 4.9; I(A) В: 8.5; I(A) С: 2.2
|  |  | 4 | I(A) А: 10.5; I(A) В: 8.6; I(A) С: 6.9
|  |  | 5 | I(A) А: 11.5; I(A) В: 3.6; I(A) С: 12.6
|  |  | 6 | I(A) А: 2.4; I(A) В: 10.6; I(A) С: 5.7
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 4.5; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 16.5; I(A) В: 7.9; I(A) С: 5.6
|  |  | ул. осв | I(A) А: 0; I(A) В: 36.3; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 59.6; I(A) В: 86.8; I(A) С: 36.4
5190П | 630/250 | 910/361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 223 | 393 | 394 | 392 | 22.12.25
|  |  | 2 | I(A) А: 7.6; I(A) В: 4.5; I(A) С: 6
|  |  | 3 | I(A) А: 4.5; I(A) В: 4.4; I(A) С: 7.5
|  |  | 4 | I(A) А: 6.9; I(A) В: 6; I(A) С: 4.4
|  |  | 5 | I(A) А: 17.9; I(A) В: 12.6; I(A) С: 14.9
|  |  | 6 | I(A) А: 8.2; I(A) В: 3.5; I(A) С: 6.1
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 4.2; I(A) В: 5.5; I(A) С: 7.3
|  |  | 9 ул. осв | I(A) А: 0; I(A) В: 1.4; I(A) С: 1.6
|  |  | сумма | I(A) А: 49.3; I(A) В: 37.9; I(A) С: 47.8
1263 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224 | 224 | 391 | 392 | 392 | 22.12.25
|  |  | 2 | I(A) А: 2.2; I(A) В: 0.7; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 12.4; I(A) В: 27.7; I(A) С: 5.8
|  |  | 4 | I(A) А: 10.3; I(A) В: 5.4; I(A) С: 12.5
|  |  | 5 | I(A) А: 6.4; I(A) В: 5.2; I(A) С: 11.9
|  |  | ул. осв | I(A) А: 4.5; I(A) В: 0.03; I(A) С: 1.5
|  |  | сумма | I(A) А: 35.8; I(A) В: 39.03; I(A) С: 31.7
1264 | 160 | 231 | 1 | 10.8 | 12 | 9.1 | 222 | 224 | 224 | 389 | 392 | 390 | 22.12.25
|  |  | 2 | I(A) А: 26.3; I(A) В: 24; I(A) С: 30.3
|  |  | 3 | I(A) А: 7.1; I(A) В: 4.2; I(A) С: 12.2
|  |  | 4 | I(A) А: 35.8; I(A) В: 27.7; I(A) С: 25.5
|  |  | ул. осв | I(A) А: 7.7; I(A) В: 1; I(A) С: 3
|  |  | сумма | I(A) А: 87.7; I(A) В: 68.9; I(A) С: 80.1
1265 | 160 | 231 | 1 | 39.6 | 10.5 | 19.1 | 221 | 223 | 224 | 387 | 390 | 392 | 22.12.25
|  |  | 2 | I(A) А: 26.2; I(A) В: 17.7; I(A) С: 13.8
|  |  | 3 | I(A) А: 23.8; I(A) В: 4.9; I(A) С: 2.3
|  |  | ул. осв | I(A) А: 4.8; I(A) В: 3.5; I(A) С: 4.7
|  |  | сумма | I(A) А: 94.4; I(A) В: 36.6; I(A) С: 39.9
1269 | 250 | 361 | 1 | 69.5 | 41.2 | 66.7 | 223 | 224 | 223 | 389 | 391 | 389 | 22.12.25
|  |  | 2 | I(A) А: 30.7; I(A) В: 59.6; I(A) С: 31.5
|  |  | 3 | I(A) А: 26.3; I(A) В: 35.9; I(A) С: 68.2
|  |  | 4 | I(A) А: 26.7; I(A) В: 6.5; I(A) С: 17.6
|  |  | ул. осв | I(A) А: 1.3; I(A) В: 2.2; I(A) С: 1.3
|  |  | сумма | I(A) А: 154.5; I(A) В: 145.4; I(A) С: 185.3
1267 | 160 | 15.4 | 1 | 3.3 | 7.9 | 10.7 | 223 | 223 | 224 | 392 | 393 | 393 | 22.12.25
|  |  | 2 | I(A) А: 2.8; I(A) В: 3.1; I(A) С: 3.6
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | ул. осв | I(A) А: 2.6
|  |  | сумма | I(A) А: 8.7; I(A) В: 11; I(A) С: 14.3
1081 | 250 | 361 | 1 | 15.5 | 16 | 21.4 | 235 | 233 | 234 | 401 | 396 | 399 | 23.12.25
|  |  | 2 ул. Осв | I(A) А: 1.5; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 17; I(A) В: 16; I(A) С: 21.4
1388 | 250 | 361 | 1 | 7.7 | 12.5 | 23.2 | 228 | 236 | 234 | 407 | 407 | 407 | 2025-12-23
|  |  | 2 | I(A) А: 16.3; I(A) В: 17.5; I(A) С: 11.4
|  |  | 3 | I(A) А: 7.8; I(A) В: 14.5; I(A) С: 2.6
|  |  | 4 | I(A) А: 1.5; I(A) В: 1.4; I(A) С: 22.1
|  |  | 5 ул.осв | I(A) А: 8.5; I(A) В: 4.7; I(A) С: 7.7
|  |  | сумма | I(A) А: 41.8; I(A) В: 50.6; I(A) С: 67
1 | 180 |  | 1 быт | 50.4 | 55.6 | 54.7 | 234 | 229 | 240 | 408 | 405 | 409 | 19.12.25
|  |  | 2 быт, нгу | I(A) А: 32.4; I(A) В: 51.4; I(A) С: 28.6
|  |  | 3 школа | I(A) А: 0.15; I(A) В: 0.5; I(A) С: 1.5
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 котельн. | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 82.95; I(A) В: 107.5; I(A) С: 84.8
2 | 250 | 361 | 1 быт, котел. | 36 | 47.5 | 71.7 | 223 | 223 | 222 | 387 | 387 | 385 | 19.12.25
|  |  | 2 быт | I(A) А: 19.64; I(A) В: 19.38; I(A) С: 20.7
|  |  | 3 магазин 5 | I(A) А: 55.6; I(A) В: 63.7; I(A) С: 46.5
|  |  | Л-4 магнит | I(A) А: 47.8; I(A) В: 59.3; I(A) С: 29.2
|  |  | сумма | I(A) А: 159; I(A) В: 189.9; I(A) С: 168.1
3 | 630 | 910 | 1 быт, д/с | 38.5 | 29.1 | 61.3 | 227 | 234 | 234 | 400 | 402 | 402 | 19.12.25
|  |  | 2 быт, с/с | I(A) А: 27.2; I(A) В: 82.5; I(A) С: 58.2
|  |  | 3 кафе | I(A) А: 4.06; I(A) В: 11.6; I(A) С: 0.9
|  |  | 4 водоканал | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0.3
|  |  | 5 козл. Кран | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 гараж нгу | I(A) А: 53.2; I(A) В: 73.2; I(A) С: 71.4
|  |  | сумма | I(A) А: 123; I(A) В: 196.4; I(A) С: 192.1
4 | 630 | 910 | 1 посёлок | 79 | 95.2 | 87.6 | 230 | 226 | 220 | 390 | 391 | 390 | 19.12.25
|  |  | 2 быт | I(A) А: 22; I(A) В: 30.1; I(A) С: 18.2
|  |  | 3 Брежнев | I(A) А: 25.1; I(A) В: 9.14; I(A) С: 10.4
|  |  | 4 Берёзка | I(A) А: 0.46; I(A) В: 0.55; I(A) С: 0.3
|  |  | 5 Лип. Цвет | I(A) А: 29.3; I(A) В: 58.1; I(A) С: 41.1
|  |  | сумма | I(A) А: 155.9; I(A) В: 193.1; I(A) С: 157.6
5 | 400 | 578 | 1 | 0.236 | 0.2 | 0.25 | 235 | 238 | 239 | 410 | 412 | 413 | 19.12.25
|  |  | 2 | I(A) А: 35.5; I(A) В: 25.5; I(A) С: 20.2
|  |  | 3 | I(A) А: 6.9; I(A) В: 0.31; I(A) С: 6.5
|  |  | сумма | I(A) А: 42.6; I(A) В: 26; I(A) С: 27
7 | 250 | 361 | 1 Быт | 42.3 | 49.2 | 72.5 | 231 | 227 | 224 | 396 | 393 | 392 | 19.12.25
|  |  | сумма | I(A) А: 42.3; I(A) В: 49.2; I(A) С: 72.5
5044П | 630 | 910 | 1 | 7.7 | 0.7 | 0 | 225 | 225 | 226 | 394 | 393 | 395 | 2025-12-22
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 2.6; I(A) С: 2
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 14.7; I(A) В: 16.6; I(A) С: 12.8
|  |  | 1 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 2 | I(A) А: 6.6; I(A) В: 1.6; I(A) С: 9.8
|  |  | 3 | I(A) А: 38.5; I(A) В: 21.1; I(A) С: 35.6
|  |  | 1 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 5.7; I(A) В: 1.8; I(A) С: 0.4
|  |  | 1 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 1 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 5.9
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 13.8; I(A) В: 10.3; I(A) С: 2
|  |  | сумма | I(A) А: 87; I(A) В: 54.7; I(A) С: 68.5
1154 | 160 | 231 | 1 | 33.4 | 49.6 | 34.7 | 224 | 226 | 227 | 393 | 392 | 394 | 2025-12-22
|  |  | 2 | I(A) А: 10.9; I(A) В: 20.8; I(A) С: 14.6
|  |  | 3 | I(A) А: 12.1; I(A) В: 5.4; I(A) С: 11
|  |  | ул. осв | I(A) А: 1; I(A) В: 1; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 57.4; I(A) В: 76.8; I(A) С: 60.3
1504 | 100 | 144 | 1 | 4.2 | 47.7 | 28.4 | 229 | 228 | 226 | 399 | 396 | 396 | 2025-12-24
|  |  | сумма | I(A) А: 4.2; I(A) В: 47.7; I(A) С: 28.4
1505 | 160 | 231 | 1 | 1.2 | 2.2 | 11.5 | 230 | 229 | 229 | 401 | 400 | 401 | 2025-12-22
|  |  | 2 | I(A) А: 1.9; I(A) В: 31.1; I(A) С: 23.3
|  |  | 3 | I(A) А: 6.4; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 9.5; I(A) В: 33.3; I(A) С: 34.8
1506 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 234 | 233 | 408 | 398 | 407 | 2025-12-23
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
5038 | 250 | 361 | 1 | 24.2 | 16.1 | 17.1 | 224 | 225 | 225 | 399 | 397 | 397 | 2025-12-22
|  |  | 2 | I(A) А: 5.3; I(A) В: 7.9; I(A) С: 2.9
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 29.5; I(A) В: 24; I(A) С: 20
5107 | 250 | 361 | 1 | 73.5 | 60.6 | 51.2 | 221 | 222 | 222 | 386 | 386 | 386 | 2025-12-24
|  |  | 2 | I(A) А: 25.9; I(A) В: 27.3; I(A) С: 26.6
|  |  | сумма | I(A) А: 99.4; I(A) В: 87.9; I(A) С: 77.8
5163П | 250 | 361 | 1 | 53.8 | 55.9 | 82.9 | 228 | 227 | 234 | 410 | 407 | 408 | 2025-12-24
|  |  | 2 | I(A) А: 41.4; I(A) В: 14.8; I(A) С: 19.1
|  |  | 3 | I(A) А: 32.4; I(A) В: 17.7; I(A) С: 24.4
|  |  | 4 | I(A) А: 19.1; I(A) В: 7.9; I(A) С: 13
|  |  | 5 | I(A) А: 4.7; I(A) В: 2.8; I(A) С: 8.2
|  |  | сумма | I(A) А: 151.4; I(A) В: 99.1; I(A) С: 147.6
5088 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227 | 227 | 395 | 396 | 396 | 2025-12-22
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0.2; I(A) С: 1.1
|  |  | 5 | I(A) А: 7.2; I(A) В: 0.2; I(A) С: 6.7
|  |  | сумма | I(A) А: 7.2; I(A) В: 0.4; I(A) С: 7.8
68 | 400/400 | 578/578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 223/220 | 224/225 | 224/230 | 392/393 | 393/396 | 394/395 | 2025-12-22
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 17.1; I(A) В: 0; I(A) С: 16.2
|  |  | 4 | I(A) А: 0.7; I(A) В: 2.3; I(A) С: 2.4
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 5; I(A) В: 18.4; I(A) С: 5.6
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 9 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 10 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 11 | I(A) А: 27.7; I(A) В: 30.4; I(A) С: 12
|  |  | 12 | I(A) А: 1.1; I(A) В: 17.2; I(A) С: 2.1
|  |  | 13 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 14 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 15 | I(A) А: 70.6; I(A) В: 111.4; I(A) С: 98.5
|  |  | 16 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 17 | I(A) А: 97.4; I(A) В: 63.8; I(A) С: 86.4
|  |  | 18 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 219.6; I(A) В: 243.5; I(A) С: 223.2
5019 | 400/400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222 | 223 | 388 | 390 | 391 | 2025-12-22
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 24.7; I(A) В: 33.4; I(A) С: 32.2
|  |  | 4 | I(A) А: 59.9; I(A) В: 26.7; I(A) С: 44.5
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 84.6; I(A) В: 60.1; I(A) С: 76.8
1259 | 315 | 455 | 1 | 0 | 0.09 | 0.02 | 239 | 238 | 239 | 399 | 398 | 399 | 2025-12-24
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0.09; I(A) С: 0.02
5171П | 250 | 361 | 1 | 4.6 | 0.09 | 18.6 | 234 | 233 | 233 | 402 | 401 | 402 | 2025-12-23
|  |  | сумма | I(A) А: 4.6; I(A) В: 0.09; I(A) С: 18.6
5108 | 400 | 578 | 1 | 21.1 | 38.4 | 23.3 | 235 | 235 | 234 | 410 | 410 | 409 | 2025-12-24
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0.4
|  |  | 3 | I(A) А: 3.9; I(A) В: 5.7; I(A) С: 1.9
|  |  | 4 | I(A) А: 7.9; I(A) В: 9; I(A) С: 5.5
|  |  | 5 | I(A) А: 3; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 8.6; I(A) В: 8.5; I(A) С: 7.8
|  |  | 7 | I(A) А: 3.7; I(A) В: 4.8; I(A) С: 8.4
|  |  | 8 | I(A) А: 3.3; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 9 | I(A) А: 28.2; I(A) В: 30.3; I(A) С: 48.8
|  |  | сумма | I(A) А: 79.7; I(A) В: 96.8; I(A) С: 96.1
5204 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 233 | 237 | 398 | 397 | 395 | 2025-12-24
|  |  | 2 | I(A) А: 0.48; I(A) В: 2.37; I(A) С: 0.28
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0.48; I(A) В: 2.37; I(A) С: 0.28
5205 | 160 | 231 | 1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 225 | 225 | 227 | 397 | 399 | 399 | 2025-12-22
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 20.2; I(A) С: 6
|  |  | сумма | I(A) А: 0.3; I(A) В: 20.2; I(A) С: 6.6
5165 | 630/400 | 910/578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 241 | 241 | 234 | 403 | 404 | 400 | 2025-12-19
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 7.2; I(A) В: 0; I(A) С: 4.6
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 9 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 10 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 11 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 12 | I(A) А: 39.1; I(A) В: 34; I(A) С: 35.4
|  |  | 13 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 14 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 15 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 16 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 46.3; I(A) В: 34; I(A) С: 40
5083 | 630 | 910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229 | 227 | 401 | 402 | 402 | 2025-12-24
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 72.3; I(A) В: 76.5; I(A) С: 76.8
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 2.7; I(A) В: 0.6; I(A) С: 0
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 75; I(A) В: 77.1; I(A) С: 76.8
1699 | 100 | 14.5 | 1 | 14.5 | 3.9 | 17.2 | 229 | 228 | 228 | 400 | 400 | 398 | 2025-12-23
|  |  | сумма | I(A) А: 14.5; I(A) В: 3.9; I(A) С: 17.2
1274 | 160 | 230.9 | 1 | 19.3 | 27.2 | 26 | 224 | 225 | 226 | 392 | 394 | 394 | 2025-12-22
|  |  | сумма | I(A) А: 19.3; I(A) В: 27.2; I(A) С: 26
1674 | 25 | 36.1 | 1 | 19.6 | 15.1 | 15.2 | 242 | 242 | 243 | 420 | 420 | 421 | 2025-12-23
|  |  | сумма | I(A) А: 19.6; I(A) В: 15.1; I(A) С: 15.2
1723 | 100 | 144.5 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 224 | 227 | 224 | 387 | 399 | 384 | 2025-12-23
|  |  | сумма | I(A) А: 0.9; I(A) В: 1; I(A) С: 0.8
1722 | 250 | 361 | 1 | 17.3 | 19.9 | 17.2 | 223 | 228 | 221 | 397 | 392 | 394 | 2025-12-23
|  |  | 2 | I(A) А: 0.6; I(A) В: 2.7; I(A) С: 14.2
|  |  | сумма | I(A) А: 17.9; I(A) В: 22.6; I(A) С: 31.4
1301 | 100 | 144.5 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 227 | 222 | 223 | 397 | 389 | 376 | 2025-12-23
|  |  | 2 | I(A) А: 0.1; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0.4
|  |  | сумма | I(A) А: 0.1; I(A) В: 0.9; I(A) С: 0.4
Примечание:
Sтр, Iном.
кВА А
|  |  | 25 | I(A) А: 36.1
|  |  | 40 | I(A) А: 57.8
|  |  | 63 | I(A) А: 91
|  |  | 100 | I(A) А: 288.5
|  |  | 160 | I(A) А: 231
|  |  | 250 | I(A) А: 361
|  |  | 315 | I(A) А: 455
|  |  | 320 | I(A) А: 462
|  |  | 400 | I(A) А: 578
|  |  | 630 | I(A) А: 910
|  |  | 1000 | I(A) А: 1445
|  |  | 1600 | I(A) А: 2312
|  |  | Начальник ОП г. Мелеуз | Uф (В) B: А.Н. Зверев