## Форма по замерам
Приложение 6
к письму Филиала АО "СО ЕЭС"
Башкирское РДУ
от __________ № _____________
Почасовые контрольные замеры нагрузок и напряжений
ООО "ГИП-Электро" |  | ПС 110/6/6 кВТолкуновская | [20 empty] | День | Месяц | Год
[23 empty] | 17 | 12 | 2025
Присоединение | Ед. изм. | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
фидер 6 кВ | А | 65.4 | 63 | 61 | 60 | 60 | 60 | 70 | 125 | 150 | 150 | 170 | 170 | 174 | 180 | 170 | 162 | 160 | 140 | 136 | 130 | 81 | 96 | 85 | 75 | 70
Яч.№12 В1-6 1Т | МВт | 0.41202 | 0.3969 | 0.3843 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.441 | 0.7875 | 0.945 | 0.945 | 1.071 | 1.071 | 1.0962 | 1.134 | 1.071 | 1.0206 | 1.008 | 0.882 | 0.8568 | 0.819 | 0.5103 | 0.6048 | 0.5355 | 0.4725 | 0.441
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Яч.№7 Ф-195 1сек.ш | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
фидер 6 кВ | А | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19.2 | 22.8 | 42 | 42 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 50.4 | 51.6 | 45.6 | 44.4 | 34.8 | 31.2 | 32.4 | 28.8 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 19.2 | 18
Яч.№8 Ф-193 1сек.ш | МВт | 0.1134 | 0.1134 | 0.1134 | 0.1134 | 0.1134 | 0.12096 | 0.14364 | 0.2646 | 0.2646 | 0.28728 | 0.28728 | 0.28728 | 0.31752 | 0.32508 | 0.28728 | 0.27972 | 0.21924 | 0.19656 | 0.20412 | 0.18144 | 0.13608 | 0.13608 | 0.13608 | 0.12096 | 0.1134
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Яч.№9 Ф-94 1сек.ш | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0
Яч.№13 Ф-83 1сек.ш | МВт | 0 | 0 | 0.0378 | 0 | 0.0378 | 0.0441 | 0.0441 | 0.0504 | 0.0567 | 0.0693 | 0.0819 | 0.0693 | 0.0756 | 0.0819 | 0.0819 | 0.0819 | 0.0756 | 0.0819 | 0.063 | 0.063 | 0.0441 | 0.0441 | 0.0378 | 0 | 0
фидер 6 кВ | А | 20 | 19 | 17 | 17 | 15 | 15 | 17 | 20 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 20 | 27 | 25 | 25 | 29 | 30 | 28 | 29 | 27 | 22 | 20
Яч.№14 Ф-85 1сек.ш | МВт | 0.126 | 0.1197 | 0.1071 | 0.1071 | 0.0945 | 0.0945 | 0.1071 | 0.126 | 0.1449 | 0.1512 | 0.1449 | 0.1449 | 0.1449 | 0.1512 | 0.126 | 0.1701 | 0.1575 | 0.1575 | 0.1827 | 0.189 | 0.1764 | 0.1827 | 0.1701 | 0.1386 | 0.126
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Яч.№15 Ф-86 1сек.ш | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378 | 0.00378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
фидер 6 кВ | А | 20.4 | 20.4 | 22.8 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 26.4 | 63.6 | 81.6 | 84 | 93.6 | 96 | 85.2 | 92.4 | 94.8 | 90 | 92.4 | 76.8 | 74.4 | 64.8 | 57.6 | 32.4 | 31.2 | 26.4 | 30
Яч.№16 Ф-84 1сек.ш | МВт | 0.12852 | 0.12852 | 0.14364 | 0.12852 | 0.12852 | 0.12852 | 0.16632 | 0.40068 | 0.51408 | 0.5292 | 0.58968 | 0.6048 | 0.53676 | 0.58212 | 0.59724 | 0.567 | 0.58212 | 0.48384 | 0.46872 | 0.40824 | 0.36288 | 0.20412 | 0.19656 | 0.16632 | 0.189
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Яч.№17 Ф-82 ТП1 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
фидер 6 кВ | А | 170 | 175 | 160 | 155 | 165 | 155 | 180 | 270 | 337 | 320 | 336 | 329 | 274 | 282 | 310 | 307 | 253 | 261 | 225 | 205 | 186 | 171 | 174 | 190 | 170
Яч.№1 В2-6 2Т | МВт | 1.071 | 1.1025 | 1.008 | 0.9765 | 1.0395 | 0.9765 | 1.134 | 1.701 | 2.1231 | 2.016 | 2.1168 | 2.0727 | 1.7262 | 1.7766 | 1.953 | 1.9341 | 1.5939 | 1.6443 | 1.4175 | 1.2915 | 1.1718 | 1.0773 | 1.0962 | 1.197 | 1.071
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Яч.№3 Ф-192 2сек.ш | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Яч.№4 Ф-96 2сек.ш | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
фидер 6 кВ | А | 49.6 | 57.6 | 52 | 44.8 | 56 | 52 | 60 | 72 | 81.6 | 82.4 | 82.4 | 73.6 | 50.4 | 56 | 65.6 | 82.4 | 78.4 | 88.8 | 75.2 | 62.4 | 75.2 | 60.8 | 61.6 | 86.4 | 81.6
Яч.№19 Ф-194 2сек.ш | МВт | 0.31248 | 0.36288 | 0.3276 | 0.28224 | 0.3528 | 0.3276 | 0.378 | 0.4536 | 0.51408 | 0.51912 | 0.51912 | 0.46368 | 0.31752 | 0.3528 | 0.41328 | 0.51912 | 0.49392 | 0.55944 | 0.47376 | 0.39312 | 0.47376 | 0.38304 | 0.38808 | 0.54432 | 0.51408
фидер 6 кВ | А | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 0 | 6
Яч.№20 Ф-89 2сек.ш | МВт | 0.0378 | 0.0504 | 0.0441 | 0.0504 | 0.0441 | 0.0567 | 0.0567 | 0.0567 | 0.0693 | 0.0819 | 0.0882 | 0.0819 | 0.0819 | 0.0819 | 0.0756 | 0.0819 | 0.0819 | 0.0819 | 0.0756 | 0.0693 | 0.0567 | 0.0504 | 0.0441 | 0 | 0.0378
фидер 6 кВ | А | 40 | 40 | 37 | 35 | 37 | 24 | 38 | 32 | 45 | 40 | 43 | 45 | 44 | 46 | 33 | 45 | 34 | 45 | 38 | 53 | 36 | 47 | 40 | 43 | 31
Яч.№21 Ф-87 2сек.ш | МВт | 0.252 | 0.252 | 0.2331 | 0.2205 | 0.2331 | 0.1512 | 0.2394 | 0.2016 | 0.2835 | 0.252 | 0.2709 | 0.2835 | 0.2772 | 0.2898 | 0.2079 | 0.2835 | 0.2142 | 0.2835 | 0.2394 | 0.3339 | 0.2268 | 0.2961 | 0.252 | 0.2709 | 0.1953
фидер 6 кВ | А | 34.8 | 34.8 | 37.2 | 37.2 | 36 | 36 | 40.8 | 96 | 100.8 | 106.8 | 118.8 | 90 | 91.2 | 92.4 | 85.2 | 76.8 | 73.2 | 61.2 | 51.6 | 45.6 | 42 | 36 | 31.2 | 36 | 37.2
Яч.№22 Ф-88 2сек.ш | МВт | 0.21924 | 0.21924 | 0.23436 | 0.23436 | 0.2268 | 0.2268 | 0.25704 | 0.6048 | 0.63504 | 0.67284 | 0.74844 | 0.567 | 0.57456 | 0.58212 | 0.53676 | 0.48384 | 0.46116 | 0.38556 | 0.32508 | 0.28728 | 0.2646 | 0.2268 | 0.19656 | 0.2268 | 0.23436
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Яч.№23 Ф-98 2сек.ш | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Яч.№24 Ф-99 2сек.ш | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
фидер 6 кВ | А | 6 | 6 | 4.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 36 | 18 | 26.4 | 12 | 14.4 | 10.8 | 10.8 | 8.4 | 7.2 | 7.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Яч.№25 Ф-191 2сек.ш | МВт | 0.0378 | 0.0378 | 0.03024 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0378 | 0.05292 | 0.05292 | 0.05292 | 0.2268 | 0.1134 | 0.16632 | 0.0756 | 0.09072 | 0.06804 | 0.06804 | 0.05292 | 0.04536 | 0.04536 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0378
фидер 6 кВ | А | 24 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 21.6 | 24 | 28.8 | 55.2 | 54 | 50.4 | 50.4 | 40.8 | 48 | 56.4 | 50.4 | 37.2 | 36 | 32.4 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 23.52
Яч.№26 Ф-91 2сек.ш | МВт | 0.1512 | 0.14364 | 0.14364 | 0.14364 | 0.14364 | 0.13608 | 0.1512 | 0.18144 | 0.34776 | 0.3402 | 0.31752 | 0.31752 | 0.25704 | 0.3024 | 0.35532 | 0.31752 | 0.23436 | 0.2268 | 0.20412 | 0.14364 | 0.14364 | 0.14364 | 0.14364 | 0.14364 | 0.14818
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Яч.№27 Ф-90 2сек.ш | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
фидер 6 кВ | А | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 2.2 | 20.4 | 28.8 | 36 | 18 | 14.4 | 13.2 | 13.2 | 12 | 12 | 19.2 | 19.2 | 12 | 13.2 | 10.8 | 9.6 | 9.6 | 8.4
Яч.№28 Ф-92 2сек.ш | МВт | 0.006048 | 0.006048 | 0.006048 | 0.006048 | 0.006048 | 0.006048 | 0.006048 | 0.01386 | 0.12852 | 0.18144 | 0.2268 | 0.1134 | 0.09072 | 0.08316 | 0.08316 | 0.0756 | 0.0756 | 0.12096 | 0.12096 | 0.0756 | 0.08316 | 0.06804 | 0.06048 | 0.06048 | 0.05292
фидер 6 кВ | А | 150 | 145 | 145 | 160 | 150 | 150 | 180 | 255 | 312 | 318 | 294 | 300 | 258 | 297 | 330 | 276 | 273 | 216 | 240 | 210 | 180 | 186 | 165 | 156 | 141
Яч.№34 В3-6 1Т | МВт | 0.945 | 0.9135 | 0.9135 | 1.008 | 0.945 | 0.945 | 1.134 | 1.6065 | 1.9656 | 2.0034 | 1.8522 | 1.89 | 1.6254 | 1.8711 | 2.079 | 1.7388 | 1.7199 | 1.3608 | 1.512 | 1.323 | 1.134 | 1.1718 | 1.0395 | 0.9828 | 0.8883
фидер 6 кВ | А | 22.44 | 22.8 | 22.44 | 21.84 | 21.84 | 21.6 | 21.72 | 45.6 | 67.2 | 72 | 75.6 | 79.2 | 80.4 | 74.4 | 67.2 | 39.6 | 36 | 42 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 22.8 | 24 | 22.44
Яч.№33 Ф-313 3сек.ш | МВт | 0.14137 | 0.14364 | 0.14137 | 0.13759 | 0.13759 | 0.13608 | 0.13684 | 0.28728 | 0.42336 | 0.4536 | 0.47628 | 0.49896 | 0.50652 | 0.46872 | 0.42336 | 0.24948 | 0.2268 | 0.2646 | 0.16632 | 0.16632 | 0.16632 | 0.16632 | 0.14364 | 0.1512 | 0.14137
фидер 6 кВ | А | 16.8 | 21.6 | 15.12 | 14.88 | 15.96 | 21.6 | 37.2 | 43.2 | 64.8 | 70.8 | 64.8 | 63.6 | 56.4 | 63.6 | 68.4 | 72 | 63.6 | 64.8 | 38.4 | 52.8 | 45.6 | 38.4 | 33.6 | 42 | 25.2
Яч.№35 Ф-317 3сек.ш | МВт | 0.10584 | 0.13608 | 0.095256 | 0.093744 | 0.10055 | 0.13608 | 0.23436 | 0.27216 | 0.40824 | 0.44604 | 0.40824 | 0.40068 | 0.35532 | 0.40068 | 0.43092 | 0.4536 | 0.40068 | 0.40824 | 0.24192 | 0.33264 | 0.28728 | 0.24192 | 0.21168 | 0.2646 | 0.15876
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Яч.№36 Ф-319 3сек.ш | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Яч.№37 Ф-315 3сек.ш | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
фидер 6 кВ | А | 16.8 | 21.6 | 15.12 | 14.88 | 15.96 | 21.6 | 37.2 | 43.2 | 32.4 | 50.4 | 48 | 60 | 57.6 | 72 | 74.4 | 32.4 | 42 | 46.8 | 36 | 27.6 | 38.4 | 27.6 | 34.8 | 18 | 16.8
Яч.№39 Ф-311 3сек.ш | МВт | 0.10584 | 0.13608 | 0.095256 | 0.093744 | 0.10055 | 0.13608 | 0.23436 | 0.27216 | 0.20412 | 0.31752 | 0.3024 | 0.378 | 0.36288 | 0.4536 | 0.46872 | 0.20412 | 0.2646 | 0.29484 | 0.2268 | 0.17388 | 0.24192 | 0.17388 | 0.21924 | 0.1134 | 0.10584
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Яч.№40 Ф-309 3сек.ш | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
фидер 6 кВ | А | 51.6 | 49.2 | 51.6 | 54 | 52.8 | 51.6 | 58.8 | 69.6 | 84 | 84 | 81.6 | 82.8 | 70.8 | 67.2 | 80.4 | 82.8 | 76.8 | 67.2 | 62.4 | 48 | 50.4 | 51.6 | 50.4 | 51.6 | 54
Яч.№41 Ф-307 3сек.ш | МВт | 0.32508 | 0.30996 | 0.32508 | 0.3402 | 0.33264 | 0.32508 | 0.37044 | 0.43848 | 0.5292 | 0.5292 | 0.51408 | 0.52164 | 0.44604 | 0.42336 | 0.50652 | 0.52164 | 0.48384 | 0.42336 | 0.39312 | 0.3024 | 0.31752 | 0.32508 | 0.31752 | 0.32508 | 0.3402
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Яч.№42 Ф-305 3сек.ш | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
фидер 6 кВ | А | 36 | 30 | 36 | 36 | 33.6 | 36 | 36 | 24 | 45.6 | 45.6 | 32.4 | 28.8 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 31.2 | 27.6 | 25.2 | 24 | 22.8 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 22.8 | 21.6
Яч.№43 Ф-303 3сек.ш | МВт | 0.2268 | 0.189 | 0.2268 | 0.2268 | 0.21168 | 0.2268 | 0.2268 | 0.1512 | 0.28728 | 0.28728 | 0.20412 | 0.18144 | 0.16632 | 0.18144 | 0.19656 | 0.19656 | 0.17388 | 0.15876 | 0.1512 | 0.14364 | 0.13608 | 0.13608 | 0.13608 | 0.14364 | 0.13608
фидер 6 кВ | А | 105 | 125 | 120 | 120 | 105 | 105 | 120 | 150 | 198 | 192 | 207 | 198 | 147 | 180 | 213 | 198 | 186 | 165 | 144 | 120 | 99 | 99 | 99 | 99 | 123
Яч.№58 В4-6 2Т | МВт | 0.6615 | 0.7875 | 0.756 | 0.756 | 0.6615 | 0.6615 | 0.756 | 0.945 | 1.2474 | 1.2096 | 1.3041 | 1.2474 | 0.9261 | 1.134 | 1.3419 | 1.2474 | 1.1718 | 1.0395 | 0.9072 | 0.756 | 0.6237 | 0.6237 | 0.6237 | 0.6237 | 0.7749
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Яч.№48 Ф-300 4сек.ш | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
фидер 6 кВ | А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.068 | 1.092 | 1.092 | 1.092 | 1.104 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.056 | 1.092 | 1.068 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96
Яч.№49 Ф-306 4сек.ш | МВт | 0.0063 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0067284 | 0.0068796 | 0.0068796 | 0.0068796 | 0.0069552 | 0.006804 | 0.006804 | 0.006804 | 0.006804 | 0.0066528 | 0.0068796 | 0.0067284 | 0.006048 | 0.006048 | 0.006048 | 0.006048 | 0.006048
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Яч.№50 Ф-308 4сек.ш | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Яч.№52 Ф-312 4сек.ш | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Яч.№53 Ф-314 4сек.ш | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
фидер 6 кВ | А | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 9.6 | 9.6 | 21.6 | 16.8 | 16.8 | 19.2 | 10.8 | 12 | 16.8 | 12 | 13.2 | 9.6 | 9.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4
Яч.№54 Ф-316 4сек.ш | МВт | 0.05292 | 0.05292 | 0.05292 | 0.05292 | 0.05292 | 0.05292 | 0.05292 | 0.06048 | 0.06048 | 0.13608 | 0.10584 | 0.10584 | 0.12096 | 0.06804 | 0.0756 | 0.10584 | 0.0756 | 0.08316 | 0.06048 | 0.06048 | 0.05292 | 0.05292 | 0.05292 | 0.05292 | 0.05292
фидер 6 кВ | А | 54 | 62.4 | 62.4 | 66 | 39 | 37.2 | 52.8 | 60 | 79.2 | 79.2 | 90 | 79.2 | 49.2 | 63.6 | 75.6 | 75.6 | 67.2 | 66 | 67.2 | 49.2 | 48 | 54 | 40.8 | 51.6 | 42
Яч.№55 Ф-318 4сек.ш | МВт | 0.3402 | 0.39312 | 0.39312 | 0.4158 | 0.2457 | 0.23436 | 0.33264 | 0.378 | 0.49896 | 0.49896 | 0.567 | 0.49896 | 0.30996 | 0.40068 | 0.47628 | 0.47628 | 0.42336 | 0.4158 | 0.42336 | 0.30996 | 0.3024 | 0.3402 | 0.25704 | 0.32508 | 0.2646
фидер 6 кВ | А | 66 | 67.2 | 63.6 | 58.8 | 57.6 | 52.8 | 55.2 | 64.8 | 91.2 | 92.4 | 108 | 100.8 | 80.4 | 99.6 | 111.6 | 114 | 99.6 | 90 | 74.4 | 63.6 | 49.2 | 51.6 | 38.4 | 51.6 | 57.6
Яч.№56 Ф-320 | МВт | 0.4158 | 0.42336 | 0.40068 | 0.37044 | 0.36288 | 0.33264 | 0.34776 | 0.40824 | 0.57456 | 0.58212 | 0.6804 | 0.63504 | 0.50652 | 0.62748 | 0.70308 | 0.7182 | 0.62748 | 0.567 | 0.46872 | 0.40068 | 0.30996 | 0.32508 | 0.24192 | 0.32508 | 0.36288
Напряж 6 1Т 1 сек.ш. | кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
Напряж 6 1Т 3 сек.ш. | кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
Напряж 6 2Т 2 сек.ш. | кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
Напряж 6 2Т 4 сек.ш. | кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
РПН 1Т | № | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2Т | № | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Начальник ЦУС | [24 empty] | Ф.И.О.
Порядок заполнения формы по контрольным замерам нагрузок и напряжений электростанции и подстанции (далее - форма по замерам):
1. Форма по замерам должна быть заполнена для каждой электростанции и подстанции 500, 220, 110, 35 кВ на отдельном листе в рабочей книге Excel.
2. Каждый лист рабочей книги Excel должен иметь наименование с названием подстанции (электростанции) в формате: ПС/класс напряжения по стороне ВН,СН,НН/Наименование подстанции. Пример: ПС 110-35-6 кВ Ивановка, ПС 35-6 кВ Сельская, Городская ТЭЦ.
3. Листы в рабочей книге Excel должны быть расположены в алфавитном порядке в соотвествии с наименованиями подстанций.
4. В ячейке А8 формы по замерам указывается наименование предприятия. Пример: ПО ЗЭС, ОАО "ТГК-100".
5. В ячейке X9 формы по замерам указывается дата проведения замеров: Пример: 20.
6. В ячейке Y9 формы по замерам указывается месяц проведения замеров: Пример: 12.
7. В ячейке Z9 формы по замерам указывается год проведения замеров. Пример: 2023.
8. В ячейке H7 формы по замерам подстанции указывается наименование формы: Почасовые контрольные замеры нагрузок и напряжений.
9. В ячейке С8 формы по замерам указывается наименование электростанции, подстанции 500, 220, 110, 35 кВ. Пример: Городская ТЭЦ, ПС 110/35/6 кВ Ивановка, ПС 35/6 кВ Сельская.
10. Данные по контрольным замерам нагрузок и напряжений присоединений подстанции должны быть заполнены за все 24 часа суток. Столбцы с контрольными часами должны быть выделены желтым маркером.
11. Присоединения подстанции в столбце А формы по замерам указываются в следующем порядке: 1Т сторона ВН, 1Т сторона СН, 1Т сторона НН, 2Т сторона ВН, 2Т сторона СН, 2Т сторона НН (по каждому трансформатору должна быть указана мощность в МВА), далее ВЛ 110 кВ зафиксированные за 1 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ зафиксированные за 2 СШ 110 кВ, далее ВЛ 35 кВ зафиксированные за 1 СШ 35 кВ, ВЛ 35 кВ зафиксированные за 2 СШ 110 кВ, далее фидера 6, 10 кВ зафиксированные за 1 сек.ш., фидера 6, 10 кВ зафиксированные за 2 сек.ш., фидера 6, 10 кВ зафиксированные за 3 сек.ш. и т.д. (фидера 6, 10 кВ в пределах секции должны быть указаны в порядке возрастания номера фидера.), далее напряжение на стороне ВН 1Т, напряжение на стороне ВН 2Т, напряжение на стороне СН 1Т, напряжение на стороне СН 2Т, напряжение на стороне НН трансформатора зафиксированного за 1 сек.ш., напряжение на стороне НН трансформатора зафиксированного на 2 сек.ш., напряжение на стороне НН трансформатора зафиксированного за 3 сек.ш., напряжение на стороне НН трансформатора зафиксированного на 4 сек.ш., далее положение РПН 1Т, положение РПН 2Т.
12. По каждому присоединению 35 кВ и выше должна быть указана нагрузка в А, МВт, МВар.Значения тока, мощности и напряжения должны быть округлены до одного значения после запятой. При отсуствии каких-либо замеров по току или по мощности или по напряжению указать причины отсутствия замера. Если нет замера по току, а только есть замер мощности, то указывать данные по мощности.
13. При направлении мощности от линии (фидера) к шинам, мощность должна быть указана со знаком (+), при направлении мощности от шин к линии (фидеру), мощность должна быть указана со знаком (-).