## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП за декабрь 2025г. СпОЭХ СНТ
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
ТП 0833 | 630 | 910 | 1(400) | 304 | 328 | 312 | 227 | 225 | 227 | 394 | 393 | 395 | 26.12.2025 11ч.30м.
|  |  | 2(160) | 86 | 112 | 160
|  |  | 3(250) | 153 | 131 | 134
|  |  | 4(250) | 65 | 55 | 90
|  |  | 5(250) | 96 | 122 | 127
|  |  | 6(400) | 158 | 191 | 128
|  |  | сумма | 862 | 939 | 951
ТП 0834 | 250 | 361 | 1(320) | 59 | 95 | 33 | 232 | 228 | 230 | 398 | 398 | 402 | 26.12.2025 11ч.50м.
|  |  | 2(320) | 63 | 44 | 45
|  |  | сумма | 122 | 139 | 78
ТП 0648 | 630 | 910 | 1(315) | 0 | 0 | 0 | 2332 | 234 | 234 | 408 | 409 | 406 | 26.12.2025 12ч.50м.
|  |  | 2(315) | 139 | 148 | 198
|  |  | 3(315) | 65 | 50 | 81
|  |  | 4(315) | 121 | 138 | 98
|  |  | 5(315) | 174 | 236 | 202
|  |  | 6(315) | 168 | 153 | 164
|  |  | 7(315) | 4 | 30 | 14
|  |  | сумма | 671 | 755 | 757
ТП 0649 | 250 | 361 | 1(160) | 208 | 188 | 142 | 238 | 239 | 240 | 416 | 416 | 414 | 26.12.2025 12ч.30м.
|  |  | 2(125) | 85 | 93 | 73
|  |  | 3(160) | 103 | 54 | 43
|  |  | 4(100) | 0 | 0 | 0
|  |  | 5(100) | 32 | 20 | 0
|  |  | сумма | 428 | 355 | 258
ТП 0662 | 250 | 361 | 1(160) | 23 | 10 | 30 | 226 | 228 | 230 | 389 | 395 | 392 | 26.12.2025 10ч.50м.
|  |  | 2(160) | 69 | 58 | 60
|  |  | 3(160) | 63 | 62 | 66
|  |  | 4(160) | 74 | 101 | 59
|  |  | сумма | 229 | 231 | 215
ТП 0992 | 160 | 231 | 1(250) | 126 | 151 | 82 | 236 | 236 | 242 | 412 | 419 | 420 | 26.12.2025 11ч.10м.
|  |  | сумма | 126 | 151 | 82
ТП 0650 | 250 | 361 | 1(125) | 90 | 70 | 68 | 234 | 234 | 232 | 406 | 405 | 405 | 26.12.2025 10ч.30м.
|  |  | 2(125) | 77 | 73 | 182
|  |  | 3(125) | 70 | 45 | 49
|  |  | 4(125) | 35 | 40 | 50
|  |  | 5(100) | 38 | 26 | 33
|  |  | сумма | 310 | 254 | 382
ТП 0651 | 630 | 910 | 1(250) | 193 | 180 | 176 | 239 | 240 | 239 | 420 | 414 | 420 | 26.12.2025 12ч.10м.
|  |  | 2(250) | 54 | 119 | 56
|  |  | 3(250) | 109 | 151 | 121
|  |  | 4(250) | 105 | 135 | 120
|  |  | сумма | 461 | 585 | 473
ТП 0503 | 400 | 578 | 1(160) | 43 | 50 | 61 | 238 | 235 | 237 | 412 | 410 | 413 | 17.12.2025 13ч.49м.
|  |  | 2(250) | 91 | 92 | 98.5
|  |  | 3(250) | 21 | 18.7 | 27.6
|  |  | 4(160) | 23 | 0 | 15.4
|  |  | сумма | 178 | 160.7 | 202.5
ТП 0504 | 250 | 361 | 1(250) | 178 | 215 | 160 | 232 | 227 | 232 | 400 | 398 | 402 | 17.12.2025 14ч.26м.
|  |  | 2(200) | 51 | 18 | 34
|  |  | 3(100) | 35 | 40 | 26
|  |  | сумма | 264 | 273 | 220
ТП 0505 | 630 | 910 | 1(250) | 130 | 69 | 117 | 221 | 216 | 238 | 391 | 382 | 384 | 17.12.2025 13ч.32м.
|  |  | 2(250) | 151 | 126 | 103
|  |  | 3(250) | 167 | 208 | 170
|  |  | 4(250) | 151 | 160 | 158
|  |  | сумма | 599 | 563 | 548
ТП 0506 | 400 | 578 | 1(160) | 0 | 0 | 0 | 226 | 234 | 231 | 402 | 402 | 402 | 16.12.2025 14ч.44м.
|  |  | 2(160) | 17 | 32 | 12
|  |  | 3(160) | 72 | 86 | 110
|  |  | сумма | 89 | 118 | 122
ТП 0644 | 160 | 231 | 1(400) | 120 | 184.5 | 72.3 | 229 | 221 | 233 | 393 | 396 | 400 | 17.12.2025 10ч.15м.
|  |  | 2(400) | 86.4 | 71.5 | 131.6
|  |  | сумма | 206.4 | 256 | 203.9
ТП 9602 | 160 | 231 | 1(250) | 1 | 11.3 | 14.4 | 221 | 220 | 227 | 390 | 392 | 388 | 25.12.2025 17ч.50м.
|  |  | 2(160) | 10.6 | 17.3 | 27.2
|  |  | сумма | 11.6 | 28.6 | 41.6
ТП 6324 | 400 | 578 | 1(160) | 0 | 0 | 0 | 230 | 223 | 230 | 400 | 398 | 400 | 23.12.2025 15ч.30м.
|  |  | 2(160) | 28 | 58 | 28
|  |  | 3(160) | 26 | 8 | 21
|  |  | 4(160) | 44 | 52 | 58
|  |  | сумма | 98 | 118 | 107
ТП 6784 | 400 | 578 | 1(100) | 57 | 51 | 58 | 226 | 226 | 226 | 397 | 397 | 397 | 23.12.2025 15ч.10м.
|  |  | 2(160) | 8 | 12 | 6
|  |  | 3(160) | 61 | 62 | 65
|  |  | 4(160) | 82 | 99 | 122
|  |  | сумма | 208 | 224 | 251
ТП 6783 | 250 | 361 | 1(100) | 41 | 47 | 51 | 226 | 225 | 225 | 396 | 395 | 397 | 23.12.2025 15ч.20м.
|  |  | 2(160) | 88 | 56 | 66
|  |  | 3(100) | 19 | 6 | 0
|  |  | 4(100) | 25 | 16 | 7
|  |  | сумма | 173 | 125 | 124
ТП 0528 | 250 | 361 | 1(160) | 92 | 92 | 28 | 223 | 227 | 229 | 395 | 395 | 398 | 29.12.2025 13ч.20м.
|  |  | 2(160) | 75 | 62 | 120
|  |  | сумма | 167 | 154 | 148
ТП 0943 | 250 | 361 | 1(100) | 26.1 | 22 | 1.6 | 210 | 210 | 223 | 373 | 375 | 373 | 26.12.2025 14ч.30м.
|  |  | 2(100) | 82.7 | 56 | 38.8
|  |  | 3(100) | 44.2 | 48.1 | 24.7
|  |  | сумма | 153 | 126.1 | 65.1
ТП 9801 | 250 | 361 | 1(200) | 125.4 | 130.9 | 98.6 | 230 | 226 | 227 | 396 | 393 | 393 | 29.12.2025 15ч.50м.
|  |  | 2(160) | 87.6 | 84 | 40.4
|  |  | сумма | 213 | 214.9 | 139
ТП 09064 | 250 | 361 | 1(160) | 0 | 0 | 0 | 223 | 229 | 237 | 404 | 404 | 401 | 29.12.2025 12ч.00м.
|  |  | 2(250) | 94 | 56 | 122
|  |  | 3(200) | 40 | 40 | 85
|  |  | сумма | 134 | 96 | 207
ТП 0969 МТС | 25 | 36.1 | 1(40) | 1.7 | 3.1 | 1.5 | 215 | 215 | 215 | 375 | 374 | 374 | 23.12.202511ч.35м.
|  |  | сумма | 1.7 | 3.1 | 1.5
ТП 0970 МТС | 25 | 36.1 | 1(25) | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 216 | 217 | 216 | 378 | 377 | 374 | 23.12.2025 10ч.35м.
|  |  | сумма | 1.4 | 1.2 | 2.1
ТП 0972П | 160 | 231 | 1(40) | 0.3 | 8.1 | 0.7 | 205 | 206 | 209 | 362 | 367 | 363 | 29.12.2025 11ч.00м.
|  |  | сумма | 0.3 | 8.1 | 0.7
ТП 0973 | 160 | 231 | 1(250) | 21 | 33 | 32 | 202 | 203 | 203 | 354 | 357 | 354 | 26.12.2025 12ч.40м.
|  |  | сумма | 21 | 33 | 32
ТП 0974 | 25 | 36.1 | 1(25) | 4 | 13 | 3 | 208 | 208 | 209 | 365 | 365 | 365 | 29.12.2025 13ч.30м.
|  |  | сумма | 4 | 13 | 3
ТП 0151 | 160 | 231 | 1(250) | 101 | 238 | 144 | 221 | 220 | 218 | 385 | 383 | 383 | 26.12.2025 14ч.10м.
|  |  | 2(200) | 13 | 37 | 30
|  |  | 3(250) | 28 | 25 | 46
|  |  | 4(250) | 127 | 130 | 123
|  |  | сумма | 269 | 430 | 343
ТП 01533 | 100 | 145 | 1(160) | 103 | 133 | 120 | 227 | 219 | 224 | 389 | 392 | 393 | 26.12.2025 13ч.50м.
|  |  | сумма | 103 | 133 | 120
ТП 0960 | 160 | 231 | 1(250) | 77.7 | 42.3 | 69.5 | 208 | 216 | 202 | 365 | 364 | 362 | 26.12.2025 12ч.50м.
|  |  | 2(50) | 0.3 | 5.3 | 1.5
|  |  | сумма | 78 | 47.6 | 71
ТП 0961 | 250 | 361 | 1(320) | 75 | 98 | 93 | 215 | 214 | 208 | 372 | 372 | 372 | 26.12.2025 12ч.00м.
|  |  | 2(320) | 70 | 91 | 84
|  |  | сумма | 145 | 189 | 177
ТП 0962 | 250 | 361 | 1(250) | 126 | 97 | 150 | 216 | 214 | 210 | 369 | 376 | 374 | 26.12.2025 11ч.40м.
|  |  | сумма | 126 | 97 | 150
ТП 0975П | 250 | 361 | 1(200) | 73 | 76 | 63 | 219 | 206 | 215 | 374 | 373 | 375 | 29.12.2025 11ч.20м.
|  |  | 2(200) | 48 | 54 | 9
|  |  | 3(200) | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 121 | 130 | 72
ТП 9029 | 250 | 361 | 1(250) | 79 | 63 | 79 | 236 | 240 | 240 | 418 | 416 | 419 | 25.12.2025 15ч.20м.
|  |  | 2(250) | 90 | 69 | 69
|  |  | 3(250) | 25 | 16 | 11
|  |  | сумма | 194 | 148 | 159
ТП 906 | 400 | 578 | 1(400) | 308 | 270 | 180 | 232 | 232 | 232 | 403 | 403 | 404 | 25.12.2025 21ч.10м.
|  |  | 2(160) | 28 | 33 | 52
|  |  | сумма | 336 | 303 | 232
ТП 901 | 250 | 361 | 1(250) | 14 | 1 | 6 | 226 | 226 | 226 | 392 | 394 | 393 | 25.12.2025 17ч.36м.
|  |  | 2(160) | 10 | 11 | 13
|  |  | 3(160) | 17 | 12 | 26
|  |  | 4(40) | 12 | 9 | 15
|  |  | 5(160) | 23 | 26 | 8
|  |  | сумма | 76 | 59 | 68
ТП 902/1 | 400 | 578 | 1(250) | 50 | 17 | 32 | 228 | 228 | 228 | 394 | 394 | 394 | 25.12.2025 21ч.30м.
|  |  | 2(200) | 34 | 29 | 24
|  |  | 3(250) | 32 | 22 | 35
|  |  | 4(250) | 39 | 23 | 7
|  |  | сумма | 155 | 91 | 98
ТП 9122 | 400 | 578 | 1(250) | 100 | 101 | 80 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 16.12.2025 12ч.45м.
|  |  | 2(250) | 50 | 80 | 47
|  |  | 3(160) | 0 | 0 | 0
| 400 | 578 | 1(250) | 180 | 132 | 183
|  |  | 2(250) | 0 | 0 | 0
|  |  | 3(250) | 10 | 10 | 7.5
|  |  | сумма | 340 | 323 | 317.5
ТП 9554 | 1000 | 1443 | 1(160) | 83 | 53 | 72 | 229 | 229 | 229 | 401 | 400 | 398 | 25.12.2025 19ч.00м.
|  |  | 2(160) | 13 | 22 | 27
|  |  | 3(160) | 26 | 20 | 11
|  |  | 4(160) | 7 | 23 | 13
|  |  | 5(160) | 2 | 21 | 15
|  |  | 6(160) | 15 | 11 | 11
|  |  | 7(160) | 9 | 15 | 15
|  |  | 8(160) | 25 | 46 | 41
|  |  | 9(100) | 66 | 38 | 40
|  |  | 10(100) | 24 | 33 | 39
|  |  | 11(100) | 14 | 23 | 20
|  |  | 12(100) | 15 | 30 | 23
|  |  | 13(100) | 53 | 13 | 28
|  |  | 14(100) | 0 | 0 | 0
|  |  | 15(100) | 60 | 59 | 30
|  |  | 16(400) | 226 | 242 | 129
|  |  | 17(250) | 87 | 122 | 93
|  |  | сумма | 725 | 771 | 607
ТП 9251 | 630 | 910 | 1(250) | 32 | 54 | 42 | 227 | 227 | 227 | 396 | 396 | 396 | 26.12.2025 08ч.51м.
|  |  | 2(250) | 17 | 12 | 11
|  |  | 3(250) | 6 | 26 | 22
|  |  | 4(250) | 24 | 17 | 9
|  |  | 5(250) | 48 | 25 | 29
|  |  | 6(250) | 46 | 25 | 38
|  |  | 7(200) | 9 | 5 | 4
|  |  | 8(200) | 5 | 5 | 6
|  |  | 9(160) | 48 | 14 | 4.5
|  |  | 10(250) | 3 | 8 | 11
|  |  | 11(160) | 21 | 32 | 24
|  |  | 12(100) | 0 | 0 | 0
|  |  | 13(100) | 25 | 29 | 25
|  |  | 14(160) | 0 | 0 | 0
|  |  | 15(200) | 36 | 50 | 22
|  |  | 16(200) | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 320 | 302 | 247.5
ТП 9034 | 1000 | 1443 | 1(250) | 82 | 51 | 61 | 234 | 234 | 232 | 398 | 402 | 399 | 25.12.2025 20ч.20м.
|  |  | 2(160) | 5 | 10 | 2
|  |  | 3(160) | 3 | 3 | 3
|  |  | 4(250) | 2 | 2 | 1
|  |  | 5(250) | 36 | 31 | 50
|  |  | 6(160) | 60 | 42 | 62
|  |  | 7(160) | 2 | 2 | 2
|  |  | 8(160) | 32 | 20 | 26
|  |  | 9(160) | 0 | 0 | 0
|  |  | 10(160) | 27 | 47 | 33
|  |  | 11(160) | 58 | 33 | 58
|  |  | 12(160) | 52 | 80 | 60
|  |  | 13(160) | 22 | 16 | 12
|  |  | 14(160) | 7 | 18 | 5
|  |  | 15(160) | 60 | 49 | 45
|  |  | сумма | 448 | 404 | 420
ТП 908 | 400 | 578 | 1(160) | 5 | 14 | 5.3 | 226 | 228 | 228 | 395 | 396 | 396 | 17.12.2025 15ч.48м.
|  |  | сумма | 5 | 14 | 5.3
ТП 902 | 400 | 578 | 1(63) | 0 | 0 | 0 | 223 | 222 | 228 | 390 | 388 | 387 | 25.12.2025 17ч.24м.
|  |  | 2(250) | 21 | 21 | 36
|  |  | 3(250) | 27 | 28 | 28
|  |  | 4(160) | 4 | 2 | 10
|  |  | 5(160) | 10 | 41 | 35
|  |  | 6(160) | 9 | 5 | 17
|  |  | 7(160) | 12 | 21 | 13
|  |  | сумма | 83 | 118 | 139
ТП 907 | 400 | 578 | 1(250) | 0 | 0 | 0 | 206 | 219 | 226 | 376 | 391 | 360 | 17.12.2025 15ч.55м.
|  |  | 2(200) | 0 | 0 | 0
|  |  | 3(250) | 0 | 0 | 0
|  |  | 4(250) | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 0 | 0 | 0
ТП 9909 | 400 | 578 | 1(250) | 49 | 98 | 91 | 227 | 234 | 236 | 409 | 409 | 408 | 25.12.2025 15ч.40м.
|  |  | 2(250) | 47 | 78 | 54
|  |  | сумма | 96 | 176 | 145
ТП 0977 | 160 | 231 | 1(160) | 0.5 | 1 | 4.4 | 230 | 230 | 230 | 404 | 403 | 401 | 18.12.2025 15ч.40м.
|  |  | сумма | 0.5 | 1 | 4.4
ТП 0978 | 250 | 361 | 1(100) | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 228 | 396 | 397 | 395 | 25.12.2025 20ч.58м.
|  |  | 2(100) | 12 | 3 | 10
|  |  | 3(100) | 54 | 52 | 50
|  |  | 4(100) | 40 | 27 | 22
|  |  | сумма | 106 | 82 | 82
ТП 0979 | 160 | 231 | 1(250) | 16 | 18 | 17 | 206 | 208 | 208 | 361 | 364 | 360 | 29.12.2025 11ч.40м.
|  |  | сумма | 16 | 18 | 17
ТП 0980 | 40 | 57.8 | 1(63) | 4 | 13 | 3 | 208 | 208 | 209 | 365 | 365 | 365 | 29.12.2025 16ч.30м.
|  |  | сумма | 4 | 13 | 3
ТП 01544 | 630 | 910 | 1(250) | 153 | 140 | 155 | 220 | 220 | 221 | 385 | 388 | 387 | 26.12.2025 10ч.40м.
|  |  | 2(160) | 0 | 0 | 0
|  |  | 3(250) | 100 | 107 | 94
|  |  | 4(100) | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 153 | 140 | 155
ТП 0983 | 160 | 231 | 1(250) | 80 | 92 | 75 | 222 | 202 | 167 | 340 | 348 | 353 | 29.12.2025 10ч.00м.
|  |  | 2(250) | 59 | 28 | 67
|  |  | сумма | 139 | 120 | 142
ТП 0984 | 160 | 231 | 1(250) | 134 | 62 | 82 | 215 | 220 | 212 | 375 | 382 | 374 | 29.12.2025 09ч.40м.
|  |  | 2(250) | 80 | 64 | 121
|  |  | сумма | 214 | 126 | 203
ТП 0985 | 250 | 361 | 1(250) | 88 | 82 | 44 | 217 | 213 | 223 | 377 | 383 | 388 | 29.12.2025 10ч.20м.
|  |  | 2(250) | 86 | 89 | 73
|  |  | сумма | 174 | 171 | 117
ТП 0986 | 250 | 361 | 1(250) | 167 | 154 | 144 | 199 | 208 | 208 | 363 | 362 | 357 | 29.12.2025 10ч.40м.
|  |  | 2(250) | 87 | 65 | 55
|  |  | сумма | 254 | 219 | 199