## Sheet1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2025 ОП с.Старосубхангулово | [13 empty] | Примечания
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП 1 "СУ-2" | 100 | 145 | 1 | 17 | 2 | 10 | 229 | 233 | 222 | 396 | 400 | 401 | 25.12.2025 08:45
|  |  | 2 | I(A) A: 5; I(A) B: 0; I(A) C: 8
|  |  | сумма | I(A) A: 22; I(A) B: 2; I(A) C: 18
на вводе
ТП 2 "ДРСУ" | 250 | 363 | 1 | 91 | 33 | 46 | 227 | 230 | 228 | 397 | 396 | 395 | 24.12.2025 19:29
|  |  | 2 | I(A) A: 1; I(A) B: 1.5; I(A) C: 3
|  |  | 3 | I(A) A: 40; I(A) B: 44; I(A) C: 49
|  |  | 4 | I(A) A: 20; I(A) B: 6; I(A) C: 46
|  |  | 5 ДРСУ | I(A) A: 20; I(A) B: 9; I(A) C: 15
|  |  | 6 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 14.4; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 172; I(A) B: 107.9; I(A) C: 159
ТП 3 "М.Гафури" | 100 | 145 | 1 | 44 | 14 | 13 | 216 | 246 | 228 | 395 | 400 | 399 | 24.12.2025 19:25
|  |  | 2 | I(A) A: 21; I(A) B: 4; I(A) C: 13
|  |  | 3 | I(A) A: 14; I(A) B: 3; I(A) C: 5
|  |  | 4 (ул.осв.) | I(A) A: −; I(A) B: 5; I(A) C: −
|  |  | сумма | I(A) A: 79; I(A) B: 26; I(A) C: 31
на вводе
ТП 6 "Заречная" | 250 | 363 | 1 | 52 | 55 | 54 | 239 | 235 | 225 | 407 | 405 | 402 | 24.12.2025 18:47
|  |  | 2 | I(A) A: 29; I(A) B: 26; I(A) C: 15
|  |  | 3 База КЭС | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 4 | I(A) A: 44; I(A) B: 25; I(A) C: 50
|  |  | 5(МУП) | I(A) A: 5; I(A) B: 11; I(A) C: 13
|  |  | 6 (ул.осв.) | I(A) A: 7; I(A) B: −; I(A) C: −
|  |  | сумма | I(A) A: 137; I(A) B: 117; I(A) C: 132
ТП 7 "Комхоз" | 400 | 580 | 1 | 65 | 38 | 38 | 223 | 229 | 229 | 393 | 393 | 390 | 24.12.2025 18:00
|  |  | 2 | I(A) A: 25; I(A) B: 14; I(A) C: 18
|  |  | 3 Котель. | I(A) A: 40; I(A) B: 57; I(A) C: 53
|  |  | 4 | I(A) A: 48; I(A) B: 14; I(A) C: 31
|  |  | 5 (ул.осв.) | I(A) A: 4.8; I(A) B: 5; I(A) C: 4.9
|  |  | сумма | I(A) A: 182.8; I(A) B: 128; I(A) C: 144.9
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Примечания
|  |  |  | A | B | C | A | B | C | АВ | ВС | АС
ТП 8 "Детсад-1" | 400 | 580 | 1 (Адм-ия) | 41 | 34 | 35 | 229 | 233 | 228 | 403 | 403 | 398 | 23.12.2025 19:30
|  |  | 2 | I(A) A: 25; I(A) B: 24; I(A) C: 37
|  |  | 3 | I(A) A: 8; I(A) B: 7; I(A) C: 37
|  |  | 4 (ул.осв.) | I(A) A: 4.1; I(A) B: 6.2; I(A) C: −
|  |  | сумма | I(A) A: 78.1; I(A) B: 71.2; I(A) C: 109
на вводе
ТП 9 "Детсад-2" | 250 | 363 | 1 | 29 | 56 | 30 | 234 | 225 | 231 | 400 | 403 | 399 | 23.12.2025 19:34
|  |  | 2 | I(A) A: 6; I(A) B: 21; I(A) C: 9
|  |  | сумма | I(A) A: 35; I(A) B: 77; I(A) C: 39
ТП 11 "Бельская" | 160 | 231 | 1 | 33 | 44 | 24 | 225 | 226 | 236 | 395 | 394 | 394 | 24.12.2025 18:20
|  |  | 2 | I(A) A: 0.3; I(A) B: 6; I(A) C: 9
|  |  | 3 (ул.осв.) | I(A) A: 4; I(A) B: −; I(A) C: −
|  |  | сумма | I(A) A: 37.3; I(A) B: 50; I(A) C: 33
ТП 19 "Водозабор" | 63 | 91 | 1 | 84 | 82 | 92 | 221 | 228 | 223 | 388 | 388 | 385 | 25.12.2025 18:00
|  |  | 2 (насел.) | I(A) A: 0.6; I(A) B: 0; I(A) C: 0.3
|  |  | сумма | I(A) A: 84.6; I(A) B: 82; I(A) C: 92.3
на вводе
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) A: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Примечания
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП 22 "Пищекомбинат" | 250 | 363 | 1 | 22 | 21 | 53 | 230 | 229 | 229 | 398 | 398 | 396 | 24.12.2025 19:15
|  |  | 2 | I(A) A: 12; I(A) B: 10; I(A) C: 35
|  |  | 3 | I(A) A: 1; I(A) B: 1; I(A) C: 2
|  |  | 4 (ул.осв.) | I(A) A: 3; I(A) B: 16; I(A) C: −
|  |  | сумма | I(A) A: 38; I(A) B: 48; I(A) C: 90
на вводе
ТП 23 "Автовокзал" | 250 | 363 | 1 | 72 | 48 | 46 | 229 | 231 | 225 | 398 | 395 | 393 | 24.12.2025 08:35
|  |  | 2 | I(A) A: 0.3; I(A) B: 0.1; I(A) C: 0
|  |  | 3 | I(A) A: 19; I(A) B: 8; I(A) C: 13
|  |  | 4 | I(A) A: 0.2; I(A) B: 10; I(A) C: 10
|  |  | 5 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0.6; I(A) C: 0
|  |  | 6 (УДХ) | I(A) A: 4.2; I(A) B: 3.2; I(A) C: 4.3
|  |  | сумма | I(A) A: 95.7; I(A) B: 69.9; I(A) C: 73.3
на вводе
ТП 28 "Райпо" | 250 | 363 | 1 (ИКЦ) | 11 | 17 | 50 | 233 | 230 | 225 | 398 | 396 | 393 | 24.12.2025 08:15
|  |  | 2 (Райпо) | I(A) A: 23; I(A) B: 8; I(A) C: 17
|  |  | 3 (РУС) | I(A) A: 10; I(A) B: 24; I(A) C: 10
|  |  | 4 (РОО) | I(A) A: 5; I(A) B: 6; I(A) C: 10
|  |  | ул.осв. | I(A) A: 0; I(A) B: 0.6; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 49; I(A) B: 55.6; I(A) C: 87
ТП 31 "Больница-1" | 400 | 580 | 1 | 6 | 1 | 3 | 223 | 225 | 223 | 387 | 390 | 388 | 23.12.2025 19:10
|  |  | 2 | I(A) A: 10; I(A) B: 3; I(A) C: 8
|  |  | 3 | I(A) A: 8; I(A) B: 10; I(A) C: 18
|  |  | 4 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 5 | I(A) A: 3; I(A) B: 3; I(A) C: 4
|  |  | 6 | I(A) A: 11; I(A) B: 11; I(A) C: 10
|  |  | 7 (очистн) | I(A) A: 3; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 41; I(A) B: 28; I(A) C: 43
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Примечания
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП 32 "Больница-2" | 400 | 580 | 1 | 2 | 1 | 0 | 223 | 228 | 226 | 401 | 395 | 395 | 23.12.2025 19:09
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 2; I(A) C: 3
|  |  | 3 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 4 | I(A) A: 2; I(A) B: 1; I(A) C: 0
|  |  | 5 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 6 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 4; I(A) B: 4; I(A) C: 3
ТП 34 "Водоподьем" | 160 | 231 | 1 | 0 | 12 | 0 | 232 | 229 | 225 | 403 | 396 | 395 | 24.12.2025 19:11
|  |  | 2( осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 3.8; I(A) C: 0
|  |  | 3 (осв.УДХ) | I(A) A: 9; I(A) B: 8; I(A) C: 8
|  |  | сумма | I(A) A: 9; I(A) B: 23.8; I(A) C: 8
ТП 35 "М.Сагитова" | 250 | 363 | 1 | 24 | 12 | 17 | 229 | 228 | 229 | 406 | 397 | 398 | 24.12.2025 19:40
|  |  | 2 | I(A) A: 9; I(A) B: 22; I(A) C: 3
|  |  | 3 | I(A) A: 24; I(A) B: 27; I(A) C: 28
|  |  | 4 | I(A) A: 12; I(A) B: 9; I(A) C: 4
|  |  | 5 (ул.осв.) | I(A) A: 0.8; I(A) B: 2.7; I(A) C: 5
|  |  | сумма | I(A) A: 69.8; I(A) B: 72.7; I(A) C: 57
на вводе
ТП 39 "Ерекле" | 160 | 231 | 1 | 13 | 42 | 12 | 229 | 222 | 229 | 395 | 403 | 395 | 25.12.2025 08:37
|  |  | 2 | I(A) A: 19; I(A) B: 14; I(A) C: 30
|  |  | 3 | I(A) A: 0.7; I(A) B: 0.9; I(A) C: 2
|  |  | 4 | I(A) A: 9; I(A) B: 21; I(A) C: 14
|  |  | 5 | I(A) A: 21; I(A) B: 3.5; I(A) C: 6
|  |  | 6 (ул.осв.) | I(A) A: 5; I(A) B: −; I(A) C: −
|  |  | 7(УДХ) | I(A) A: −; I(A) B: 2; I(A) C: −
|  |  | сумма | I(A) A: 67.7; I(A) B: 76.9; I(A) C: 64
на вводе
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Примечания
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП 42 "ДОЛ Агидель" | 100 | 145 | 1 | 12 | 0 | 21 | 228 | 227 | 224 | 398 | 399 | 399 | 25.12.2025 18:04
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 3 (насел.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 12; I(A) B: 0; I(A) C: 21
на вводе
ТП 43 "ФОК" | 100 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229 | 229 | 398 | 398 | 399 | 23.12.2025 19:17
|  |  | 2 | I(A) A: 30; I(A) B: 18; I(A) C: 21
|  |  | 3 | I(A) A: 21; I(A) B: 10; I(A) C: 12
|  |  | сумма | I(A) A: 51; I(A) B: 28; I(A) C: 33
ТП 44 "МОБУ СОШ" | 630 | 910 | 1 | 34 | 21 | 24 | 232 | 229 | 229 | 401 | 399 | 399 | 23.12.2025 19:23
|  |  | 2 | I(A) A: 2; I(A) B: 2; I(A) C: 4
|  |  | 3 | I(A) A: 3; I(A) B: 6; I(A) C: 3
|  |  | 4 | I(A) A: 5; I(A) B: 2; I(A) C: 3
|  |  | 5 | I(A) A: 4; I(A) B: 0; I(A) C: 2
|  |  | 6 | I(A) A: 32; I(A) B: 33; I(A) C: 32
|  |  | 7 | I(A) A: 5; I(A) B: 1; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 85; I(A) B: 65; I(A) C: 68
ТП 46 "РДК" | 250 | 363 | 1 | 8 | 7 | 13 | 228 | 227 | 223 | 399 | 399 | 395 | 24.12.2025 08:05
|  |  | 2 (ДГУ) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 3 | I(A) A: 39; I(A) B: 20; I(A) C: 23
|  |  | сумма | I(A) A: 47; I(A) B: 27; I(A) C: 36
ТП 5 "М.Карима" | 160 | 231 | 1 | 116 | 92 | 126 | 225 | 223 | 232 | 399 | 396 | 395 | 25.12.2025 18:20
|  |  | 2 | I(A) A: 57; I(A) B: 126; I(A) C: 78
|  |  | 3 | I(A) A: 0.3; I(A) B: 0.1; I(A) C: 0.1
|  |  | 4 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 5 (ул.осв.) | I(A) A: 1.5; I(A) B: 3.9; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 174.8; I(A) B: 222; I(A) C: 126.1
на вводе
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Примечания
|  |  |  | A | B | C | A | B | C | АВ | ВС | АС
ТП 10 "Юкале" | 250 | 361 | 1 | 59 | 39 | 69 | 227 | 230 | 225 | 398 | 396 | 387 | 25.12.2025 18:30
|  |  | 2 | I(A) A: 101; I(A) B: 54; I(A) C: 81
|  |  | 3 | I(A) A: 25; I(A) B: 31; I(A) C: 46
|  |  | 4 | I(A) A: 30; I(A) B: 8; I(A) C: 23
|  |  | 5 | I(A) A: 56; I(A) B: 19; I(A) C: 25
|  |  | 6 (ул.осв.) | I(A) A: 3.5; I(A) B: 4.7; I(A) C: 1.5
|  |  | сумма | I(A) A: 274.5; I(A) B: 155.7; I(A) C: 245.5
на вводе
ТП 16 "Базал" | 250 | 361 | 1 | 75 | 39 | 24 | 226 | 230 | 225 | 398 | 395 | 388 | 25.12.2025 18:30
|  |  | 2 | I(A) A: 16; I(A) B: 32; I(A) C: 14
|  |  | 3 | I(A) A: 19; I(A) B: 42; I(A) C: 65
|  |  | 4 | I(A) A: 4; I(A) B: 28; I(A) C: 8
|  |  | 5 | I(A) A: 18; I(A) B: 13; I(A) C: 13
|  |  | (ул.осв.) | I(A) A: 9.8; I(A) B: 4.3; I(A) C: 3
|  |  | сумма | I(A) A: 141.8; I(A) B: 158.3; I(A) C: 127
ТП 29 "ПМК" | 250 | 361 | 1 | 23 | 28 | 34 | 228 | 229 | 230 | 397 | 396 | 396 | 25.12.2025 18:58
|  |  | 2 | I(A) A: 29; I(A) B: 18; I(A) C: 28
|  |  | 3 | I(A) A: 17; I(A) B: 90; I(A) C: 23
|  |  | 4 | I(A) A: 13; I(A) B: 8; I(A) C: 8
|  |  | 5 | I(A) A: 60; I(A) B: 31; I(A) C: 61
|  |  | 6 (ул.осв.) | I(A) A: 1.5; I(A) B: 1.2; I(A) C: 1.1
|  |  | сумма | I(A) A: 143.3; I(A) B: 176.2; I(A) C: 155.1
на вводе
ТП-4 "Школа-детсад" мкрн. Базал | 250 | 361 | 1 | 4 | 3 | 10 | 217 | 219 | 218 | 380 | 382 | 379 | 2025-12-25 19:41
|  |  | 2 котельн. | I(A) A: 13; I(A) B: 9; I(A) C: 9
|  |  | 3 (ДГУ) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 17; I(A) B: 12; I(A) C: 19
на вводе
ТП 38 "Школьная" | 160 | 231 | 1 | 25 | 39 | 59 | 236 | 231 | 216 | 398 | 398 | 399 | 2025-12-25 19:10 | 29
|  |  | 2 | I(A) A: 7; I(A) B: 0; I(A) C: 8
|  |  | 3 | I(A) A: 88; I(A) B: 59; I(A) C: 88
|  |  | 4 (ул.осв.) | I(A) A: 8.8; I(A) B: −; I(A) C: −
|  |  | сумма | I(A) A: 128.8; I(A) B: 98; I(A) C: 155
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) A: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Примечания
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП 12 "Комбинат" | 250 | 361 | 1 | 53 | 44 | 38 | 232 | 231 | 234 | 404 | 402 | 404 | 23.12.2025 19:36
|  |  | 2 | I(A) A: 43; I(A) B: 17; I(A) C: 18
|  |  | 3 | I(A) A: −; I(A) B: 33; I(A) C: 39
|  |  | 4 (ул.осв.) | I(A) A: 2.7; I(A) B: 2.5; I(A) C: −
|  |  | сумма | I(A) A: 98.7; I(A) B: 96.5; I(A) C: 95
на вводе
ТП 51 ул.Уральская | 160 | 231 | 1 | 17 | 29 | 4 | 229 | 228 | 227 | 395 | 392 | 392 | 23.12.2025 19:27
|  |  | 2 | I(A) A: 10; I(A) B: 19; I(A) C: 25
|  |  | 3 | I(A) A: 21; I(A) B: 4; I(A) C: 21
|  |  | 4 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 2.2; I(A) C: 0.7
|  |  | сумма | I(A) A: 48; I(A) B: 54.2; I(A) C: 50.7
на вводе
ТП 52 ул.Х.Ишкильдина | 160 | 231 | 1 | 0 | 4 | 10 | 229 | 230 | 228 | 397 | 393 | 392 | 2025-12-23 19:00
|  |  | 2 | I(A) A: 5; I(A) B: 8; I(A) C: 7
|  |  | 3 | I(A) A: 11; I(A) B: 29; I(A) C: 34
|  |  | 4 (ул.осв.) | I(A) A: 0.1; I(A) B: 0.5; I(A) C: 0.1
|  |  | сумма | I(A) A: 16.1; I(A) B: 41.5; I(A) C: 51.1
ТП 15 "Озерная" | 100 | 145 | 1 | 32 | 61 | 40 | 237 | 219 | 230 | 395 | 396 | 396 | 2025-12-23 19:20
|  |  | 2 | I(A) A: 8; I(A) B: 8; I(A) C: 3
|  |  | 3 (ул.осв.) | I(A) A: 3.2; I(A) B: −; I(A) C: −
|  |  | сумма | I(A) A: 43.2; I(A) B: 69; I(A) C: 43
на вводе
ТП 41 "Х.Ишкильдина" | 100 | 145 | 1 | 10 | 35 | 5 | 223 | 225 | 233 | 395 | 396 | 395 | 23.12.2025 19:16
|  |  | 2 | I(A) A: 14; I(A) B: 20; I(A) C: 9
|  |  | 3 | I(A) A: 4; I(A) B: 2; I(A) C: 4
|  |  | 4 (ул.осв.) | I(A) A: 0.2; I(A) B: 1.1; I(A) C: 1.2
|  |  | сумма | I(A) A: 28.2; I(A) B: 58.1; I(A) C: 19.2
на вводе
ТП 17 "Клуб" | 630 | 910 | 1 | 32 | 27 | 15 | 227 | 229 | 226 | 391 | 392 | 387 | 23.12.2025 18:15
|  |  | 2 | I(A) A: 52; I(A) B: 54; I(A) C: 63
|  |  | 3 | I(A) A: 42; I(A) B: 36; I(A) C: 22
|  |  | 4 | I(A) A: 7; I(A) B: 14; I(A) C: 7
|  |  | 5 | I(A) A: 11; I(A) B: 8; I(A) C: 7
|  |  | 6 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 7 (ул.осв.) | I(A) A: 2; I(A) B: 1.5; I(A) C: 2.7
|  |  | сумма | I(A) A: 146; I(A) B: 140.5; I(A) C: 116.7
на вводе
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Примечания
|  |  |  | A | B | C | А | В | C | АВ | ВС | АС
ТП 18 "Пожарка" | 250 | 361 | 1 | 38 | 49 | 77 | 234 | 220 | 229 | 393 | 394 | 396 | 23.12.2025 18:25
|  |  | 2 | I(A) A: 12; I(A) B: 16; I(A) C: 15
|  |  | 3 | I(A) A: 6; I(A) B: 20; I(A) C: 18
|  |  | 4 | I(A) A: 12; I(A) B: 54; I(A) C: 2
|  |  | 5 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 1; I(A) C: 4
|  |  | сумма | I(A) A: 68; I(A) B: 140; I(A) C: 116
на вводе
ТП 21 "Ишдавлетово" | 100 | 145 | 1 | 20 | 22 | 18 | 229 | 230 | 230 | 395 | 395 | 396 | 23.12.25 18:11
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 3 (ул.осв.) | I(A) A: 1.1; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 21.1; I(A) B: 22; I(A) C: 18
на вводе
ТП 40 "Агидельская" | 100 | 145 | 1 | 16 | 25 | 10 | 230 | 220 | 240 | 392 | 394 | 393 | 23.12.2025 18:00
|  |  | 2 | I(A) A: 5; I(A) B: 22; I(A) C: 13
3 (ул.осв.) | bar: I(A) A to I(A) C
|  |  | сумма | I(A) A: 21; I(A) B: 48; I(A) C: 23
ТП 14 Гостиница | 250 | 361 | 1 гостиница | 11 | 5 | 7 | 229 | 230 | 229 | 399 | 399 | 395 | 25.12.2025 18:02
|  |  | 2 физ.лица | I(A) A: 11; I(A) B: 15; I(A) C: 12
|  |  | 3 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 2; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 22; I(A) B: 22; I(A) C: 19
на вводе
ТП 48 " Кадырова" | 100 | 145 | 1 | 29 | 30 | 32 | 231 | 229 | 228 | 398 | 399 | 397 | 25.12.2025 19:50
|  |  | 2 | I(A) A: 1; I(A) B: 2; I(A) C: 7
|  |  | сумма | I(A) A: 30; I(A) B: 32; I(A) C: 39
на вводе
ТП 49 " Ишдавлет-ферма" | 25 | 36.09 | 1 | 8 | 8 | 3 | 231 | 230 | 230 | 401 | 401 | 400 | 24.12.2025 18:06
|  |  | сумма | I(A) A: 8; I(A) B: 8; I(A) C: 3
ТП-45 | 250 | 361 | 1 | 0 | 3 | 0 | 227 | 229 | 229 | 393 | 397 | 396 | 24.12.2025 18:39
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 3 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 4 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) B: 3
на вводе
ТП - 50 "Науруз" | 100 | 145 | 1 | 0 | 0 | 1 | 234 | 230 | 229 | 402 | 397 | 400 | 25.12.2025 18:42
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 7.3; I(A) C: 0
|  |  | 3 (ул.осв.) | I(A) A: 0.1; I(A) B: 0; I(A) C: −
|  |  | сумма | I(A) A: 0.1; I(A) B: 7.3; I(A) C: 1
ТП - 53 | 40 | 90.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 231 | 398 | 396 | 395 | 25.12.2025 18:04
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0