## Лист1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2025 г. ОП с.Стерлибашево
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-1 | 250 | 361 | 1 | 11.7 | 14.4 | 5.1 | 236 | 234 | 246 | 413 | 412 | 417 | 2025-12-22
|  |  | 2 | А: 136.8; В: 130.8; С: 98.3
|  |  | 3 | А: 16.7; В: 23.5; С: 19.7
|  |  | 4 | А: 24.3; В: 43; С: 38.9
|  |  | 5 | А: 42.1; В: 36.5; С: 38.9
6
7
|  |  | сумма | А: 231.6; В: 248.2; С: 200.9
ТП-2 | 400 | 578 | 1 | 66.1 | 52.5 | 41.2 | 231 | 229 | 230 | 397 | 398 | 401 | 2025-12-22
|  |  | 2 | А: 6; В: 5.3; С: 0.5
|  |  | 3 | А: 61.6; В: 56.8; С: 61.8
|  |  | 4 | А: 81.2; В: 88.8; С: 66.6
|  |  | 5 | А: 95.5; В: 102.8; С: 76.7
|  |  | 6 | А: 6.4; В: 8.2; С: 9.1
|  |  | 7 | А: 3.6; В: 1; С: 16
|  |  | 8 | А: 25.8; В: 20.4; С: 17.6
|  |  | 9 | А: 37.5; В: 31.6; С: 16
|  |  | сумма | А: 383.7; В: 367.4; С: 305.5
ТП-3 | 400 | 578 | 1 | 9.5 | 17.4 | 6.8 | 225 | 256 | 234 | 402 | 407 | 404 | 2025-12-22
|  |  | 2 | А: 41.6; В: 69.8; С: 60.1
|  |  | 3 | А: 80.1; В: 66.7; С: 40.3
|  |  | 4 | А: 1; В: 0; С: 1
5
6
7
|  |  | сумма | А: 132.2; В: 153.9; С: 108.2
ТП-4 | 160 | 231 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 227 | 225 | 225 | 393 | 391 | 393 | 2025-12-22
|  |  | 2 | А: 5.7; В: 25.1; С: 0.8
|  |  | 3 | А: 33.9; В: 22.6; С: 18.7
|  |  | 4 | А: 51; В: 25.3; С: 37.8
|  |  | 5 | А: 20.7; В: 26.3; С: 22.6
6
7
|  |  | сумма | А: 116.4; В: 121.8; С: 144.7
ТП-5 | 250 | 361 | 1 | 12.4 | 30.3 | 31 | 237 | 228 | 243 | 415 | 412 | 416 | 2025-12-25
|  |  | 2 | А: 22.2; В: 55.1; С: 29
|  |  | 3 | А: 5.9; В: 8.9; С: 10.3
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 5 | А: 38.8; В: 22; С: 38.9
6
7
|  |  | сумма | А: 79.3; В: 116.3; С: 109.2
ТП-6 | 250 | 361 | 1 | 23 | 34.6 | 6.3 | 230 | 231 | 232 | 402 | 403 | 406 | 2025-12-22
|  |  | 2 | А: 44.9; В: 64.7; С: 37.8
|  |  | 3 | А: 10.1; В: 26.9; С: 24.7
|  |  | 4 | А: 17.1; В: 15.7; С: 16.4
|  |  | 5 | А: 29.8; В: 5.7; С: 71.4
|  |  | 6 | А: 16.2; В: 17.9; С: 18.4
|  |  | 7 | А: 27.8; В: 6.7; С: 8.1
|  |  | сумма | А: 168.9; В: 172.2; С: 183.1
ТП-7 | 2*630 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП-9 | 400 | 578 | 1 | 22.7 | 18.1 | 21.5 | 239 | 240 | 236 | 412 | 416 | 412 | 2025-12-25
|  |  | 2 | А: 57.8; В: 70.9; С: 47.4
|  |  | 3 | А: 38.9; В: 47.1; С: 56.3
|  |  | 4 | А: 47.9; В: 50.2; С: 39.5
|  |  | 5 | А: 16.8; В: 4.8; С: 11.1
|  |  | 6 | А: 32.3; В: 17; С: 11.7
|  |  | 7 | А: 31; В: 11.5; С: 23.6
|  |  | сумма | А: 247.4; В: 219.6; С: 211.1
ТП-4013 | 25 | 36.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 237 | 238 | 237 | 410 | 411 | 412 | 2025-12-25
|  |  | 2 | А: 0; В: 1; С: 0
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 0; В: 1; С: 0
ТП-14 | 250 | 361 | 1 | 13.8 | 21.8 | 13.7 | 226 | 226 | 228 | 394 | 397 | 398 | 2025-12-25
|  |  | 2 | А: 23; В: 21.3; С: 19.7
|  |  | 3 | А: 18.4; В: 14.1; С: 13.7
|  |  | 4 | А: 0.2; В: 5.8; С: 0
|  |  | 5 | А: 20.7; В: 16; С: 4.2
|  |  | 6 | А: 1.3; В: 11.6; С: 4.9
7
|  |  | сумма | А: 77.4; В: 90.6; С: 56.2
ТП-4015 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 234 | 235 | 407 | 408 | 408 | 2025-12-25
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 1; С: 0
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 0; В: 1; С: 0
ТП-16 | 400 | 578 | 1 | 14.8 | 18.9 | 21.2 | 228 | 228 | 228 | 400 | 402 | 405 | 2025-12-25
|  |  | 2 | А: 10; В: 14.2; С: 23.7
|  |  | 3 | А: 6; В: 3.5; С: 13.2
|  |  | 4 | А: 4.6; В: 11; С: 1.9
|  |  | 5 | А: 20.2; В: 13.1; С: 30.1
6
7
|  |  | сумма | А: 55.6; В: 60.7; С: 90.1
ТП-18 | 63 | 91 | 1 | 3 | 3.5 | 4 | 233 | 232 | 232 | 400 | 401 | 400 | 2025-12-25
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 3; В: 3.5; С: 4
ТП-20 | 400 | 578 | 1 | 7.5 | 12.6 | 34.8 | 230 | 228 | 227 | 399 | 403 | 400 | 2025-12-25
|  |  | 2 | А: 28.3; В: 31.4; С: 30.7
|  |  | 3 | А: 9.4; В: 3.4; С: 20.3
|  |  | 4 | А: 13.8; В: 11.9; С: 5.5
|  |  | 5 | А: 16.5; В: 1.3; С: 5.5
|  |  | 6 | А: 0; В: 0; С: 0
7
|  |  | сумма | А: 75.5; В: 60.6; С: 96.8
ТП-21 | 63 | 91 | 1 | 5.8 | 19.8 | 26.8 | 240 | 209 | 238 | 400 | 401 | 395 | 2025-12-25
|  |  | 2 | А: 0.2; В: 11.6; С: 0
|  |  | 3 | А: 14.6; В: 34.5; С: 22.7
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 20.6; В: 65.9; С: 49.5
ТП-23 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 234 | 234 | 403 | 404 | 403 | 2025-12-25
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 13; В: 13; С: 21
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 13; В: 13; С: 21
ТП-25 | 315 | 455 | 1 | 24 | 26 | 12.4 | 229 | 228 | 232 | 406 | 402 | 402 | 2025-12-25
|  |  | 2 | А: 12; В: 14.3; С: 14
|  |  | 3 | А: 5.9; В: 15.1; С: 24.1
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 41.9; В: 55.4; С: 50.5
ТП-26 | 400 | 578 | 1 | 26 | 24 | 27 | 235 | 221 | 233 | 396 | 398 | 400 | 2025-12-25
|  |  | 2 | А: 4; В: 8; С: 3
|  |  | 3 | А: 15.2; В: 21.6; С: 21
|  |  | 4 | А: 25; В: 12.3; С: 12.4
|  |  | 5 | А: 41; В: 42; С: 29.7
|  |  | 6 | А: 0; В: 0; С: 0.1
7
|  |  | сумма | А: 111.2; В: 107.9; С: 93.2
ТП-27 | 100 | 144 | 1 | 6.8 | 31.4 | 32.8 | 228 | 232 | 220 | 403 | 398 | 402 | 2025-12-25
|  |  | 2 | А: 3.2; В: 0.4; С: 8.4
|  |  | 3 | А: 12.6; В: 12; С: 3.6
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 22.6; В: 43.8; С: 44.8
ТП-28 | 160 | 231 | 1 | 31.5 | 40.1 | 41.2 | 238 | 226 | 233 | 404 | 402 | 405 | 2025-12-25
|  |  | 2 | А: 13; В: 29.7; С: 10.6
|  |  | 3 | А: 0; В: 2.4; С: 0.4
|  |  | 4 | А: 19; В: 20.3; С: 24.8
|  |  | 5 | А: 10; В: 5; С: 1.3
6
7
|  |  | сумма | А: 73.5; В: 97.5; С: 78.3
ТП-31 | 160 | 231 | 1 | 15 | 16 | 17 | 235 | 234 | 234 | 409 | 410 | 410 | 2025-12-25
2
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 15; В: 16; С: 17
ТП-32 | 400 | 578 | 1 | 61 | 38 | 35 | 226 | 225 | 224 | 393 | 395 | 393 | 2025-12-25
|  |  | 2 | А: 13.3; В: 29; С: 18
|  |  | 3 | А: 6.9; В: 13; С: 10
|  |  | 4 | А: 47; В: 45; С: 22
|  |  | 5 | А: 23; В: 7; С: 20
|  |  | 6 | А: 32; В: 11; С: 6
7
|  |  | сумма | А: 135; В: 131; С: 153
ТП-33 | 250 | 361 | 1 | 12.9 | 9.1 | 56.3 | 233 | 230 | 231 | 403 | 400 | 404 | 2025-12-25
|  |  | 2 | А: 26.2; В: 63.9; С: 59
|  |  | 3 | А: 53.2; В: 17.2; С: 14.3
|  |  | 4 | А: 0; В: 2.1; С: 0
5
6
7
|  |  | сумма | А: 92.3; В: 92.3; С: 126.9
ТП-34 | 160 | 231 | 1 | 25 | 10 | 12 | 226 | 228 | 233 | 403 | 400 | 400 | 2025-12-25
|  |  | 2 | А: 27; В: 19.5; С: 16.9
|  |  | 3 | А: 12.2; В: 12.3; С: 5
|  |  | 4 | А: 30.2; В: 41.3; С: 41.9
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
6
7
|  |  | сумма | А: 94.4; В: 83.1; С: 75.6
ТП-35 | 160 | 231 | 1 | 27.3 | 24.6 | 24 | 231 | 236 | 223 | 404 | 403 | 402 | 2025-12-25
|  |  | 2 | А: 69.7; В: 33.3; С: 46.1
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 97; В: 57.9; С: 70.1
ТП-36 | 400 | 578 | 1 | 50.3 | 60.3 | 60.4 | 227 | 226 | 225 | 404 | 404 | 402 | 2025-12-25
|  |  | 2 | А: 32; В: 18; С: 19.3
|  |  | 3 | А: 11; В: 9; С: 9
|  |  | 4 | А: 10; В: 24.5; С: 24.8
|  |  | 5 | А: 9; В: 6; С: 7
6
7
|  |  | сумма | А: 112.3; В: 117.8; С: 120.5
ТП-37 | 250 | 361 | 1 | 25 | 21 | 21 | 226 | 227 | 225 | 396 | 394 | 392 | 25.12.2025.
|  |  | 2 | А: 39; В: 10; С: 27
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 27; В: 67; С: 12
ТП-40 | 63 | 91 | 1 | 7 | 8 | 7 | 230 | 231 | 230 | 405 | 404 | 405 | 25.12.2025.
2
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 7; В: 8; С: 7
ТП-4796 | 250 | 361 | 1 | 8.3 | 8.7 | 7.4 | 227 | 225 | 229 | 396 | 397 | 399 | 25.12.2025.
|  |  | 2 | А: 11.8; В: 14.4; С: 5.7
|  |  | 3 | А: 8.4; В: 7.8; С: 3.3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 28.5; В: 30.9; С: 16.4
ТП-4797 | 250 | 361 | 1 | 52 | 42 | 53 | 227 | 228 | 233 | 399 | 404 | 401 | 25.12.2025.
|  |  | 2 | А: 51; В: 51; С: 63
|  |  | 3 | А: 1; В: 3; С: 0
|  |  | 4 | А: 20; В: 23; С: 34
|  |  | 5 | А: 3; В: 2; С: 1.2
|  |  | 6 | А: 0; В: 0; С: 0
7
|  |  | сумма | А: 127; В: 121; С: 151.2
43 | 63 | 91 | 1 | 24.8 | 31.7 | 22 | 226 | 228 | 227 | 396 | 398 | 396 | 25.12.2025.
|  |  | 2 | А: 10.1; В: 14.4; С: 11.5
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 34.9; В: 46.1; С: 33.5
44 | 40 | 57.8 | 1 | 30.2 | 35.7 | 20.2 | 229 | 228 | 226 | 399 | 395 | 399 | 25.12.2025.
|  |  | 2 | А: 10.2; В: 14.9; С: 4.5
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 20.2; В: 50.6; С: 24.7
47 | 160 | 231 | 1 | 15.3 | 55.5 | 13.6 | 230 | 231 | 229 | 400 | 402 | 400 | 25.12.2025.
|  |  | 2 | А: 16.6; В: 17.8; С: 18.5
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 31.9; В: 73.3; С: 32.1
49 | 160 | 231 | 1 | 42.2 | 41.9 | 39.7 | 226 | 225 | 224 | 394 | 392 | 393 | 25.12.2025.
|  |  | 2 | А: 33.7; В: 33.3; С: 35.3
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 67.9; В: 81.2; С: 79.4
ТП-51 | 160 | 231 | 1 | 25.6 | 23.2 | 14 | 230 | 228 | 227 | 401 | 397 | 399 | 25.12.2025.
|  |  | 2 | А: 11.3; В: 25.4; С: 4
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 36.9; В: 48.6; С: 18
ТП-52 | 160 | 231 | 1 | 16.6 | 0.7 | 3.1 | 208 | 218 | 209 | 405 | 403 | 405 | 26.12.2025.
|  |  | 2 | А: 47.8; В: 49.8; С: 58.7
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 64.4; В: 50.5; С: 61.8
ТП-53 | 250 | 361 | 1 | 6 | 37.6 | 23.6 | 228 | 226 | 224 | 399 | 400 | 403 | 26.12.2025.
|  |  | 2 | А: 17.8; В: 13.1; С: 47.1
|  |  | 3 | А: 5.9; В: 15.3; С: 21
|  |  | 4 | А: 5.8; В: 3.1; С: 13.4
|  |  | 5 | А: 4; В: 3; С: 9.8
|  |  | 6 | А: 36.5; В: 22; С: 40.9
7
|  |  | сумма | А: 76; В: 94.1; С: 155.4
ТП-54 | 400 | 578 | 1 | 18.4 | 14.8 | 27.1 | 230 | 228 | 228 | 404 | 401 | 402 | 26.12.2025.
|  |  | 2 | А: 3.3; В: 9.3; С: 10.4
|  |  | 3 | А: 21.7; В: 19.8; С: 3.7
|  |  | 4 | А: 6.8; В: 2.1; С: 13.1
5
6
7
|  |  | сумма | А: 50.2; В: 46; С: 54.3
ТП-55 | 160 | 231 | 1 | 7 | 3 | 5 | 230 | 231 | 229 | 400 | 402 | 403 | 26.12.2025.
|  |  | 2 | А: 41; В: 49; С: 20
|  |  | 3 | А: 30.2; В: 30.5; С: 25
|  |  | 4 | А: 10; В: 22; С: 45.3
5
6
7
|  |  | сумма | А: 88.2; В: 104.5; С: 95.3
ТП-56 | 160 | 231 | 1 | 8 | 41 | 30.4 | 230 | 228 | 229 | 398 | 393 | 398 | 26.12.2025.
|  |  | 2 | А: 21; В: 12; С: 18
|  |  | 3 | А: 35; В: 31; С: 31
|  |  | 4 | А: 22; В: 18.8; С: 25.4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 86; В: 102.8; С: 104.8
ТП-57 | 2*250 | 361 | 1 | 9.4 | 1.6 | 4.8 | 228 | 230 | 227 | 400 | 400 | 396 | 26.12.2025.
|  |  | 2 | А: 8.3; В: 9.1; С: 9.3
|  |  | 3 | А: 7.3; В: 4.9; С: 17.6
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 25; В: 15.6; С: 31.7
58 | 100 | 144 | 1 | 12.6 | 15.2 | 14.3 | 232 | 231 | 231 | 405 | 405 | 403 | 26.12.2025.
|  |  | 2 | А: 2; В: 3; С: 8
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 14.6; В: 18.2; С: 22.3
59 | 100 | 144 | 1 | 37.2 | 45.4 | 22.3 | 228 | 224 | 226 | 398 | 392 | 398 | 26.12.2025.
|  |  | 2 | А: 0.7; В: 7.2; С: 0.2
|  |  | 3 | А: 9.5; В: 9.1; С: 4.5
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 47.4; В: 61.7; С: 27
4785 | 250 | 361 | 1 | 22 | 43 | 28 | 227 | 228 | 229 | 399 | 403 | 405 | 26.12.2025.
|  |  | 2 | А: 41.3; В: 10.4; С: 11
|  |  | 3 | А: 10; В: 31; С: 10
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 73.3; В: 84.4; С: 49
45 | 25 | 36.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 237 | 236 | 237 | 410 | 411 | 411 | 26.12.2025.
2
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 1
ТП-42 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 239 | 239 | 239 | 402 | 402 | 402 | 26.12.2025.
2
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 0; В: 0.5; С: 0