## Таблица КЗ
Приложение 1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2025г. ОП с. Федоровка
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата
кВА
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП -1 | 250 | 361 | 1 | 25 | 36 | 20 | 235 | 234 | 233 | 409 | 409 | 409 | 2025-12-19
|  |  | 2 | А: 2; В: 0; С: 2
|  |  | 3 | А: 0; В: 7; С: 3
|  |  | сумма | А: 27; В: 43; С: 25
ТП-2 | 250 | 361 | 1 | 40 | 32 | 30 | 244 | 242 | 242 | 422 | 420 | 421 | 2025-12-19
|  |  | 2 | А: 74; В: 51; С: 54
|  |  | 3 | А: 2; В: 6; С: 15
|  |  | сумма | А: 106; В: 89; С: 99
ТП -3 | 160 | 231 | 1 | 28 | 34 | 30 | 233 | 224 | 223 | 385 | 393 | 384 | 2025-12-19
|  |  | 2 | А: 0; В: 11; С: 4
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 8; В: 4; С: 7
|  |  | 5 | А: 27; В: 27; С: 24
|  |  | сумма | А: 63; В: 76; С: 65
ТП-3-1 | 630 | 910.4046 | 1 | 15 | 15 | 20 | 227 | 229 | 230 | 401 | 405 | 403 | 19.25.25
|  |  | 2 | А: 29; В: 31; С: 3
|  |  | сумма | А: 44; В: 46; С: 23
ТП-3-2 | 630 | 910.4046 | 1 | [9 empty] | откючен
2
сумма
ТП-4 | 100 | 145 | 1 | 2 | 1 | 6 | 240 | 239 | 236 | 417 | 418 | 420 | 2025-12-19
|  |  | 2 | А: 1; В: 2; С: 1
|  |  | сумма | А: 3; В: 2; С: 8
ТП-5 | 160 | 231 | 1 | 18 | 18 | 15 | 227 | 231 | 230 | 400 | 405 | 402 | 2025-12-19
|  |  | 2 | А: 13; В: 16; С: 4
|  |  | 3 | А: 16; В: 2; С: 13
|  |  | сумма | А: 47; В: 36; С: 32
ТП-7 | 160 | 231 | 1 | 34 | 2 | 3 | 228 | 225 | 223 | 394 | 399 | 396 | 2025-12-19
|  |  | 2 | А: 22; В: 14; С: 64
|  |  | 3 | А: 14; В: 9; С: 44
|  |  | сумма | А: 70; В: 25; С: 111
ТП-8 | 180 | 260.1156 | 1 | 32 | 59 | 31 | 226 | 230 | 236 | 392 | 394 | 396 | 2025-12-19
|  |  | 2 | А: 15; В: 20; С: 10
|  |  | 3 | А: 32; В: 42; С: 29
|  |  | 4 | А: 41; В: 32; С: 37
|  |  | сумма | А: 120; В: 153; С: 107
ТП-9 | 100 | 145 | 1 | 6 | 23 | 17 | 234 | 233 | 223 | 401 | 396 | 401 | 2025-12-19
|  |  | 2 | А: 19; В: 17; С: 52
|  |  | 3 | А: 32; В: 42; С: 29
|  |  | 4 | А: 41; В: 32; С: 37
|  |  | сумма | А: 98; В: 114; С: 135
ТП-10 | 100 | 145 | 1 | 6 | 23 | 17 | 230 | 231 | 233 | 401 | 404 | 402 | 2025-12-22
|  |  | 2 | А: 19; В: 17; С: 52
|  |  | 3 | А: 32; В: 43; С: 29
|  |  | 4 | А: 41; В: 32; С: 37
|  |  | сумма | А: 98; В: 115; С: 135
ТП-11 | 250 | 360 | 1 | 8 | 1 | 13 | 230 | 231 | 233 | 401 | 404 | 402 | 2025-12-22
|  |  | 2 | А: 51; В: 24; С: 43
|  |  | 3 | А: 1; В: 2; С: 2
|  |  | 4 | А: 17; В: 9; С: 7
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 1
|  |  | сумма | А: 77; В: 36; С: 46
ТП-12 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 1 | 233 | 230 | 231 | 404 | 402 | 405 | 2025-12-22
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 1
ТП-13 | 250 | 360 | 1 | 11 | 15 | 14 | 231 | 229 | 229 | 406 | 402 | 403 | 2025-12-22
|  |  | 2 | А: 17; В: 21; С: 9
|  |  | 3 | А: 7; В: 0; С: 1
|  |  | сумма | А: 35; В: 36; С: 24
ТП-14 | 63 | 91.0405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 216 | 227 | 227 | 389 | 404 | 387 | 2025-12-22
|  |  | 2 | А: 1; В: 0; С: 16
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 1; В: 0; С: 16
ТП-15 1Т | 400 | 578.0347 | 1 | [9 empty] | отключен
2
3
сумма
ТП-15 2Т | 400 | 578.0347 | 1 | [9 empty] | отключен
2
3
сумма
ТП-16 | 250 | 360 | 1 | 34 | 25 | 18 | 228 | 225 | 223 | 391 | 391 | 394 | 2025-12-22
2 | bar: А to С
|  |  | 3 | А: 1; В: 11; С: 6
|  |  | 4 | А: 11; В: 5; С: 10
|  |  | 5 | А: 0; В: 1; С: 8
|  |  | 6 | А: 12; В: 17; С: 18
|  |  | 7 | А: 33; В: 38; С: 38
|  |  | 8 | А: 2; В: 15; С: 2
|  |  | 9 | А: 70; В: 67; С: 73
|  |  | 10 | А: 14; В: 1; С: 12
|  |  | сумма | А: 178; В: 181; С: 186
ТП-17 | 250 | 361 | 1 | 18 | 9 | 8 | 220 | 224 | 224 | 395 | 394 | 393 | 2025-12-22
|  |  | 2 | А: 9; В: 18; С: 38
|  |  | 3 | А: 34; В: 21; С: 10
|  |  | сумма | А: 61; В: 48; С: 59
ТП-18 | 250 | 360 | 1 | 9 | 14 | 6 | 230 | 231 | 229 | 406 | 402 | 403 | 2025-12-22
|  |  | 2 | А: 9; В: 9; С: 9
|  |  | 3 | А: 3; В: 2; С: 10
|  |  | сумма | А: 21; В: 25; С: 25
ТП-19 | 400 | 578 | 1 | [9 empty] | отключен
2
сумма
ТП-20-1 | 63 | 91 | 1 | 30 | 30 | 31 | 226 | 225 | 226 | 396 | 400 | 397 | 2025-12-22
|  |  | сумма | А: 30; В: 30; С: 31
ТП-20-2 | 100 | 145 | 1 | 35 | 35 | 36 | 227 | 227 | 227 | 400 | 399 | 402 | 2025-12-22
|  |  | сумма | А: 35; В: 35; С: 36
ТП-22 | 250 | 231 | 1 | 22 | 12 | 14 | 231 | 231 | 229 | 406 | 403 | 404 | 2025-12-22
|  |  | 3 | А: 21; В: 17; С: 16
|  |  | 2 | А: 10; В: 11; С: 24
|  |  | 4 | А: 25; В: 44; С: 45
|  |  | сумма | А: 78; В: 84; С: 99
ТП-23 | 250 | 360 | 1 | 3 | 17 | 15 | 234 | 233 | 239 | 413 | 413 | 416 | 2025-12-23
|  |  | 2 | А: 2; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 1; В: 1; С: 0
|  |  | сумма | А: 6; В: 18; С: 15
ТП-24 | 250 | 360 | 1 | 28 | 21 | 10 | 234 | 219 | 232 | 401 | 399 | 400 | 2025-12-23
|  |  | 2 | А: 85; В: 57; С: 46
|  |  | 3 | А: 3; В: 9; С: 18
|  |  | 4 | А: 16; В: 18; С: 29
|  |  | 5 | А: 75; В: 43; С: 86
|  |  | 6 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 7 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 207; В: 149; С: 190
ТП-25 | 100 | 145 | 1 | 38 | 44 | 31 | 231 | 231 | 230 | 402 | 401 | 403 | 2025-12-23
|  |  | 2 | А: 3; В: 0; С: 4
|  |  | сумма | А: 41; В: 44; С: 35
ТП-26 | 160 | 231 | 1 | 1 | 0 | 1 | 228 | 230 | 229 | 403 | 403 | 403 | 2025-12-23
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 1; В: 0; С: 1
ТП-27 | 160 | 231 | 1 | 12 | 13 | 12 | 226 | 226 | 227 | 400 | 401 | 406 | 2025-12-23
|  |  | 2 | А: 6; В: 5; С: 4
|  |  | сумма | А: 18; В: 18; С: 16
ТП-28 | 250 | 360 | 1 | 14 | 11 | 15 | 235 | 231 | 231 | 407 | 406 | 410 | 2025-12-23
|  |  | 2 | А: 7; В: 10; С: 17
|  |  | сумма | А: 21; В: 21; С: 32
ТП-29 | 100 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227 | 228 | 398 | 398 | 402 | 2025-12-23
|  |  | 2 | А: 0; В: 2; С: 2
|  |  | сумма | А: 0; В: 2; С: 2
ТП-30 | 250 | 360 | 1 | 41 | 33 | 32 | 230 | 234 | 230 | 405 | 409 | 406 | 2025-12-23
|  |  | сумма | А: 41; В: 33; С: 32
ТП-31 | 250 | 360 | 1 | 9 | 2 | 7 | 239 | 236 | 236 | 416 | 416 | 415 | 2025-12-23
|  |  | 2 | А: 19; В: 17; С: 32
|  |  | сумма | А: 28; В: 19; С: 39
ТП-32 | 160 | 231 | 1 | 15 | 4.8 | 9 | 235 | 233 | 237 | 416 | 414 | 417 | 2025-12-23
|  |  | 2 | А: 15; В: 37; С: 38
|  |  | 3 | А: 43; В: 69; С: 62
сумма
ТП-33 | 160 | 231 | 1 | 7 | 24 | 32 | 235 | 231 | 224 | 406 | 402 | 400 | 2025-12-24
|  |  | 2 | А: 4; В: 13; С: 4
|  |  | 3 | А: 3; В: 1; С: 4
|  |  | 4 | А: 11; В: 4; С: 26
|  |  | 5 | А: 17; В: 15; С: 22
|  |  | сумма | А: 42; В: 57; С: 88
ТП-35 | 100 | 145 | 1 | 37 | 14 | 26 | 227 | 231 | 237 | 405 | 408 | 406 | 2025-12-24
|  |  | 2 | А: 16; В: 16; С: 14
|  |  | сумма | А: 53; В: 30; С: 40
ТП-36 | 400 | 578 | 1 | 18 | 4 | 2 | 236 | 241 | 235 | 419 | 415 | 415 | 2025-12-24
|  |  | 2 | А: 20; В: 30; С: 39
|  |  | 3 | А: 20; В: 15; С: 19
|  |  | 4 | А: 21; В: 28; С: 34
|  |  | сумма | А: 79; В: 77; С: 94
ТП-37 | 63 | 91 | 1 | 38 | 35 | 37 | 235 | 240 | 232 | 410 | 414 | 408 | 2025-12-24
|  |  | 2 | А: 1; В: 1; С: 3
|  |  | сумма | А: 39; В: 36; С: 40
ТП-38 | 250 | 360 | 1 | 2 | 18 | 11 | 233 | 232 | 231 | 409 | 406 | 407 | 2025-12-24
|  |  | 2 | А: 15; В: 27; С: 8
|  |  | 3 | А: 4; В: 10; С: 8
|  |  | сумма | А: 21; В: 55; С: 27
ТП-42 | 250 | 360 | 1 | 2 | 2 | 3 | 237 | 236 | 237 | 416 | 418 | 415 | 2025-12-24
|  |  | 2 | А: 2; В: 2; С: 3
|  |  | 3 | А: 32; В: 31; С: 23
|  |  | сумма | А: 36; В: 35; С: 29
ТП-46 | 250 | 360 | 1 | 1 | 1 | 1 | 237 | 237 | 238 | 414 | 412 | 413 | 2025-12-24
|  |  | 2 | А: 18; В: 17; С: 16
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 17; В: 12; С: 10
|  |  | сумма | А: 36; В: 30; С: 27
ТП-47 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 240 | 240 | 413 | 414 | 2025-12-24
|  |  | 2 | А: 13; В: 9; С: 19
|  |  | сумма | А: 13; В: 9; С: 19
ТП-48 | 160 | 231 | 1 | 24 | 8 | 10 | 239 | 239 | 241 | 414 | 417 | 417 | 2025-12-24
|  |  | 2 | А: 27; В: 48; С: 18
|  |  | 3 | А: 4; В: 11; С: 1
|  |  | сумма | А: 55; В: 67; С: 29
ТП-49 | 160 | 231 | 1 | 16 | 4 | 20 | 237 | 238 | 239 | 414 | 415 | 415 | 2025-12-24
|  |  | сумма | А: 16; В: 4; С: 20
ТП-5858 | 250 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 235 | 409 | 409 | 410 | 2025-12-24
|  |  | 2 | А: 1; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 5; В: 5; С: 10
|  |  | сумма | А: 6; В: 5; С: 10
ТП-2856 | 630 | 910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 | 227 | 225 | 398 | 396 | 396 | 2025-12-24
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 43; В: 106; С: 76
|  |  | 4 | А: 1; В: 0; С: 0
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 6 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 44; В: 106; С: 76
ТП-2960 | 40 | 145 | 1 | 19 | 19 | 20 | 236 | 237 | 237 | 419 | 416 | 416 | 2025-12-24
|  |  | сумма | А: 19; В: 19; С: 20
ТП -1824 | 160 | 231 | 1 | 8 | 8 | 9 | 235 | 236 | 237 | 411 | 412 | 402 | 2025-12-24
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 10; В: 12; С: 10
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 18; В: 20; С: 19
ТП-2852 | 400 | 578 | 1 | [9 empty] | отключен
2
3
4
сумма
ТП-2857 | 40 | 145 | 1 | 19 | 19 | 19 | 227 | 221 | 226 | 398 | 398 | 401 | 2025-12-24
|  |  | сумма | А: 19; В: 19; С: 19

## Таблица БТИ
Приложение1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2019г. ОП с. Федоровка
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 2019-12-17 18:00
ТП -43 | 250 | 361 | 1 | 15 | 12 | 12 | 230 | 230 | 231 | 399 | 400 | 401
2
3
4
5
|  |  | сумма | А: 15; В: 12; С: 12
ТП-44 | 250 | 361 | 1 | 32 | 38 | 41 | 244 | 243 | 245 | 410 | 409 | 409 | 2019-12-17 18:30
|  |  | 2 | А: 5; В: 6; С: 3
|  |  | 3 | А: 61; В: 48; С: 47
4
5
|  |  | сумма | А: 98; В: 92; С: 91
ТП -45 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 238 | 224 | 406 | 403 | 401 | 2019-12-17 19:00
|  |  | 2 | А: 30; В: 35; С: 33
3
4
5
|  |  | сумма | А: 30; В: 35; С: 33
ТП-2202 | 630 | 910.4046 | 1 | 20 | 25 | 20 | 232 | 234 | 232 | 390 | 392 | 395 | 2019-12-17 19:30
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
3
4
5
|  |  | сумма | А: 20; В: 25; С: 20