## Лист1
КТП-7/14 КМ | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 250 | 3 | 361 | 2025-12-02 | А | Б | С | 0 | А-0 | В-0 | С-0
Ввод-0,4 Кв |  |  |  | 10:40 |  |  |  |  | 228 | 236 | 236
Ф-1 |  |  |  |  | 46 | 3 | 3 | 24
Ф-2 |  |  |  |  | 16 | 20 | 51 | 26
Ф-3 |  |  |  |  | 5 | 7 | 13 | 6
Ф-4 |  |  |  |  | 2 | 6 | 0 | 2
ЩУО-7/1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 69 | 36 | 67 | [5 empty] | 15.8%
КТП-7/14 КМ | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 250 | 3 | 361 | 2025-12-07 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4 Кв |  |  |  | 21:35 |  |  |  |  | 226 | 235 | 235
Ф-1 |  |  |  |  | 38 | 3 | 4 | 21
Ф-2 |  |  |  |  | 18 | 24 | 54 | 23
Ф-3 |  |  |  |  | 13 | 8 | 17 | 7
Ф-4 |  |  |  |  | 17 | 10 | 2 | 10
ЩУО-7/1 |  |  |  |  | 8 | 11 | 7 | 10
ИТОГО: |  |  |  |  | 94 | 56 | 84 | [5 empty] | 21.6%