## Лист1
КТП-12/18 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-06 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 160 | 2 | 231 | 10:20 |  |  |  |  | 229 | 229 | 227
Ф №1 |  |  |  |  | 27 | 18 | 24 | 12
Ф №2 |  |  |  |  | 7 | 1 | 20 | 9
Ф №3 |  |  |  |  | 50 | 10 | 42 | 35
Ф№4 |  |  |  |  | 10 | 16 | 20 | 10
ИТОГО: |  |  |  |  | 94 | 45 | 106 | [5 empty] | 36%
КТП-12/18 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-07 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 160 | 2 | 231 | 20:20 |  |  |  |  | 230 | 230 | 229
Ф №1 |  |  |  |  | 44 | 24 | 22 | 14
Ф №2 |  |  |  |  | 7 | 12 | 21 | 5
Ф №3 |  |  |  |  | 21 | 17 | 25 | 7
Ф№4 |  |  |  |  | 27 | 8 | 12 | 14
ИТОГО: |  |  |  |  | 99 | 61 | 80 | [5 empty] | 35%