## Лист1
КТП-127 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-11-30 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4кВ | 100 | 3 | 144 | 10:05 |  |  |  |  | 232 | 236 | 230
Ф№1 |  |  |  |  | 11 | 10 | 5 | 7
Ф№2 |  |  |  |  | 16 | 2 | 22 | 15
уличное
Итого: |  |  |  |  | 27 | 12 | 27 | [5 empty] | 15.3%
КТП-127 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-11-30 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4кВ | 100 | 3 | 144 | 20:05 |  |  |  |  | 232 | 225 | 223
Ф№1 |  |  |  |  | 5 | 7 | 1 | 3
Ф№2 |  |  |  |  | 14 | 1 | 30 | 15
уличное
Итого: |  |  |  |  | 19 | 8 | 31 | [5 empty] | 13.4%