## Лист1
КТП-128 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-13 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4кВ | 160 | 4 | 231 | 10:10 | 44 | 52 | 81 | - | 224 | 222 | 225
Ф№1 |  |  |  |  | 10 | 23 | 31 | 14
Ф№5 |  |  |  |  | 28 | 32 | 31 | 6
Шевченко 2а |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 1
Шевченко2б |  |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 2
КНС |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
ИТОГО: |  |  |  |  | 88 | 114 | 152 | [5 empty] | 51.1%
КТП-128 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-13 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4кВ | 160 | 4 | 231 | 18:15 | 52 | 72 | 107 | - | 227 | 227 | 224
Ф№1 |  |  |  |  | 13 | 18 | 45 | 24
Ф№5 |  |  |  |  | 43 | 40 | 49 | 12
Шевченко 2а |  |  |  |  | 4 | 5 | 4 | 4
Шевченко2б |  |  |  |  | 4 | 3 | 3 | 2
КНС |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
ИТОГО: |  |  |  |  | 118 | 140 | 210 | [5 empty] | 67.5