## Лист1
КТП-129 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-13 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4кВ | 160 | 3 | 231 | 09:50 | 71 | 66 | 56 | - | 230 | 228 | 229
Ф№1 |  |  |  |  | 22 | 13 | 47 | 11
Ф№2 |  |  |  |  | 44 | 58 | 43 | 2
Ф№3 |  |  |  |  | 11 |  |  | 7
ИТОГО: |  |  |  |  | 148 | 137 | 146 | [5 empty] | 62.2%
КТП-129 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-13 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4кВ | 160 | 3 | 231 | 17:55 | 113 | 79 | 78 | - | 230 | 232 | 230
Ф№1 |  |  |  |  | 28 | 23 | 87 | 23
Ф№2 |  |  |  |  | 52 | 73 | 55 | 3
Ф№3 |  |  |  |  | 17 |  |  | 15
ИТОГО: |  |  |  |  | 210 | 175 | 220 | [5 empty] | 87.3