## Лист1
КТП-7/16 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-03 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 100 | 3 | 144.5 | 09:45 |  |  |  |  | 234 | 239 | 230
Ф-1 |  |  |  |  | 30 | 30 | 50
Ф-2 |  |  |  |  | 14 | 13 | 4
ИТОГО: |  |  |  |  | 44 | 43 | 54 | [5 empty] | 33%
КТП-7/16 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-05 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 100 | 3 | 144.5 | 17:50 |  |  |  |  | 231 | 230 | 228
Ф-1 |  |  |  |  | 32 | 46 | 55
Ф-2 |  |  |  |  | 18 | 13 | 10
ИТОГО: |  |  |  |  | 50 | 59 | 65 | [5 empty] | 40%