## Лист1
КТП-93 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-11 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 100 | 4 | 144.5 | 10:05 |  |  |  |  | 239 | 242 | 241
Ф-1 |  |  |  |  | 25 | 16 | 11
Ф-2 |  |  |  |  | 4 | 9 | 2
Ф-3 |  |  |  |  | 2 | 7 | 2
Ул.освещен.
ИТОГО: |  |  |  |  | 31 | 32 | 15 | [5 empty] | 18%
КТП-93 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-11 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 100 | 4 | 144.5 | 20:45 |  |  |  |  | 240 | 243 | 243
Ф-1 |  |  |  |  | 32 | 16 | 24
Ф-2 |  |  |  |  | 5 | 13 | 8
Ф-3 |  |  |  |  | 4 | 6 | 2
Ул.освещен.
ИТОГО: |  |  |  |  | 41 | 35 | 34 | [5 empty] | 25.4%