## Лист1
ТП-12/14 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-04 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4кВ | 250 | 3 | 360 | 10:09 |  |  |  |  | 230 | 226 | 228
д/с №14 ф№2 |  |  |  |  | 6 | 15 | 25 | 11
Свердлова 1А Ф№3 |  |  |  |  | 8 | 13 | 25 | 11
АТС Почта Ф№4 |  |  |  |  | 7 | 14 | 14 | 8
Вокзальная 4А |  |  |  |  | 2 | 8 | 6 | 7
АПТЕКА |  |  |  |  | 13 | 27 | 20 | 12
Свердлова 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1
Б.Мира 4а |  |  |  |  | 0 | 12 | 6 | 6
Б.Мира 2,4 Ф37 |  |  |  |  | 6 | 43 | 77 | 0
Сбербанк Ф38 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 8
ИП Пашин (Свердлова 1) |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
Мед Центр "Валеро" |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1
ИТОГО: |  |  |  |  | 43 | 133 | 176 | [5 empty] | 32.6%
ТП-12/14 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-09 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4кВ | 250 | 3 | 360 | 20:21 |  |  |  |  | 227 | 223 | 225
д/с №14 ф№2 |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 4
Свердлова 1А Ф№3 |  |  |  |  | 13 | 15 | 29 | 14
АТС Почта Ф№4 |  |  |  |  | 7 | 10 | 7 | 7
Вокзальная 4А |  |  |  |  | 4 | 20 | 8 | 7
АПТЕКА |  |  |  |  | 20 | 28 | 20 | 15
Свердлова 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 2
Б.Мира 4а |  |  |  |  | 12 | 14 | 9 | 9
Б.Мира 2,4 Ф37 |  |  |  |  | 54 | 35 | 51
Сбербанк Ф38
ИП Пашин (Свердлова 1) |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 2
Мед Центр "Валеро" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 115 | 122 | 129 | [5 empty] | 34%