## Лист1
ТП-12/15 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-04 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод №1-0,4кВ | 250 | 3 | 361 | 09:55 |  |  |  |  | 234 | 222 | 225
АТС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Сбербанк |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Вокзальная 6 |  |  |  |  | 5 | 16 | 34 | 18
Вокзальная 6А резерв |  |  |  |  | - | - | -
ИТОГО: |  |  |  |  | 5 | 16 | 34 | [5 empty] | 5.1%
Ввод №2 (резерв) | 250 | 3 | 361
Первомайская 2,4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 3
Б.Мира 1 |  |  |  |  | 10 | 6 | 24 | 21
Вокзальная 6А резерв |  |  |  |  | 6 | 9 | 9 | 8
Б.Мира 2Б |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11
ИТОГО: |  |  |  |  | 16 | 15 | 37 | [5 empty] | 6.3%
ТП-12/15 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-09 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод №1-0,4кВ | 250 | 3 | 361 | 20:52 |  |  |  |  | 235 | 230 | 226
АТС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Сбербанк |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Вокзальная 6 |  |  |  |  | 30 | 31 | 46
Вокзальная 6А резерв |  |  |  |  | - | - | - | -
ИТОГО: |  |  |  |  | 30 | 31 | 46 | [5 empty] | 9.9%
Ввод №2 (резерв) | 250 | 3 | 361
Первомайская 2,4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8
Б.Мира 1 |  |  |  |  | 10 | 6 | 43
Вокзальная 6А резерв |  |  |  |  | 26 | 25 | 9
Б.Мира 2Б |  |  |  |  | 20
ИТОГО: |  |  |  |  | 56 | 31 | 60 | [5 empty] | 13.6%