## Лист1
ТП-122 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-01 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод №1 | 250 | 3 | 361 | 09:47 | 83 | 94 | 70 | - | 233 | 233 | 235
Маг.ИП Иванченко |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 лет ВЛКСМ 8 ввод №1 |  |  |  |  | 10 | 11 | 11 | 4
50 лет ВЛКСМ 10 ввод №1 |  |  |  |  | 1 | 5 | 1 | 1
Б.Мира 20/1 |  |  |  |  | 27 | 33 | 27 | 1
Б.Мира 22/1 ввод№1
50 лет ВЛКСМ 6 ввод №1 |  |  |  |  | 14 | 11 | 35 | 10
Теплопункт ввод №1 |  |  |  |  | 8 | 7 | 7 | 1
Свердлова 13 ввод №1 |  |  |  |  | 8 | 9 | 6 | 4
Б.Мира 20/1 |  |  |  |  | 22 | 19 | 5 | 6
Б.Мира 22 ввод №1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 4
ИТОГО: |  |  |  |  | 174 | 190 | 163 | [5 empty] | 49%
Ввод №2 | 250 | 3 | 361 |  | 25 | 58 | 42 | - | 226 | 230 | 231
Теплопункт ввод №2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
ЩО №4/2
Б.Мира 22/1 |  |  |  |  | 9 | 15 | 9 | 9
50 лет ВЛКСМ 8 ввод №2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2
50 лет ВЛКСМ 6 ввод №2 |  |  |  |  | 1 | 0 | 5 | 8
Свердлова 13 ввод №2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7
Б.Мира 22 ввод №2 |  |  |  |  | 10 | 29 | 7 | 8
50 лет ВЛКСМ 10 ввод №2 |  |  |  |  | 5 | 11 | 13 | 4
ИТОГО: |  |  |  |  | 50 | 113 | 76 | [5 empty] | 22.1%
ТП-122 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-01 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод №1 | 250 | 3 | 361 | 18:10 |  |  |  |  | 231 | 236 | 239
Маг.ИП Иванченко |  |  |  | руб.выкл | 0 | 0 | 0 | 0
50 лет ВЛКСМ 8 ввод №1 |  |  |  |  | 30 | 19 | 19 | 5
50 лет ВЛКСМ 10 ввод №1 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 5
Б.Мира 20/1 |  |  |  |  | 35 | 27 | 22 | 13
Б.Мира 22/1 ввод№1
50 лет ВЛКСМ 6 ввод №1 |  |  |  |  | 24 | 10 | 21 | 5
Теплопункт ввод №1 |  |  |  |  | 10 | 8 | 8 | 2
Свердлова 13 ввод №1 |  |  |  |  | 18 | 13 | 11 | 6
Б.Мира 20/1 |  |  |  |  | 17 | 15 | 11 | 4
Б.Мира 22 ввод №1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 6
ИТОГО: |  |  |  |  | 135 | 95 | 94 | [5 empty] | 30%
Ввод №2 | 250 | 3 | 361 |  | 53 | 62 | 55 | - | 233 | 235 | 233
Теплопункт ввод №2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
ЩО №4/2 |  |  |  |  | 5 | 12 | 3 | 5
Б.Мира 22/1 |  |  |  |  | 21 | 16 | 11 | 9
50 лет ВЛКСМ 8 ввод №2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 лет ВЛКСМ 6 ввод №2 |  |  |  |  | 1 | 0 | 8 | 4
Свердлова 13 ввод №2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2
Б.Мира 22 ввод №2 |  |  |  |  | 12 | 23 | 7 | 7
50 лет ВЛКСМ 10 ввод №2 |  |  |  |  | 20 | 25 | 19 | 8
ИТОГО: |  |  |  |  | 112 | 138 | 103 | [5 empty] | 33%