## Лист1
ТП-126 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-13 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4кВ | 160 |  | 231 | 09:37 | 66 | 105 | 57 | - | 230 | 230 | 229
Ф№1 |  |  |  |  | 30 | 12 | 27 | 13
Ф№2 |  |  |  |  | 56 | 88 | 22 | 29
Ф№3
Ф№4 |  |  |  |  | 3 | 11 | 5 | 10
Гараж №131( Сергеев С.Б.) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ф ул.осв. |  |  |  |  | 9 | 7 | 6 | 2
ИТОГО: |  |  |  |  | 164 | 223 | 117 | [5 empty] | 72.7%
ТП-126 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-13 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4кВ | 160 |  | 231 | 17:40 | 89 | 129 | 70 | - | 232 | 231 | 232
Ф№1 |  |  |  |  | 33 | 10 | 19 | 22
Ф№2 |  |  |  |  | 45 | 105 | 29 | 36
Ф№3
Ф№4 |  |  |  |  | 11 | 5 | 10 | 5
Гараж №131( Сергеев С.Б.) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ф ул.осв.
ИТОГО: |  |  |  |  | 178 | 249 | 128 | [5 empty] | 80%