## Лист1
ТП-143 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-11 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод №1-0,4кВ Ф-9 | 400 | 3 | 577 | 09:30 |  |  |  |  | 228 | 227 | 226
Скорая помощь №1 |  |  |  |  | 6 | 2 | 5
Поликлиника ввод -1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Хоз.корпус №1
Гл.корпус №1 |  |  |  |  | 60 | 30 | 36
Инфекцион.корпус №1 |  |  |  |  | - | - | -
ИТОГО: |  |  |  |  | 66 | 32 | 41 | [5 empty] | 8%
Ввод -0,4кВ Ф-14 (резерв) | [8 empty] | 238 | 230 | 226
Скорая помощь №2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Поликлиника ввод -2 |  |  |  |  | 48 | 48 | 62
Урология |  |  |  |  | 2 | 3 | 20
Гл.корпус №2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Хоз.корпус №2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 0
Инфекц.корпус №1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
Рентген,морг. |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
Фидер "Поселок" |  |  |  |  | 15 | 21 | 31
ИТОГО: |  |  |  |  | 68 | 73 | 115 | [5 empty] | 14.8%
ТП-143 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-12 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод №1-0,4кВ Ф-9 | 400 | 3 | 577 | 20:30 |  |  |  |  | 231 | 230 | 228
Скорая помощь №1 |  |  |  |  | 2 | 0 | 9
Поликлиника ввод -1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Хоз.корпус №1
Гл.корпус №1 |  |  |  |  | 15 | 13 | 14
Инфекцион.корпус №1
ИТОГО: |  |  |  |  | 17 | 13 | 23 | [5 empty] | 3.1%
Ввод -0,4кВ Ф-14 (резерв) | [8 empty] | 234 | 232 | 232
Скорая помощь №2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Поликлиника ввод -2 |  |  |  |  | 3 | 6 | 5
Урология |  |  |  |  | 0 | 2 | 1
Гл.корпус №2 |  |  |  |  | - | - | -
Хоз.корпус №2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Инфекц.корпус №1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
Рентген,морг. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Фидер "Поселок"
ИТОГО: |  |  |  |  | 4 | 8 | 6 | [5 empty] | 1%