## Лист1
ТП-7/10 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-09 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ №1 |  |  |  | 10:01 | 44 | 75 | 65 | - | 230 | 225 | 227
Администрация (рез) | 250 | 3 | 361 |  | 1 | 2 | 2 | 3
магнит |  |  |  |  | 8 | 3 | 12
Свердлова 6 (ЦДТ) |  |  |  |  | 7 | 21 | 17 | 7
Банк "Уралсиб" |  |  |  |  | 14 | 20 | 5 | 14
новосел санди Башсп. |  |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 9
К.Маркса 7А |  |  |  |  | 10 | 7 | 6 | 1
Магистральная 7 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
Свердлова 8 | откл.
ИТОГО: |  |  |  |  | 100 | 142 | 121 | [5 empty] | 33.5%
Ввод -0,4кВ №1 | 250 | 3 | 361 |  | 64 | 79 | 62 | - | 228 | 226 | 229
Администрация (рез) | откл.
магнит |  |  |  |  | 15 | 15 | 4 | 9
Свердлова 6 (ЦДТ) |  |  |  |  | 18 | 23 | 20 | 3
Банк "Уралсиб" |  |  |  |  | 7 | 5 | 1 | 4
новосел санди Башсп. |  |  |  |  | 24 | 25 | 13 | 9
К.Маркса 7А |  |  |  |  | 18 | 17 | 25 | 4
Магистральная 7 |  |  |  |  | 4 | 5 | 9 | 4
Свердлова 8 |  |  |  |  | 5
ИТОГО: |  |  |  |  | 155 | 169 | 134 | [5 empty] | 42.3%
ТП-7/10 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-09 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ №1 |  |  |  | 18:00 | 70 | 81 | 66 | - | 229 | 226 | 228
Администрация (рез) | 250 | 3 | 361 |  | 1 | 1 | 1 | 1
магнит |  |  |  |  | 8 | 3 | 15
Свердлова 6 (ЦДТ) |  |  |  |  | 14 | 21 | 20 | 10
Банк "Уралсиб" |  |  |  |  | 3 | 14 | 4 | 13
НовоселСанди Башсп |  |  |  |  | 32 | 16 | 13 | 6
К.Маркса 7А |  |  |  |  | 8 | 14 | 8 | 5
Магистральная 7 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
Свердлова 8 | откл.
ИТОГО: |  |  |  |  | 137 | 150 | 127 | [5 empty] | 38.2%
Ввод -0,4кВ №2 | 250 | 3 | 361 |  | 110 | 103 | 94 | - | 229 | 225 | 229
Свердлова 6 | откл.
Свердлова 8 |  |  |  |  | 13 | 11 | 10 | 3
К.Маркса 7 |  |  |  |  | 23 | 26 | 22 | 14
Администрация (раз) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Магистральная 7 |  |  |  |  | 26 | 27 | 23 | 15
Магистральная 5 |  |  |  |  | 17 | 23 | 17 | 12
Ленина 8 (дом) |  |  |  |  | 5 | 7 | 13 | 9
ЩУО-5/2
ИТОГО: |  |  |  |  | 194 | 197 | 179 | [5 empty] | 53%