## Лист1
ТП-71А | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-04 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ Ф-7 | 250 | 3 | 361 | 10:10 |  |  |  |  | 228 | 231 | 233
Ф-1 |  |  |  |  | 38 | 24 | 45 | 17
Торговый центр |  |  |  |  | - | - | - | -
Гаражное общество |  |  |  |  | - | - | - | -
ООО "БГЭС" |  |  |  |  | 44 | 14 | 12 | 7
Калинина 26 |  |  |  |  | 9 | 6 | 5 | 3
ИП ЗАРИПОВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 91 | 44 | 62 | [5 empty] | 18.2%
Ввод -0,4кВ Ф-14 | 250 | 3 | 361 | [5 empty] | 224 | 227 | 225
Калинина 26А |  |  |  |  | 10 | 10 | 5 | 3
Парамонова 11А |  |  |  |  | 6 | 6 | 4 | 4
Парамонова 9,9А,11 |  |  |  |  | - | - | - | -
Ф-2 ООО "БГЭС" |  |  |  |  | 29 | 19 | 30 | 7
Гараж охраны |  |  |  |  | 0 | - | - | 0
ВЛИ-0,4 Кв Торг.центр |  |  |  |  | 61 | 37 | 47 | 13
ЩУО-11 |  |  |  |  | 9 | 13 | 19 | 11
КНС
ИТОГО: |  |  |  |  | 115 | 85 | 105 | [5 empty] | 28.2%
ТП-71А | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-03 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ Ф-7 | 250 | 3 | 361 | 20:15 |  |  |  |  | 229 | 230 | 234
Ф-1 |  |  |  |  | 35 | 35 | 40 | 16
Торговый центр |  |  |  |  | - | - | - | -
Гаражное общество |  |  |  |  | - | - | - | -
ООО "БГЭС" |  |  |  |  | 31 | 27 | 14 | 8
Калинина 26 |  |  |  |  | 14 | 5 | 6 | 6
ИП ЗАРИПОВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 80 | 67 | 60 | [5 empty] | 19.1%
Ввод -0,4кВ Ф-14 | 250 | 3 | 361 | [5 empty] | 225 | 226 | 226
Калинина 26А |  |  |  |  | 11 | 9 | 28 | 12
Парамонова 11А |  |  |  |  | 12 | 4 | 7 | 7
Парамонова 9,9А,11 |  |  |  |  | - | - | - | -
Ф-2 ООО "БГЭС" |  |  |  |  | 19 | 32 | 11 | 8
Гараж охраны |  |  |  |  | 0 | - | - | 0
ВЛИ-0,4 Кв Торг.центр |  |  |  |  | 46 | 37 | 39 | 11
ЩУО-11 |  |  |  |  | 21 | 15 | 5 | 12
КНС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 109 | 97 | 90 | [5 empty] | 27.3%