## Лист1
ТП-78 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-02 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 630 | 3 | 910 | 09:25 |  |  |  |  | 230 | 226 | 231
Ф-1 (Мечеть.Плюшка) |  |  |  |  | 20 | 4 | 8 | 12
Ф-2 (Б.Мира 7) |  |  |  |  | 76 | 73 | 73 | 16
ф-3 (СШК №7) |  |  |  |  | 55 | 97 | 65 | 16
Ф-4 |  |  |  |  | 24 | 33 | 15 | 13
Ф-5 |  |  |  |  | 4 | 9 | 12 | 13
Ф-6 торговый центр |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 179 | 216 | 173 | [5 empty] | 21%
ТП-78 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-03 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 630 | 3 | 910 | 21:20 |  |  |  |  | 230 | 234 | 230
Ф-1 (Мечеть.Плюшка) |  |  |  |  | 19 | 5 | 22 | 7
Ф-2 (Б.Мира 7) |  |  |  |  | 91 | 39 | 53 | 15
ф-3 (СШК №7) |  |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 2
Ф-4 |  |  |  |  | 25 | 36 | 17 | 20
Ф-5 |  |  |  |  | 6 | 10 | 7 | 6
Ф-6 торговый центр |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 142 | 91 | 102 | [5 empty] | 12.3%