## Лист1
ТП-91 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-04 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 250 | 3 | 361 | 09:15 |  |  |  |  | 233 | 237 | 234
Ф-1 |  |  |  |  | 59 | 35 | 46 | 12
Ф-2 |  |  |  |  | 74 | 69 | 71 | 17
Ф-3 |  |  |  |  | 36 | 15 | 33 | 14
ИТОГО: |  |  |  |  | 169 | 119 | 150 | [5 empty] | 40.4%
ТП-91 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-05 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 250 | 3 | 361 | 21:28 |  |  |  |  | 235 | 237 | 233
Ф-1 |  |  |  |  | 64 | 53 | 48 | 19
Ф-2 |  |  |  |  | 82 | 80 | 89 | 25
Ф-3 |  |  |  |  | 45 | 43 | 54 | 18
ИТОГО: |  |  |  |  | 191 | 176 | 191 | [5 empty] | 52%