## Лист1
КТП-151 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-05 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ф№1 | 160 | 3 | 231 | 09:55 | 22 | 16 | 17 |  | 244 | 243 | 241
ф№2 |  |  |  |  | 10 | 22 | 10
ф№3 |  |  |  |  | 1 | 2 | 24
ф№4 |  |  |  |  | 40 | 5 | 5
ф№5 |  |  |  |  | 40 | 35 | 15
ЩО-5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 113 | 80 | 71 | [5 empty] | 38.1%
КТП-151 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-07 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ф№1 | 160 | 3 | 231 | 18:15 | 10 | 30 | 6 |  | 244 | 243 | 240
ф№2 |  |  |  |  | 17 | 30 | 14
ф№3 |  |  |  |  | 6 | 2 | 25
ф№4 |  |  |  |  | 4 | 6 | 6
ф№5 |  |  |  |  | 36 | 40 | 13
ЩО-5 |  |  |  |  | 5 | 9 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 78 | 117 | 64 | [5 empty] | 37.4%