## Лист1
КТП-152 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-11-30 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ф№1 | 250 | 1 | 361 | 09:22 | 56 | 33 | 35 | 17 | 240 | 241 | 243
Ф№2 |  |  |  |  | 18 | 18 | 24
Ф№3 |  |  |  |  | 29 | 70 | 52 | 33
Ф-4 (пекарняНилов
ИТОГО: |  |  |  |  | 103 | 121 | 111 | [5 empty] | 30.9%
КТП-152 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-05 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ф№1 | 250 | 1 | 361 | 20:45 | 55 | 51 | 77 | 18 | 232 | 233 | 233
Ф№2 |  |  |  |  | 32 | 35 | 30
Ф№3 |  |  |  |  | 33 | 52 | 97 | 33
Ф-4 (пекарняНилов
ИТОГО: |  |  |  |  | 120 | 138 | 204 | [5 empty] | 42.7%