## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП Белебей
июнь 2024 г.
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) | [5 empty] | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 19.06.24 14-35
ТП-2 | 630 | 910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | 231 | 410 | 410 | 410
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
| 250 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | 231 | 409 | 411 | 410
|  |  | 2 | А: 0; В: 1; С: 0
|  |  | сумма | А: 0; В: 1; С: 0
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 19.06.24 14-50
ТП-3 | 1000 | 1445 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 226 | 228 | 228 | 393 | 395 | 393
|  |  | 4 | А: 3.5; В: 3; С: 2.9
|  |  | 5 | А: 132.3; В: 111.2; С: 100.8
|  |  | 6 | А: 116.5; В: 120; С: 119
|  |  | 7 | А: 11.7; В: 11.2; С: 10.9
|  |  | сумма | А: 264.5; В: 245.9; С: 235.1
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 19.06.24 13-50
ТП-4 | 1000 | 1445 | 2 | 226 | 235 | 213 | 229 | 228 | 228 | 400 | 397 | 401
|  |  | 3 | А: 91.7; В: 83; С: 73.3
|  |  | сумма | А: 317.7; В: 318; С: 286.3
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 19.06.24 14-10
ТП-5 | 1000 | 1445 | 1 | 203 | 211 | 209 | 232 | 229 | 230 | 404 | 401 | 404
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 14.9; В: 10.8; С: 20
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 6 | А: 0; В: 0.6; С: 0
|  |  | 7 | А: 20.3; В: 17.3; С: 13.1
|  |  | сумма | А: 238.2; В: 239.7; С: 242.1
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 19.06.24 15-30
ТП-6 | 630 | 910 | 3 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230 | 230 | 399 | 400 | 398
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 6 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 7 | А: 86; В: 63; С: 75
|  |  | 11 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 13 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 16 | А: 0.12; В: 0.72; С: 0.06
|  |  | 17 | А: 11.9; В: 5.1; С: 6.2
|  |  | 21 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 23 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 24 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 98.02; В: 68.82; С: 81.26
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 19.06.24 14-25
ТП-8 | 630 | 910 | 1 | 62 | 59 | 55 | 234 | 235 | 233 | 409 | 407 | 405
|  |  | сумма | А: 62; В: 59; С: 55
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 20.06.24 10-25
ТП-2482 | 160 | 231 | 1 | 13 | 9 | 13 | 227 | 228 | 227 | 408 | 406 | 410
|  |  | сумма | А: 13; В: 9; С: 13
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 19.06.24 21-25
ТП-2593 | 250 | 360 | 1 | 18 | 18 | 9 | 230 | 229 | 232 | 398 | 396 | 400
|  |  | 2 | А: 10; В: 20; С: 27
|  |  | 3 | А: 34; В: 21; С: 10
|  |  | 4 | А: 19; В: 17; С: 17
|  |  | сумма | А: 81; В: 76; С: 63
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 20.06.24 20-25
ТП-2092 | 63 | 91 | 1 | 0.9 | 2.8 | 2.2 | 234 | 234 | 234 | 407 | 407 | 407
|  |  | 2 | А: 1.6; В: 6.3; С: 1.8
|  |  | 3 | А: 6.5; В: 1.8; С: 1.6
|  |  | сумма | А: 9; В: 10.9; С: 5.6
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 21.06.24 18-00
ТП-2105 | 40 | 58 | 1 | 5 | 1.7 | 1.4 | 230 | 230 | 230 | 401 | 401 | 401
|  |  | 2 | А: 0; В: 0.9; С: 2.1
|  |  | сумма | А: 5; В: 2.6; С: 3.5
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 21.06.24 18-20
ТП-2116 | 100 | 144 | 1 | 2 | 5.9 | 4.5 | 236 | 236 | 236 | 407 | 407 | 407
|  |  | 2 | А: 6.2; В: 2.2; С: 0.6
|  |  | сумма | А: 8.2; В: 8.1; С: 5.1
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | Демонтирована, вывезена на базу ОП
ТП-2326 | 100 | 144 | 1
2
3
сумма
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 21.06.24 18-20
ТП-2439 | 63 | 91 | 1 | 1.7 | 6.1 | 1.8 | 237 | 237 | 237 | 415 | 415 | 415
|  |  | 2 | А: 4; В: 1.6; С: 5.2
|  |  | 3 | А: 0.8; В: 0.8; С: 1.9
|  |  | сумма | А: 6.5; В: 8.5; С: 8.9
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 21.06.24 18-50
ТП-2396 | 40 | 58 | 1 | 0 | 0.7 | 0.2 | 235 | 235 | 235 | 410 | 410 | 410
|  |  | сумма | А: 0; В: 0.7; С: 0.2
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 19.06.24 21-50
ТП-2152 | 100 | 144 | 1 | 26 | 18 | 26 | 219 | 222 | 228 | 387 | 389 | 390
|  |  | 2 | А: 14; В: 4; С: 15
|  |  | сумма | А: 40; В: 22; С: 41
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 19.06.24 22-10
ТП-2219 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 232 | 404 | 404 | 404
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 20.06.24 09-35
ТП-2527 | 2 х 100 | 2 х 144 | 1 | 50 | 56 | 50 | 227 | 228 | 272 | 393 | 392 | 391
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 50; В: 56; С: 50