## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2024г. ОП с.В-Киги
№ТП | Sтр кВА | I ном | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС
4621 | 250 | 361 | 1 | 0 | 3 | 2 | 232 | 232 | 233 | 410 | 409 | 411 | 2024-06-20 09:50
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 3 | I(А) А: 8; I(А) В: 9; I(А) С: 1
|  |  | сумма | I(А) А: 8; I(А) В: 12; I(А) С: 3
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 5.3437
4622 | 250 | 361 | 1 | 17 | 16 | 14 | 235 | 229 | 230 | 406 | 407 | 405 | 2024-06-20 10:45
|  |  | 2 | I(А) А: 14; I(А) В: 20; I(А) С: 4
|  |  | 3 | I(А) А: 6; I(А) В: 19; I(А) С: 5
4ул.
|  |  | 5 | I(А) А: 27; I(А) В: 27; I(А) С: 24
|  |  | сумма | I(А) А: 64; I(А) В: 82; I(А) С: 47
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 44.6473
4623 | 160 | 231 | 1 | 2.5 | 1 | 9 | 233 | 232 | 234 | 403 | 405 | 404 | 2024-06-20 11:00
|  |  | 2 | I(А) А: 2; I(А) В: 3; I(А) С: 0
|  |  | 3 | I(А) А: 2; I(А) В: 4.5; I(А) С: 6.5
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 6.5; I(А) В: 8.5; I(А) С: 15.5
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 7.1065
4624 | 160 | 231 | 1 | 23 | 15 | 11 | 236 | 236 | 234 | 410 | 409 | 408 | 2024-06-20 09:00
|  |  | 2 | I(А) А: 18; I(А) В: 4; I(А) С: 21
|  |  | 3 | I(А) А: 8; I(А) В: 11; I(А) С: 5
|  |  | 4ул. | I(А) А: 7; I(А) В: 7; I(А) С: 9
5
|  |  | сумма | I(А) А: 56; I(А) В: 37; I(А) С: 46
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 32.7113
4626 | 160 | 231 | 1 | 29 | 16 | 18 | 232 | 235 | 235 | 407 | 406 | 408 | 2024-06-20 11:10
|  |  | 2 | I(А) А: 3; I(А) В: 7; I(А) С: 2
|  |  | 4 | I(А) А: 12; I(А) В: 30; I(А) С: 30
|  |  | сумма | I(А) А: 44; I(А) В: 53; I(А) С: 50
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 34.398
4626 | 160 | 231 | 3 | 9 | 0.5 | 6 | 231 | 235 | 235 | 405 | 406 | 409 | 2024-06-20 11:20
5ул.
|  |  | 6 | I(А) А: 36; I(А) В: 37; I(А) С: 9
|  |  | 7 | I(А) А: 10; I(А) В: 25; I(А) С: 17
|  |  | сумма | I(А) А: 55; I(А) В: 62.5; I(А) С: 32
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 34.9332
4628 | 250 | 361 | 1 | 9 | 15 | 1 | 229 | 230 | 232 | 407 | 406 | 406 | 2024-06-20 11:30
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 2
|  |  | 4 | I(А) А: 3; I(А) В: 2; I(А) С: 2.5
5ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 12; I(А) В: 17; I(А) С: 5.5
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 7.9465
4631 | 250 | 361 | 1 | 29 | 44 | 29 | 233 | 234 | 232 | 410 | 409 | 407 | 2024-06-21 11:40
|  |  | 2 | I(А) А: 42; I(А) В: 41; I(А) С: 28
|  |  | 3 | I(А) А: 39; I(А) В: 26; I(А) С: 63
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 110; I(А) В: 111; I(А) С: 120
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 79.453
4630 | 250 | 361 | 1 | 12 | 42 | 36 | 235 | 235 | 233 | 410 | 409 | 409 | 2024-06-21 11:30
|  |  | 2 | I(А) А: 11; I(А) В: 10; I(А) С: 15
|  |  | 3 | I(А) А: 33; I(А) В: 36; I(А) С: 39
5ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 56; I(А) В: 88; I(А) С: 90
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 54.834
4629 | 400 | 578 | 1 | 64 | 63 | 79 | 234 | 235 | 234 | 408 | 408 | 408 | 2024-06-21 11:50
|  |  | 2 | I(А) А: 4; I(А) В: 12; I(А) С: 4
|  |  | 3 | I(А) А: 12; I(А) В: 11; I(А) С: 15
|  |  | 4 | I(А) А: 4; I(А) В: 5; I(А) С: 6
|  |  | 5 | I(А) А: 53; I(А) В: 49; I(А) С: 54
|  |  | сумма | I(А) А: 137; I(А) В: 140; I(А) С: 158
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 101.935
4625 | 400 | 578 | 1 | 38 | 97 | 53 | 237 | 233 | 247 | 415 | 419 | 417 | 2024-06-20 11:40
|  |  | 2 | I(А) А: 18; I(А) В: 19; I(А) С: 25
|  |  | 3 | I(А) А: 100; I(А) В: 102; I(А) С: 63
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 156; I(А) В: 218; I(А) С: 141
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 123.085
4617 | 63 | 91 | 1 | 10 | 2.5 | 6 | 235 | 247 | 238 | 420 | 425 | 424 | 2024-06-20 13:30
2
3
|  |  | сумма | I(А) А: 10; I(А) В: 2.5; I(А) С: 6
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 4.44
4671 | 100 | 144 | 1 | 16 | 37 | 29 | 235 | 224 | 236 | 410 | 407 | 406 | 2024-06-21 10:20
2
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 16; I(А) В: 37; I(А) С: 29
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 18.9967
4612 | 250 | 361 | 1 | 19 | 19 | 15 | 226 | 238 | 230 | 407 | 406 | 407 | 2024-06-21 10:40
|  |  | 3 | I(А) А: 62; I(А) В: 42; I(А) С: 42
|  |  | сумма | I(А) А: 81; I(А) В: 61; I(А) С: 57
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 46.0353
4613 | 315 | 455 | 1 | 26 | 21 | 25 | 243 | 245 | 246 | 425 | 427 | 425 | 2024-06-21 10:50
|  |  | 2 | I(А) А: 16; I(А) В: 10; I(А) С: 37
|  |  | 3 | I(А) А: 28; I(А) В: 9; I(А) С: 8
|  |  | 4 | I(А) А: 26; I(А) В: 38; I(А) С: 5
|  |  | сумма | I(А) А: 96; I(А) В: 78; I(А) С: 75
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 60.922
4618 | 100 | 144 | 1 | 15 | 6 | 8 | 242 | 243 | 241 | 420 | 417 | 418 | 2024-06-20 15:50
|  |  | 2 | I(А) А: 9; I(А) В: 7; I(А) С: 6
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 24; I(А) В: 13; I(А) С: 14
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 12.342
4696 | 100 | 144 | 1 | 1 | 1 | 7 | 235 | 236 | 233 | 411 | 409 | 409 | 2024-06-21 09:40
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 4; I(А) С: 12
3ул.
|  |  | 4 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 5 | I(А) А: 0; I(А) В: 7; I(А) С: 1
|  |  | сумма | I(А) А: 1; I(А) В: 12; I(А) С: 20
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 7.744
4695 | 100 | 144 | 1 | 2 | 17 | 4 | 237 | 236 | 235 | 412 | 410 | 411 | 2024-06-21 09:30
|  |  | 2 | I(А) А: 9; I(А) В: 2; I(А) С: 2
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 11; I(А) В: 19; I(А) С: 6
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 8.496
4689 | 160 | 231 | 1 | 2 | 14 | 2 | 235 | 234 | 235 | 408 | 412 | 411 | 2024-06-20 15:00
|  |  | 2 | I(А) А: 5; I(А) В: 6; I(А) С: 4
|  |  | 3 | I(А) А: 12; I(А) В: 21; I(А) С: 7
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 19; I(А) В: 41; I(А) С: 13
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 17.1307
4685 | 100 | 144 | 1 | 3 | 0 | 1 | 235 | 233 | 230 | 414 | 407 | 405 | 2024-06-20 15:10
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 3; I(А) С: 8
|  |  | 3 | I(А) А: 26; I(А) В: 24; I(А) С: 9
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 29; I(А) В: 27; I(А) С: 18
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 17.2173
4675 | 100 | 144 | 1 | 4 | 0 | 1 | 236 | 235 | 237 | 409 | 411 | 409 | 2024-06-20 15:20
|  |  | 2 | I(А) А: 4; I(А) В: 10; I(А) С: 13
|  |  | 3 | I(А) А: 2; I(А) В: 7; I(А) С: 2
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 10; I(А) В: 17; I(А) С: 16
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 10.148
4678 | 250 | 361 | 1 | 3 | 28 | 18 | 233 | 231 | 232 | 404 | 401 | 403 | 2024-06-20 10:50
|  |  | 3 | I(А) А: 41; I(А) В: 51; I(А) С: 44
|  |  | сумма | I(А) А: 44; I(А) В: 79; I(А) С: 62
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 42.92
4619 | 100 | 144 | 1 | 8 | 21 | 13 | 240 | 238 | 229 | 414 | 416 | 410 | 2024-06-20 15:30
|  |  | 2 | I(А) А: 4; I(А) В: 3; I(А) С: 1
|  |  | 3 | I(А) А: 2; I(А) В: 15; I(А) С: 5
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 14; I(А) В: 39; I(А) С: 19
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 16.968
4701 | 100 | 144 | 1 | 10 | 0 | 0 | 235 | 238 | 239 | 411 | 410 | 414 | 2024-06-20 14:40
2
|  |  | сумма | I(А) А: 10; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 2.3733
4702 | 160 | 231 | 1 | 3 | 1 | 1 | 235 | 238 | 238 | 411 | 410 | 414 | 2024-06-20 14:50
|  |  | 2 | I(А) А: 2; I(А) В: 2; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 5; I(А) В: 3; I(А) С: 1
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 2.133
4703 | 160 | 231 | 1 | 20 | 4 | 1 | 236 | 235 | 235 | 409 | 409 | 409 | 2024-06-21 10:00
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 3 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 14
4 ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 20; I(А) В: 4; I(А) С: 15
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 9.178
4704 | 250 | 361 | 1 | 2 | 4 | 8 | 235 | 234 | 235 | 409 | 408 | 411 | 2024-06-21 09:50
|  |  | 2 | I(А) А: 1; I(А) В: 15; I(А) С: 2
|  |  | сумма | I(А) А: 3; I(А) В: 19; I(А) С: 10
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 7.5093
4656 | 250 | 361 | 1 | 26 | 32 | 37 | 236 | 235 | 235 | 409 | 412 | 411 | 2024-06-20 09:10
|  |  | 2 | I(А) А: 29; I(А) В: 23; I(А) С: 21
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 55; I(А) В: 55; I(А) С: 58
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 39.536
4657 | 160 | 231 | 1 | 8 | 1 | 6 | 236 | 229 | 232 | 410 | 409 | 7 | 2024-06-20 10:05
|  |  | 2 | I(А) А: 18; I(А) В: 43; I(А) С: 19
|  |  | 3 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 26; I(А) В: 44; I(А) С: 25
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 22.0717
4700 | 160 | 231 | 1 | 13 | 22 | 22 | 235 | 235 | 235 | 407 | 405 | 408 | 2024-06-20 10:25
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 1; I(А) С: 0
|  |  | 3 | I(А) А: 10; I(А) В: 0; I(А) С: 10
4ул
|  |  | сумма | I(А) А: 23; I(А) В: 23; I(А) С: 32
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 18.33
4653 | 160 | 231 | 1 | 48 | 31 | 28 | 240 | 246 | 237 | 430 | 421 | 425 | 2024-06-20 09:55
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 2
|  |  | 3 | I(А) А: 29; I(А) В: 18; I(А) С: 23
|  |  | сумма | I(А) А: 77; I(А) В: 49; I(А) С: 53
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 43.139
4655 | 160 | 231 | 1 | 36 | 36 | 79 | 239 | 238 | 235 | 415 | 420 | 418 | 2024-06-20 09:20
|  |  | 2 | I(А) А: 59; I(А) В: 16; I(А) С: 18
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 95; I(А) В: 52; I(А) С: 97
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 57.9093
4654 | 250 | 361 | 1 | 1 | 11 | 3 | 235 | 240 | 240 | 410 | 411 | 405 | 2024-06-20 09:30
|  |  | сумма | I(А) А: 1; I(А) В: 11; I(А) С: 3
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 3.575
4659 | 100 | 144 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 233 | 234 | 233 | 408 | 407 | 404 | 2024-06-20 10:30
|  |  | 2 | I(А) А: 13; I(А) В: 12; I(А) С: 12
|  |  | 3 | I(А) А: 10; I(А) В: 33; I(А) С: 15
|  |  | сумма | I(А) А: 23.5; I(А) В: 45; I(А) С: 27
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 22.2833
4666 | 250 | 361 | 1 | 50 | 27 | 25 | 232 | 233 | 238 | 410 | 409 | 407 | 2024-06-21 10:30
|  |  | сумма | I(А) А: 50; I(А) В: 27; I(А) С: 25
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 23.902
4651 | 100 | 144 | 1 | 10 | 13 | 3 | 234 | 237 | 215 | 407 | 405 | 410 | 2024-06-20 09:40
|  |  | 2 | I(А) А: 8; I(А) В: 32; I(А) С: 30
|  |  | 3 | I(А) А: 4; I(А) В: 8; I(А) С: 2
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 22; I(А) В: 53; I(А) С: 35
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 25.1533
4601 | 160 | 231 | 1 | 9 | 18 | 10 | 239 | 238 | 238 | 415 | 416 | 415 | 2024-06-21 13:30
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
3 ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 9; I(А) В: 18; I(А) С: 10
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 8.8183
4677 | 160 | 231 | 1 | 11 | 11 | 14 | 242 | 235 | 241 | 424 | 426 | 424 | 2024-06-21 13:15
|  |  | 2 | I(А) А: 20; I(А) В: 46; I(А) С: 14
|  |  | 3 | I(А) А: 8; I(А) В: 15; I(А) С: 19
|  |  | 4 | I(А) А: 13; I(А) В: 11; I(А) С: 14
|  |  | сумма | I(А) А: 52; I(А) В: 72; I(А) С: 61
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 44.2767
4643 | 100 | 144 | 1 | 19 | 19 | 19 | 232 | 233 | 233 | 414 | 413 | 411 | 2024-06-20 13:20
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 1
|  |  | сумма | I(А) А: 19; I(А) В: 19; I(А) С: 20
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 13.4947
4682 | 63 | 91 | 1 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 232 | 234 | 234 | 414 | 410 | 413 | 2024-06-20 13:10
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 8.4; I(А) В: 8.6; I(А) С: 8.5
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 5.95
4687 | 40 | 57.8 | 1 | [9 empty] | 2024-06-20 11:50
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: #DIV/0!
4610 | 100 | 144 | 1 | 0 | 1 | 0 | 238 | 232 | 227 | 408 | 410 | 407 | 2024-06-21 11:00
|  |  | 2 | I(А) А: 10; I(А) В: 26; I(А) С: 18
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 10; I(А) В: 27; I(А) С: 18
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 12.7783
4611 | 100 | 144 | 1 | 10 | 8 | 9 | 232 | 232 | 231 | 410 | 405 | 404 | 2024-06-21 11:20
|  |  | 2 | I(А) А: 6; I(А) В: 9; I(А) С: 20
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 16; I(А) В: 17; I(А) С: 29
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 14.3633
4609 | 100 | 144 | 1 | 0 | 1 | 13 | 230 | 239 | 228 | 410 | 405 | 409 | 2024-06-21 11:10
|  |  | 2 | I(А) А: 8; I(А) В: 2; I(А) С: 7
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 8; I(А) В: 3; I(А) С: 20
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 7.2023
4604 | 160 | 231 | 1 | 10 | 24 | 9 | 242 | 248 | 252 | 436 | 438 | 432 | 2024-06-21 13:25
|  |  | 2 | I(А) А: 21; I(А) В: 5; I(А) С: 24
|  |  | 3 | I(А) А: 18; I(А) В: 17; I(А) С: 18
4
|  |  | 5 | I(А) А: 65; I(А) В: 67; I(А) С: 74
|  |  | сумма | I(А) А: 114; I(А) В: 113; I(А) С: 125
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 87.0613
4606 | 160 | 231 | 1 | 33 | 23 | 35 | 236 | 237 | 237 | 410 | 411 | 411 | 2024-06-21 13:45
|  |  | 2 | I(А) А: 19; I(А) В: 26; I(А) С: 19
|  |  | 3 | I(А) А: 17; I(А) В: 8; I(А) С: 9
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 69; I(А) В: 57; I(А) С: 63
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 44.73
4600 | 100 | 144 | 1 | 5 | 20 | 15 | 239 | 240 | 240 | 418 | 418 | 420 | 2024-06-21 14:20
|  |  | 2 | I(А) А: 5; I(А) В: 1; I(А) С: 9
|  |  | 3 | I(А) А: 23; I(А) В: 31; I(А) С: 21
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 33; I(А) В: 52; I(А) С: 45
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 31.1567
4688 | 250 | 361 | 1 | 5 | 5 | 8 | 236 | 236 | 237 | 415 | 416 | 415 | 2024-06-21 14:30
|  |  | 2 | I(А) А: 6; I(А) В: 18; I(А) С: 11
|  |  | 5 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 11; I(А) В: 23; I(А) С: 19
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 12.5257
4705 | 250 | 361 | 1 | 27 | 11 | 22 | 237 | 239 | 240 | 416 | 418 | 417 | 2024-06-21 14:50
|  |  | 2 | I(А) А: 1; I(А) В: 1; I(А) С: 7
4
|  |  | сумма | I(А) А: 28; I(А) В: 12; I(А) С: 29
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 16.468
4706 | 63 | 91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 236 | 235 | 236 | 408 | 406 | 407 | 2024-06-21 15:00
2
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 1; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0.23567
4707 | 63 | 91 | 1 | 34 | 39 | 42 | 230 | 230 | 231 | 403 | 409 | 408 | 2024-06-20 14:20
|  |  | сумма | I(А) А: 34; I(А) В: 39; I(А) С: 42
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 26.4883
4708 | 100 | 144 | 1 | 3 | 15 | 15 | 235 | 235 | 234 | 409 | 407 | 410 | 2024-06-21 11:30
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 3; I(А) В: 15; I(А) С: 15
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 7.744
4709 | 100 | 144 | 1 | 0 | 2 | 0 | 232 | 233 | 234 | 411 | 409 | 411 | 2024-06-21 10:10
|  |  | 2 | I(А) А: 2; I(А) В: 0; I(А) С: 6
|  |  | сумма | I(А) А: 2; I(А) В: 2; I(А) С: 6
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 2.33
4710 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 237 | 238 | 235 | 412 | 409 | 408 | 2024-06-20 14:10
|  |  | 2 | I(А) А: 2; I(А) В: 4; I(А) С: 1
|  |  | 3 | I(А) А: 10; I(А) В: 4; I(А) С: 16
|  |  | сумма | I(А) А: 12; I(А) В: 8; I(А) С: 17
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 8.7567
4711 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 | 240 | 240 | 416 | 417 | 416 | 2024-06-21 14:10
|  |  | 2 | I(А) А: 6; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 3 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 7
|  |  | сумма | I(А) А: 6; I(А) В: 0; I(А) С: 7
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 3.1113
4715 | 100 | 144 | 1 |  |  |  | 233 | 234 | 232 | 408 | 405 | 407 | 2024-06-21 09:00
|  |  | 2 | I(А) А: 24; I(А) В: 18; I(А) С: 16
|  |  | 3 | I(А) А: 18; I(А) В: 10; I(А) С: 13
|  |  | сумма | I(А) А: 42; I(А) В: 28; I(А) С: 29
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 23.067
4716 | 100 | 144 | 1 |  |  |  | 233 | 235 | 237 | 406 | 409 | 407 | 2024-06-21 09:10
|  |  | 2 | I(А) А: 29; I(А) В: 35; I(А) С: 15
|  |  | 3 | I(А) А: 19; I(А) В: 27; I(А) С: 19
|  |  | сумма | I(А) А: 48; I(А) В: 62; I(А) С: 34
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 33.84
4713 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 239 | 237 | 239 | 412 | 413 | 415 | 2024-06-20 13:40
|  |  | 2 | I(А) А: 1; I(А) В: 0; I(А) С: 8
|  |  | сумма | I(А) А: 1; I(А) В: 0; I(А) С: 8
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 2.145
4717 | 400 | 578 | 1 | 35 | 37 | 44 | 235 | 236 | 238 | 408 | 412 | 410 | 2024-06-21 09:20
|  |  | сумма | I(А) А: 35; I(А) В: 37; I(А) С: 44
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 27.4147
4717 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 236 | 407 | 407 | 408
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0
4627 | 250 | 361 | 1
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: #DIV/0!
4719 | 160 | 231 | 1 | 4 | 14 | 4 | 232 | 233 | 233 | 405 | 405 | 404 | 2024-06-20 10:15
|  |  | 2 | I(А) А: 16; I(А) В: 8; I(А) С: 4
|  |  | 3 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 4 | I(А) А: 1; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 21; I(А) В: 22; I(А) С: 8
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 11.866
4720 | 160 | 231 | 1 | 0 | 1 | 2 | 235 | 235 | 235 | 402 | 402 | 403 | 2024-06-20 14:30
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 1; I(А) С: 2
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0.705
4721 | 160 | 231 | 1 | 18 | 3 | 7 | 237 | 237 | 237 | 412 | 414 | 412 | 2024-06-21 15:10
|  |  | 2 | I(А) А: 12; I(А) В: 10; I(А) С: 10
|  |  | сумма | I(А) А: 30; I(А) В: 13; I(А) С: 17
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 14.22
|  | Начальник ОП с. Верхние Киги |  | Uл (В) АВ: Маратов С.Ж.