## с.К-МИЯКИ
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений в с.Киргиз-Мияки 19.06.2024-25.06.2024г. июнь 2024 г.
1
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2024 г 20:00
ТП-486 (Восточный) | 160 | 231 | 1 | 27 | 20 | 58 | 234 | 219 | 220 | 391 | 394 | 391
|  |  | 2 | I(A) А: 15; I(A) В: 7; I(A) С: 31
|  |  | 3 | I(A) А: 15; I(A) В: 41; I(A) С: 33
|  |  | 4 | I(A) А: 12; I(A) В: 5; I(A) С: 5
|  |  | 5 | I(A) А: 5; I(A) В: 19; I(A) С: 5
|  |  | сумма | I(A) А: 74; I(A) В: 92; I(A) С: 132
2
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2024 г 20:20
ТП-461(Советская) | 250 | 361 | 1 | 8 | 4 | 17 | 226 | 227 | 223 | 389 | 392 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 6; I(A) В: 24; I(A) С: 3
|  |  | 3 | I(A) А: 20; I(A) В: 57; I(A) С: 27
|  |  | 4 | I(A) А: 44; I(A) В: 27; I(A) С: 14
|  |  | сумма | I(A) А: 78; I(A) В: 112; I(A) С: 61
3
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2024 г 20:30
ТП-455(Пушкина) | 160 | 231 | 1 | 7 | 17 | 7 | 225 | 219 | 220 | 390 | 388 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 15; I(A) В: 30; I(A) С: 9
|  |  | 3 | I(A) А: 35; I(A) В: 33; I(A) С: 24
|  |  | 4 | I(A) А: 11; I(A) В: 5; I(A) С: 18
|  |  | 5 | I(A) А: 18; I(A) В: 20; I(A) С: 12
|  |  | сумма | I(A) А: 86; I(A) В: 105; I(A) С: 70
4
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2024 г 20:38
ТП-479(Победы) | 100 | 144 | 1 | 35 | 23 | 42 | 217 | 229 | 213 | 390 | 384 | 389
|  |  | 2 | I(A) А: 18; I(A) В: 23; I(A) С: 21
|  |  | 3 | I(A) А: 16; I(A) В: 24; I(A) С: 18
|  |  | сумма | I(A) А: 69; I(A) В: 70; I(A) С: 81
5
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2024 г 20:10
ТП-483(Пролетарская) | 160 | 231 | 1 | 25 | 36 | 26 | 217 | 226 | 231 | 395 | 391 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 17; I(A) В: 38; I(A) С: 12
|  |  | 3 | I(A) А: 6; I(A) В: 10; I(A) С: 6
|  |  | 4 | I(A) А: 33; I(A) В: 5; I(A) С: 3
|  |  | сумма | I(A) А: 81; I(A) В: 89; I(A) С: 47
6
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2024 г 19:40
ТП-474(3-х этажка) | 250 | 361 | 1 | 3 | 15 | 5 | 225 | 228 | 218 | 400 | 398 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 50; I(A) В: 21; I(A) С: 38
|  |  | 3 | I(A) А: 34; I(A) В: 16; I(A) С: 5
|  |  | сумма | I(A) А: 87; I(A) В: 52; I(A) С: 48
7
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2024 г 19:25
ТП-490(Полевая) | 250 | 361 | 1 | 71 | 53 | 19 | 226 | 229 | 228 | 394 | 398 | 395
|  |  | 2 | I(A) А: 54; I(A) В: 2; I(A) С: 2
|  |  | 3 | I(A) А: 14; I(A) В: 45; I(A) С: 24
|  |  | сумма | I(A) А: 139; I(A) В: 100; I(A) С: 45
8
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2024 г 19:00
ТП-473(Космонавтов) | 250 | 361 | 1 | 6 | 15 | 6 | 226 | 230 | 226 | 400 | 399 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 53; I(A) В: 15; I(A) С: 47
|  |  | 3 | I(A) А: 24; I(A) В: 22; I(A) С: 24
|  |  | сумма | I(A) А: 83; I(A) В: 52; I(A) С: 77
9
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2024 г 20:50
ТП-472(Пищекомбинат) | 160 | 578 | 1 | 13 | 6 | 5 | 227 | 225 | 224 | 399 | 397 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 5; I(A) В: 30; I(A) С: 10
|  |  | 3 | I(A) А: 2; I(A) В: 2; I(A) С: 7
|  |  | 4 | I(A) А: 2; I(A) В: 7; I(A) С: 4
|  |  | сумма | I(A) А: 22; I(A) В: 45; I(A) С: 26
10
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2024 г 20:40
ТП-457(СШ-2) | 250 | 361 | 1 | 2 | 0 | 1 | 224 | 224 | 225 | 396 | 391 | 393
|  |  | 2 | I(A) А: 40; I(A) В: 23; I(A) С: 25
|  |  | 3 | I(A) А: 37; I(A) В: 38; I(A) С: 48
|  |  | 4 | I(A) А: 15; I(A) В: 12; I(A) С: 10
|  |  | 5 | I(A) А: 7; I(A) В: 3; I(A) С: 3
|  |  | сумма | I(A) А: 101; I(A) В: 76; I(A) С: 87
11
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2024 г 13:00
ТП-454(Чапаева) | 160 | 231 | 1 | 57 | 39 | 58 | 217 | 214 | 232 | 384 | 387 | 383
|  |  | 2 | I(A) А: 52; I(A) В: 67; I(A) С: 43
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 4; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 23; I(A) В: 27; I(A) С: 18
|  |  | 5 | I(A) А: 19; I(A) В: 10; I(A) С: 27
|  |  | сумма | I(A) А: 151; I(A) В: 147; I(A) С: 146
12
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2024 г 13:45
ТП-501(Родниковая) | 160 | 231 | 1 | 27 | 19 | 6 | 229 | 219 | 228 | 389 | 392 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 39; I(A) В: 38; I(A) С: 36
|  |  | 3 | I(A) А: 4; I(A) В: 11; I(A) С: 4
|  |  | сумма | I(A) А: 70; I(A) В: 68; I(A) С: 46
13
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2024 г 14:00
ТП-503(Муса Джалиля) | 250 | 361 | 1 | 8 | 1 | 12 | 229 | 233 | 231 | 402 | 405 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 32; I(A) В: 35; I(A) С: 17
|  |  | сумма | I(A) А: 40; I(A) В: 36; I(A) С: 29
14
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2024 г 14:35
ТП-502(Школьная) | 250 | 361 | 1 | 33 | 26 | 34 | 232 | 231 | 230 | 400 | 404 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 42; I(A) В: 46; I(A) С: 72
|  |  | 3 | I(A) А: 10; I(A) В: 10; I(A) С: 10
|  |  | сумма | I(A) А: 85; I(A) В: 82; I(A) С: 116
15
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2024 г 14:15
ТП-504(Комунальная) | 160 | 231 | 1 | 45 | 57 | 61 | 220 | 226 | 226 | 387 | 397 | 388
|  |  | 2 | I(A) А: 35; I(A) В: 40; I(A) С: 35
|  |  | сумма | I(A) А: 80; I(A) В: 97; I(A) С: 96
16
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2024 г 14:25
ТП-506(Цветочная) | 250 | 361 | 1 | 24 | 47 | 10 | 225 | 226 | 228 | 396 | 394 | 393
|  |  | 2 | I(A) А: 15; I(A) В: 18; I(A) С: 13
|  |  | сумма | I(A) А: 39; I(A) В: 65; I(A) С: 23
17
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2024 г 15:30
ТП-505(Магистральная) | 100 | 144 | 1 | 6 | 21 | 6 | 223 | 222 | 229 | 390 | 392 | 395
|  |  | 2 | I(A) А: 33; I(A) В: 15; I(A) С: 38
|  |  | сумма | I(A) А: 39; I(A) В: 36; I(A) С: 44
18
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2024 г 18:30
ТП-499(Западный) | 160 | 231 | 1 | 5 | 3 | 4 | 230 | 230 | 229 | 401 | 397 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 5; I(A) В: 6; I(A) С: 3
|  |  | 3 | I(A) А: 5; I(A) В: 6; I(A) С: 9
|  |  | сумма | I(A) А: 15; I(A) В: 15; I(A) С: 16
19
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2024 г 18:45
ТП-498(Западный) | 160 | 231 | 1 | 3 | 1 | 3 | 220 | 229 | 227 | 389 | 394 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 8; I(A) В: 4; I(A) С: 4
|  |  | 3 | I(A) А: 20; I(A) В: 7; I(A) С: 4
|  |  | сумма | I(A) А: 31; I(A) В: 12; I(A) С: 11
20
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2024 г 18:50
ТП-493(С-Юлаева) | 400 | 578 | 1 | 22 | 61 | 15 | 218 | 222 | 229 | 386 | 389 | 389
|  |  | 2 | I(A) А: 19; I(A) В: 11; I(A) С: 24
|  |  | 3 | I(A) А: 31; I(A) В: 9; I(A) С: 25
|  |  | 4 | I(A) А: 5; I(A) В: 17; I(A) С: 11
|  |  | сумма | I(A) А: 77; I(A) В: 98; I(A) С: 75
21
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2024 г 19:00
ТП-451(Губайдуллина) | 400 | 578 | 1 | 29 | 21 | 15 | 223 | 224 | 225 | 393 | 392 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 3; I(A) В: 24; I(A) С: 3
|  |  | 3 | I(A) А: 7; I(A) В: 12; I(A) С: 15
|  |  | сумма | I(A) А: 39; I(A) В: 57; I(A) С: 33
22
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2024 г 19:30
ТП-478(КНС) | 160 | 144 | 1 | 12 | 4 | 21 | 220 | 224 | 223 | 385 | 390 | 389
|  |  | 2 | I(A) А: 42; I(A) В: 36; I(A) С: 52
|  |  | 3 | I(A) А: 17; I(A) В: 15; I(A) С: 5
|  |  | сумма | I(A) А: 71; I(A) В: 55; I(A) С: 78
23
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2024 г 19:10
ТП-513(Октябрьская) | 100 | 144 | 1 | 22 | 9 | 11 | 219 | 227 | 227 | 387 | 392 | 392
|  |  | 2 | I(A) А: 6; I(A) В: 12; I(A) С: 2
|  |  | 3 | I(A) А: 6; I(A) В: 9; I(A) С: 6
|  |  | сумма | I(A) А: 34; I(A) В: 30; I(A) С: 19
24
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2024 г 19:20
ТП-470(Тукаева) | 100 | 144 | 1 | 37 | 17 | 16 | 226 | 228 | 234 | 399 | 402 | 401
|  |  | сумма | I(A) А: 37; I(A) В: 17; I(A) С: 16
25
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2024 г 19:35
ТП-481(Идель) | 160 | 231 | 1 | 2 | 15 | 2 | 224 | 225 | 223 | 397 | 390 | 386
|  |  | 2 | I(A) А: 60; I(A) В: 47; I(A) С: 29
|  |  | 3 | I(A) А: 8; I(A) В: 8; I(A) С: 4
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 5
|  |  | сумма | I(A) А: 70; I(A) В: 70; I(A) С: 40
26
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2024 г 19:25
ТП-456(Спортивная) | 160 | 231 | 1 | 8 | 3 | 2 | 221 | 225 | 224 | 396 | 397 | 392
|  |  | 2 | I(A) А: 8; I(A) В: 20; I(A) С: 24
|  |  | 3 | I(A) А: 15; I(A) В: 20; I(A) С: 16
|  |  | сумма | I(A) А: 31; I(A) В: 43; I(A) С: 42
27
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2024 г 11:30
ТП-460(РДК) | 400 | 578 | 1 | 9 | 14 | 6 | 234 | 240 | 231 | 417 | 413 | 410
|  |  | 2 | I(A) А: 41; I(A) В: 13; I(A) С: 24
|  |  | 3 | I(A) А: 4; I(A) В: 20; I(A) С: 16
|  |  | 4 | I(A) А: 27; I(A) В: 29; I(A) С: 33
|  |  | сумма | I(A) А: 81; I(A) В: 76; I(A) С: 79
28
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2024 г 13:20
ТП-459(Гагарина) | 250 | 361 | 1 | 29 | 23 | 37 | 229 | 229 | 227 | 404 | 405 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 26; I(A) В: 10; I(A) С: 16
|  |  | 3 | I(A) А: 4; I(A) В: 26; I(A) С: 3
|  |  | сумма | I(A) А: 59; I(A) В: 59; I(A) С: 56
29
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2024 г 09:30
ТП-489(Общежитие Кирзавода) | 160 | 231 | 1 | 25 | 38 | 41 | 224 | 224 | 223 | 391 | 396 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 1; I(A) В: 2; I(A) С: 2
|  |  | 3 | I(A) А: 4; I(A) В: 3; I(A) С: 2
|  |  | сумма | I(A) А: 30; I(A) В: 43; I(A) С: 45
30
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2024 г 15:40
ТП-6435(РТП) | 400х2 | 578 | Т1 | 2 | 4 | 1 | 213 | 214 | 210 | 377 | 380 | 374
|  |  | Т2 | 11 | 6 | 0 | 216 | 220 | 217 | 386 | 388 | 383
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 13; I(A) В: 0; I(A) С: 8
|  |  | 5 | I(A) А: 1; I(A) В: 0; I(A) С: 2
|  |  | 6 | I(A) А: 8; I(A) В: 4; I(A) С: 6
|  |  | сумма | I(A) А: 35; I(A) В: 14; I(A) С: 17
31
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2024 г 09:40
ТП-6564 (МПМК) | 250 | 361 | 1 | 1 | 1 | 1 | 227 | 229 | 230 | 396 | 400 | 398
|  |  | 2 | I(A) А: 32; I(A) В: 32; I(A) С: 30
|  |  | сумма | I(A) А: 33; I(A) В: 33; I(A) С: 31
32
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2024 г 09:20
ТП-463(Автовокзал) | 400 | 578 | 1 | 82 | 79 | 63 | 220 | 227 | 227 | 385 | 393 | 388
2 | bar: I(A) А to I(A) С
|  |  | 3 | I(A) А: 46; I(A) В: 58; I(A) С: 45
|  |  | 4 | I(A) А: 51; I(A) В: 65; I(A) С: 50
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 5; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 25; I(A) В: 16; I(A) С: 32
|  |  | сумма | I(A) А: 205; I(A) В: 224; I(A) С: 191
33
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2024 г 11:25
ТП-487(Котельная №1) | 400 | 578 | 1 | 0 | 1 | 1 | 224 | 227 | 228 | 398 | 403 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 6; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 2; I(A) С: 1
|  |  | сумма | I(A) А: 6; I(A) В: 3; I(A) С: 2
34
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2024 г 11:00
ТП-491(СШ-1) | 400 | 578 | 1 | 9 | 12 | 2 | 225 | 222 | 225 | 390 | 395 | 396
|  |  | 2 | I(A) А: 41; I(A) В: 78; I(A) С: 61
|  |  | 3 | I(A) А: 35; I(A) В: 32; I(A) С: 27
|  |  | 4 | I(A) А: 54; I(A) В: 29; I(A) С: 32
|  |  | сумма | I(A) А: 139; I(A) В: 151; I(A) С: 122
35
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2024 г 10:00
ТП-453(Универмаг) | 400 | 578 | 1 | 35 | 23 | 13 | 220 | 212 | 222 | 382 | 379 | 387
|  |  | 2 | I(A) А: 66; I(A) В: 110; I(A) С: 49
|  |  | 3 | I(A) А: 8; I(A) В: 2; I(A) С: 5
|  |  | сумма | I(A) А: 109; I(A) В: 135; I(A) С: 67
36
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2024 г 14:00
ТП-452(Дуслык) | 400 | 578 | 1 | 27 | 24 | 29 | 229 | 221 | 227 | 392 | 393 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 14; I(A) В: 9; I(A) С: 25
|  |  | 3 | I(A) А: 20; I(A) В: 15; I(A) С: 9
|  |  | 4 | I(A) А: 41; I(A) В: 36; I(A) С: 45
|  |  | 5 | I(A) А: 4; I(A) В: 8; I(A) С: 6
|  |  | 6 | I(A) А: 30; I(A) В: 47; I(A) С: 29
|  |  | 7 | I(A) А: 23; I(A) В: 23; I(A) С: 8
|  |  | сумма | I(A) А: 159; I(A) В: 162; I(A) С: 151
37
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2024 г 13:50
ТП-482(Поликлиника) | 160 | 231 | 1 | 2 | 12 | 15 | 222 | 223 | 223 | 385 | 386 | 386
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 19; I(A) С: 40
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 11
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 21; I(A) С: 5
|  |  | сумма | I(A) А: 2; I(A) В: 52; I(A) С: 71
38
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2024 г 14:20
ТП-500(Больница) | 400х2 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222 | 220 | 393 | 392 | 389
|  |  | 2 | I(A) А: 3; I(A) В: 8; I(A) С: 7
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 3; I(A) В: 3; I(A) С: 2
|  |  | 5 | I(A) А: 4; I(A) В: 4; I(A) С: 3
|  |  | 6 | I(A) А: 18; I(A) В: 5; I(A) С: 10
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 9; I(A) С: 4
|  |  | 8 | I(A) А: 1; I(A) В: 3; I(A) С: 2
|  |  | 9 | I(A) А: 7; I(A) В: 3; I(A) С: 1
|  |  | 10 | I(A) А: 5; I(A) В: 6; I(A) С: 7
|  |  | 11 | I(A) А: 9; I(A) В: 5; I(A) С: 3
|  |  | 12 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 13 | I(A) А: 30; I(A) В: 54; I(A) С: 15
|  |  | сумма | I(A) А: 80; I(A) В: 100; I(A) С: 54
39
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2024 г 13:30
ТП-465(Комунсервис) | 250 | 361 | 1 | 1 | 2 | 6 | 223 | 225 | 226 | 395 | 392 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 14; I(A) В: 23; I(A) С: 4
|  |  | сумма | I(A) А: 15; I(A) В: 25; I(A) С: 10
40
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2024 г 10:30
ТП-464(Проми) | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 219 | 219 | 387 | 392 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 15; I(A) В: 20; I(A) С: 21
|  |  | 3 | I(A) А: 4; I(A) В: 3; I(A) С: 13
|  |  | сумма | I(A) А: 19; I(A) В: 23; I(A) С: 34
41
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2024 г 14:00
ТП-494(Зерноток) | 400 | 578 | 1 | 13 | 12 | 13 | 227 | 226 | 229 | 396 | 398 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 13; I(A) В: 12; I(A) С: 13
42
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2024 г 14:45
ТП-6562 | 400 | 578 | 1 | 42 | 19 | 35 | 230 | 228 | 229 | 394 | 391 | 395
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 42; I(A) В: 19; I(A) С: 35
43
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2024 г 11:30
ТП-6558 | 160 | 231 | 1 | 7 | 12 | 21 | 228 | 227 | 225 | 393 | 390 | 391
|  |  | 2 | I(A) А: 27; I(A) В: 24; I(A) С: 27
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 2; I(A) С: 13
|  |  | сумма | I(A) А: 34; I(A) В: 38; I(A) С: 61
44
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2024 г 10:40
ТП-6557 | 160 | 231 | 1 | 2 | 10 | 3 | 229 | 230 | 228 | 394 | 394 | 392
|  |  | 2 | I(A) А: 5; I(A) В: 10; I(A) С: 4
|  |  | 3 | I(A) А: 1; I(A) В: 1; I(A) С: 2
|  |  | 4 | I(A) А: 2; I(A) В: 10; I(A) С: 10
|  |  | 5 | I(A) А: 2; I(A) В: 17; I(A) С: 8
|  |  | сумма | I(A) А: 12; I(A) В: 48; I(A) С: 27
45
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2024 г 16:00
ТП-6559 | 25 | 36.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229 | 226 | 396 | 395 | 392
|  |  | 2 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
46
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2024 г 11:20
ТП-6560 | 100 | 144 | 1 | 9 | 1 | 2 | 235 | 234 | 233 | 404 | 401 | 403
|  |  | 2 | I(A) А: 3; I(A) В: 3; I(A) С: 2
|  |  | 3 | I(A) А: 7; I(A) В: 1; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 19; I(A) В: 5; I(A) С: 4
47
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2024 г 10:30
ТП-6561 | 100 | 144 | 1 | 1 | 7 | 0 | 237 | 235 | 234 | 407 | 402 | 406
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 1; I(A) С: 6
|  |  | 3 | I(A) А: 3; I(A) В: 7; I(A) С: 2
|  |  | 4 | I(A) А: 8; I(A) В: 5; I(A) С: 3
|  |  | 5 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 12; I(A) В: 20; I(A) С: 11
48
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2024 г 15:00
ТП-511 | 400 | 578 | 1 | 6 | 3 | 2 | 229 | 228 | 230 | 393 | 395 | 396
|  |  | сумма | I(A) А: 6; I(A) В: 3; I(A) С: 2
49
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2024 г 15:05
ТП-510 | 160 | 231 | 1 | 4 | 4 | 3 | 230 | 229 | 227 | 395 | 391 | 393
|  |  | 2 | I(A) А: 5; I(A) В: 10; I(A) С: 10
|  |  | сумма | I(A) А: 9; I(A) В: 14; I(A) С: 13
50
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2024 г 10:00
ТП-480 ООО "МИГ" | 100 | 144 | 1 | 27 | 15 | 14 | 223 | 223 | 223 | 383 | 383 | 384
|  |  | 2 | I(A) А: 6; I(A) В: 8; I(A) С: 1
|  |  | сумма | I(A) А: 33; I(A) В: 23; I(A) С: 15
51
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2024 г 13:45
ТП-444 | 250 | 361 | 1 | 8 | 13 | 5 | 221 | 221 | 224 | 386 | 389 | 390
|  |  | сумма | I(A) А: 8; I(A) В: 13; I(A) С: 5
52
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2024 г 10:45
ТП-462 | 160 | 231 | 1 | 4 | 0 | 1 | 222 | 224 | 225 | 388 | 393 | 391
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 2
|  |  | сумма | I(A) А: 4; I(A) В: 0; I(A) С: 3
53
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2024 г 14:30
ТП-507 | 160 | 231 | 1 | 21 | 20 | 20 | 225 | 225 | 226 | 392 | 394 | 396
|  |  | УО | I(A) А: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 21; I(A) В: 20; I(A) С: 20
54
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2024 г 17:30
ТП-6563 | 160 | 231 | 1 | 2 | 6 | 28 | 235 | 234 | 232 | 405 | 401 | 402
|  |  | 2 | I(A) А: 3; I(A) В: 5; I(A) С: 5
|  |  | 3 | I(A) А: 16; I(A) В: 15; I(A) С: 19
|  |  | 4 | I(A) А: 1; I(A) В: 12; I(A) С: 1
|  |  | сумма | I(A) А: 22; I(A) В: 38; I(A) С: 53
55
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2024 г 17:50
ТП-6565 | 160 | 231 | 1 | 2 | 1 | 3 | 229 | 228 | 227 | 394 | 391 | 393
|  |  | 2 | I(A) А: 1; I(A) В: 1; I(A) С: 2
|  |  | 3 | I(A) А: 22; I(A) В: 20; I(A) С: 6
|  |  | 4 | I(A) А: 16; I(A) В: 9; I(A) С: 7
|  |  | сумма | I(A) А: 41; I(A) В: 31; I(A) С: 18
|  |  | сумма | I(A) А: 82; I(A) В: 62; I(A) С: 36
56
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2024 г 18:00
ТП-6567 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 226 | 394 | 390 | 393
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 10; I(A) С: 1
|  |  | 3 | I(A) А: 7; I(A) В: 2; I(A) С: 1
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 7; I(A) В: 12; I(A) С: 2
57
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2024 г 19:45
ТП-6566 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 229 | 230 | 400 | 399 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
58
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2024 г 20:00
ТП-6568 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 218 | 219 | 216 | 377 | 375 | 374
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 1; I(A) В: 3; I(A) С: 15
|  |  | 4 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 1; I(A) В: 3; I(A) С: 15
59
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2024 г 20:10
ТП-6569 | 160 | 231 | 1 | 3 | 9 | 1 | 230 | 229 | 227 | 396 | 392 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: пустой
|  |  | 4 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 3; I(A) В: 9; I(A) С: 1
60
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2024 г 17:20
ТП-6570 | 100 | 144 | 1 | 7 | 13 | 9 | 229 | 227 | 229 | 392 | 393 | 394
|  |  | сумма | I(A) А: 7; I(A) В: 13; I(A) С: 9
61
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2024 г 09:30
ТП-476 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226 | 217 | 217 | 380 | 383 | 384
|  |  | 2 | I(A) А: 113; I(A) В: 127; I(A) С: 114
|  |  | 3 | I(A) А: 1; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 114; I(A) В: 127; I(A) С: 114
62
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2024 г 17:45
ТП-6571 | 100 | 144 | 1 | 17 | 24 | 38 | 226 | 226 | 223 | 392 | 389 | 389
|  |  | 2 | I(A) А: 3; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 20; I(A) В: 24; I(A) С: 38
63
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП-6572 | 250 | 361 | 1
2
3
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0