## ВЛ-0,4кВ
Приложение № 1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с.Магинск июнь2024г.
ПС35/10 "Абдуллино" Ф11501
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 6 | 8 | 8 | 242 | 240 | 244 | 415 | 419 | 417 | 20.06.2024г
5101 | 250 | 361 | 2 | 10 | 41 | 31 | [6 empty] | 16:10
|  |  | 3 | 20 | 15 | 11
|  |  | 4 | 3 | 1 | 1
|  |  | сумма | 39 | 65 | 51
Р(кВт)
|  |  | 1 | 13 | 19 | 14 | 239 | 241 | 244 | 412 | 415 | 417 | 20.06.2024г
5102 | 160 | 231 | 2 | 3 | 3 | 5 | [6 empty] | 16:20
|  |  | 3 | 13 | 10 | 16
|  |  | сумма | 29 | 32 | 35
Р(кВт)
|  |  | 1 | 37 | 24 | 12 | 244 | 242 | 242 | 416 | 420 | 417 | 20.06.2024г
5103 | 250 | 361 | 2 | 6 | 14 | 18 | [6 empty] | 17:30
|  |  | 3 | 23 | 4 | 29
|  |  | сумма | 66 | 42 | 59
Р(кВт)
|  |  | 1 | 3 | 16 | 19 | 246 | 240 | 242 | 418 | 420 | 422 | 20.06.2024г
5104 | 250 | 361 | 2 | 24 | 34 | 42 | [6 empty] | 16:30
|  |  | 3 | 2 | 0 | 0
|  |  | сумма | 29 | 50 | 61
Р(кВт)
|  |  | 1 | 16 | 11 | 20 | 239 | 245 | 242 | 415 | 412 | 420 | 20.06.2024г
5105 | 100 | 144 | 2 | 16 | 15 | 14 | [6 empty] | 17:20
|  |  | 3 | 1900-01-02 | 5 | 3
|  |  | сумма | 35 | 31 | 37
Р(кВт)
|  |  | 1 | 7 | 29 | 30 | 237 | 235 | 236 | 405 | 410 | 415 | 20.06.2024г
5106 | 250 | 361 | 2 | 34 | 26 | 33 | [6 empty] | 17:10
|  |  | 3 | 19 | 27 | 20
|  |  | сумма | 60 | 82 | 83
Р(кВт)
|  |  | 1 | 3 | 3 | 13 | 240 | 245 | 242 | 416 | 414 | 421 | 20.06.2024г
5107 | 100 | 144 | 2 | 2 | 4 | 6 | [6 empty] | 17:00
|  |  | сумма | 5 | 7 | 19
Р(кВт)
|  |  | 1 | 23 | 21 | 26 | 240 | 238 | 244 | 417 | 424 | 420 | 20.06.2024г
5108 | 100 | 144 | 2 | [9 empty] | 11:15
|  |  | сумма | 23 | 21 | 26
Р(кВт)
|  |  | 1 | 7 | 7 | 8 | 238 | 239 | 242 | 415 | 419 | 423 | 20.06.2024г
5109 | 250 | 326 | 2 | [9 empty] | 15:00
|  |  | 3 | 15 | 18 | 14
|  |  | 4 | 15 | 14 | 7
|  |  | сумма | 37 | 39 | 29
Р(кВт)
№ТП | Sтр кВА |  |  | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В)
|  | Iном | №Ф | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 5 | 18 | 6 | 240 | 244 | 243 | 416 | 416 | 422 | 20.06.2024г
5110 | 100 | 144 | 2 | 8 | 6 | 12 | [6 empty] | 16:40
|  |  | сумма | 13 | 24 | 18
Р(кВт)
|  |  | 1 | 15 | 3 | 1 | 239 | 243 | 242 | 414 | 413 | 420 | 20.06.2024г
|  |  | 2 | 6 | 20 | 13 | [6 empty] | 16:30
5111 | 100 | 144 | 3 | 2 | 19 | 4
|  |  | сумма | 23 | 42 | 18
|  |  | 1 | 16 | 15 | 14 | 238 | 243 | 240 | 413 | 413 | 417 | 20.06.2024г
5112 | 100 | 144 | 2 | [9 empty] | 9:55
3
|  |  | сумма | 16 | 15 | 14
Р(кВт)
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11506
№ТП | Sтр кВА |  |  | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В)
|  | Iном | №Ф | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 16 | 28 | 10 | 227 | 222 | 227 | 390 | 398 | 390 | 21.06.2024г
5601 | 100 | 144 | 2 | 10 | 19 | 18 | [6 empty] | 18:24
3
|  |  | сумма | 26 | 47 | 28
Р(кВт)
|  |  | 1 | 2 | 10 | 6 | 223 | 225 | 220 | 395 | 390 | 400 | 21.06.2024г
|  |  | 2 | 15 | 17 | 26 | [6 empty] | 18:40
5602 | 250 | 361 | 3 | 27 | 44 | 17
|  |  | сумма | 44 | 71 | 49
Р(кВт)
|  |  | 1 | 15 | 32 | 24 | 234 | 229 | 229 | 411 | 410 | 405 | 21.06.2024г
5603 | 250 | 361 | 2 | 10 | 31 | 12 | [6 empty] | 18:45
|  |  | 3 | 6 | 1 | 2
4
|  |  | сумма | 31 | 64 | 38
Р(кВт)
|  |  | 1 | 5 | 2 | 6 | 228 | 225 | 229 | 397 | 402 | 398 | 21.06.2024г
5604 | 250 | 361 | 2 | 12 | 3 | 5 | [6 empty] | 18:10
|  |  | 3 | 25 | 12 | 19
|  |  | 4 | 20 | 25 | 25
|  |  | сумма | 62 | 42 | 55
Р(кВт)
5605 | 100 | 144 | 1 | 2 | 0 | 0 | 227 | 228 | 230 | 400 | 407 | 403 | 21.06.2024г
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 18:00
|  |  | сумма | 2 | 0 | 0
Р(кВт)
5607 | 100 | 144 | 1 | 9 | 2 | 7 | 227 | 228 | 230 | 396 | 400 | 398 | 21.06.2024г
|  |  | 2 | 12 | 25 | 25 | [6 empty] | 20:00
|  |  | сумма | 21 | 27 | 32
Р(кВт)
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11507
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
5701 | 63 | 91 | 1 | 21 | 1 | 2 | 233 | 229 | 231 | 402 | 404 | 403 | 20.06.2024г
|  |  | сумма | 21 | 1 | 2 | [6 empty] | 20:10
Р(кВт)
5702 | 63 | 91 | 1 | 8 | 10 | 5 | 228 | 227 | 229 | 397 | 398 | 397 | 20.06.2024г
|  |  | сумма | 8 | 10 | 5 | [6 empty] | 19:55
Р(кВт)
5703 | 63 | 91 | 1 | 2 | 6 | 2 | 234 | 230 | 233 | 406 | 411 | 411 | 20.06.2024г
|  |  | сумма | 2 | 6 | 2 | [6 empty] | 18:00
Р(кВт)
5704 | 100 | 144 | 1 | 2 | 8 | 5 | 231 | 233 | 232 | 403 | 402 | 404 | 20.06.2024г
|  |  | 2 | 0 | 4 | 6 | [6 empty] | 19:40
|  |  | сумма | 2 | 12 | 11
5705 | 63 | 91 | 1 | 15 | 2 | 3 | 225 | 235 | 238 | 415 | 408 | 411 | 20.06.2024г
|  |  | 2 | 0.6 | 0.5 | 0 | [6 empty] | 18:15
|  |  | сумма | 15.6 | 2.5 | 3
5706 | 100 | 144 | 1 | 13 | 3 | 6 | 235 | 232 | 233 | 405 | 407 | 404 | 20.06.2024г
|  |  | 2 | 11 | 19 | 16 | [6 empty] | 18:45
|  |  | сумма | 24 | 22 | 22
Р(кВт)
5707 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 245 | 245 | 245 | 434 | 438 | 435 | 20.06.2024г
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 18:55
|  |  | сумма | 0 | 0 | 0
Р(кВт)
5708 | 63 | 91 | 1 | 15 | 17 | 16 | 230 | 235 | 232 | 409 | 405 | 411 | 20.06.2024г
|  |  | 2 | 7 | 10 | 1 | [6 empty] | 19:10
|  |  | сумма | 22 | 27 | 17
Р(кВт)
5709 | 100 | 144 | 1 | 9 | 13 | 13 | 233 | 227 | 231 | 400 | 405 | 396
|  |  | 2 | 11 | 9 | 17
|  |  | 3 | 11 | 10 | 16 | [6 empty] | 20.06.2024г
|  |  | сумма | 31 | 32 | 46 | [6 empty] | 18:35
Р(кВт)
5710 | 160 | 231 | 1 | 23 | 6 | 17 | 228 | 234 | 231 | 408 | 409 | 401 | 20.06.2024г
|  |  | 2 | 6 | 6 | 15 | [6 empty] | 18:32
|  |  | сумма | 29 | 12 | 32
Р(кВт)
5711 | 160 | 231 | 1 | 4 | 10 | 14 | 227 | 217 | 231 | 395 | 397 | 399 | 20.06.2024г
|  |  | 2 | 5 | 9 | 5 | [6 empty] | 18:40
|  |  | 3 | 4 | 14 | 4
|  |  | сумма | 9 | 33 | 23
Р(кВт)
5712 | 100 | 144 | 1 | 7 12 15 | 12 | 15 | 242 | 238 | 231 | 414 | 417 | 423 | 20.06.2024г
|  |  | 2 | 14 | 7 | 6 | [6 empty] | 19:55
|  |  | сумма | 21 | 19 | 21
Р(кВт)
5713 | 25 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 235 | 230 | 232 | 409 | 406 | 400 | 20.06.2024г
|  |  | сумма | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 17:00
Р(кВт)
5714 | 160 | 231 | 1 | 12 | 11 | 13 | 228 | 232 | 232 | 400 | 400 | 405 | 20.06.2024г
|  |  | 2 | 12 | 3 | 22 | [6 empty] | 17:20
|  |  | 3 | 3 | 23 | 19
|  |  | 4 | 1 | 13 | 5
|  |  | сумма | 28 | 50 | 59
Р(кВт)
5715 | 250 | 361 | 1 | 1 | 5 | 3 | 230 | 230 | 230 | 410 | 410 | 400 | 20.06.2024г
|  |  | 2 | 16 | 3 | 10 | [6 empty] | 17:35
|  |  | 3 | 12 | 3 | 4
|  |  | сумма | 29 | 11 | 17
5716 | 40 | 57.8 | 1 | 8 | 4 | 2 | 238 | 244 | 244 | 417 | 424 | 424 | 19.06.2024г
|  |  | сумма | 8 | 4 | 2 | [6 empty] | 17:00
Р(кВт)
5717 | 100 | 144 | 1 | 28 | 17 | 10 | 233 | 236 | 234 | 406 | 405 | 409 | 20.06.2024г
|  |  | 2 | 4 | 7 | 4 | [6 empty] | 20:20
|  |  | сумма | 32 | 24 | 14
Р(кВт)
5718 | 100 | 144 | 1 | 16 | 7 | 3 | 227 | 231 | 233 | 399 | 401 | 407 | 20.06.2024г
|  |  | 2 | 2 | 6 | 8 | [6 empty] | 17:50
|  |  | сумма | 18 | 13 | 11
Р(кВт)
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11508
№ТП | Sтр кВА |  |  | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном | №Ф | А | В | С | А | В | С | А | В | С
5801 | 100 | 144 | 1 | 28 | 20 | 14 | 231 | 240 | 238 | 411 | 412 | 405 | 19.06.2024г
|  |  | 2 | 17 | 7 | 5 | [6 empty] | 17:32
|  |  | сумма | 45 | 27 | 19
Р(кВт)
5802 | 100 | 144 | 1 | 5 | 4 | 10 | 244 | 238 | 246 | 416 | 426 | 418 | 19.06.2024г
|  |  | 2 | 3 | 15 | 2 | [6 empty] | 17:22
|  |  | сумма | 8 | 19 | 12
Р(кВт)
5803 | 250 | 361 | 1 | 35 | 32 | 29 | 239 | 250 | 238 | 420 | 414 | 423 | 19.06.2024г
|  |  | 2 | 20 | 9 | 18 | [6 empty] | 16:42
|  |  | сумма | 55 | 41 | 47
Р(кВт)
5804 | 100 | 144 | 1 | 3 | 19 | 6 | 244 | 239 | 243 | 418 | 424 | 416 | 19.06.2024г
|  |  | 2 | 6 | 13 | 12 | [6 empty] | 16:22
|  |  | сумма | 9 | 32 | 18
Р(кВт)
5805 | 100 | 144 | 1 | 15 | 20 | 11 | 237 | 242 | 243 | 415 | 417 | 422 | 19.06.2024г
|  |  | 2 | 30 | 10 | 13 | [6 empty] | 16:35
|  |  | 3 | 6 | 4 | 4
|  |  | сумма | 51 | 34 | 28
Р(кВт)
5806 | 10 | 14.4 | 1 | 5 |  |  | 230 | [5 empty] | 19.06.2024г
|  |  | сумма | [9 empty] | 15:30
Р(кВт)
ПС 35/10 "Тастуба-комплекс" Ф-3
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
1611 | 100 | 144 | 1 | 7 | 6 | 3 | 233 | 234 | 232 | 409 | 412 | 409 | 19.06.2024г
13:00
|  |  | сумма | 7 | 6 | 3
Р(кВт)
1612 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 235 | 231 | 234 | 409 | 413 | 410 | 19.06.2024г
|  |  | 2 | 1 | 0.2 | 2 | [6 empty] | 13:10
|  |  | сумма | 1 | 0.5 | 2.6
Р(кВт)
ПС35/10 "Озерки" Ф14201
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
2101 | 160 | 231 | 1 | 23 | 33 | 18 | 233 | 233 | 231 | 412 | 405 | 408 | 19.06.2024г
|  |  | 2 | 4 | 12 | 5 | [6 empty] | 19:15
|  |  | 3 | 0 | 0 | 5
|  |  | сумма | 27 | 45 | 28
Р(кВт)
2102 | 250 | 361 | 1 | 11 | 18 | 11 | 225 | 230 | 228 | 400 | 405 | 395 | 19.06.2024г
|  |  | 2 | 31 | 21 | 14 | [6 empty] | 19:30
|  |  | 3 | 2 | 2 | 5
|  |  | сумма | 44 | 41 | 30
Р(кВт)
|  |  | ПС35/10 "Озерки" |  |  |  | ф-14207
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
4948 | 100 | 144 | 1 | 20 | 15 | 17 | 233 | 234 | 230 | 413 | 404 | 406 | 19.06.2024г
|  |  | 2 | 18 | 2 | 10 | [6 empty] | 18:30
|  |  | сумма | 38 | 17 | 27
Р(кВт)
4950 | 160 | 231 | 1 | 0 | 1 | 2 | 235 | 236 | 230 | 414 | 406 | 407 | 19.06.2024г
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | [6 empty] | 18:45
|  |  | сумма | 3 | 5 | 7
Р(кВт)
|  |  | 1 | 6 | 6 | 1.5 | 230 | 235 | 210 | 405 | 404 | 384 | 19.06.2024г
4930 | 100 | 144 | 2 | 0 | 1.6 | 3 | [6 empty] | 18:30
|  |  | сумма | 6 | 7.6 | 4.5
| ПС 35/10 "КАШКИНО" Ф10202 |  |  |  |  | ПИОНЕРСКАЯ | ЕРСКАЯ | Ф-11608
4936 | 100 | 144 | 1 | 38 | 66 | 36 | 235 | 237 | 239 | 410 | 416 | 418 | 24.06.2024г
|  |  | 2 | 35 | 53 | 42 | [6 empty] | 12:30
|  |  | 3 | 53 | 48 | 66
|  |  | сумма | 126 | 167 | 144
Р(кВт)
ПС 35/10 "КАШКИНО" Ф10202
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В)
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
1942 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 239 | 239 | 235 | 418 | 412 | 412 | 21.06.2024г
|  |  | 2 | 5 | 19 | 18 | [6 empty] | 20:30
|  |  | 3 | 10 | 9 | 18
|  |  | сумма | 15 | 28 | 36
Р(кВт)
1944 | 100 | 144 | 1 | 11 | 24 | 13 | 238 | 232 | 242 | 412 414 |  | 407 | 21.06.2024г
|  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 20:00
|  |  | сумма | 13 | 26 | 15
Р(кВт)
1946 | 100 | 144 | 1 | 5 | 24 | 19 | 233 | 235 | 239 | 407 | 414 | 413 | 21.06.2024г
|  |  | 2 | 22 | 10 | 12 | [6 empty] | 20:15
|  |  | сумма | 27 | 34 | 31
Р(кВт)
1947 | 100 | 144 | 1 | 7 | 5 | 5 | 238 | 234 | 242 | 416 | 414 | 408 | 21.06.2024г
|  |  | 2 | 3 | 7 | 1 | [6 empty] | 20:45
|  |  | сумма | 10 | 12 | 6
Р(кВт)
1945 | 100 | 144 | 1 | 13 | 2 | 4 | 237 | 236 | 237 | 409 | 416 | 411 | 21.06.2024г
|  |  | 2 | 16 | 6 | 13 | [6 empty] | 21:00
|  |  | сумма | 29 | 8 | 17
Р(кВт)
ПС 35/10 "БЕРДЯШ" Ф11404
4847 | 250 | 361 | 1 | 11 | 2 | 12 | 245 | 243 | 243 | 420 | 420 | 418 | 21.06.2024г.12:15
|  |  | 2 | 21 | 38 | 20
3
|  |  | сумма | 32 | 40 | 32
4846 | 250 | 361 | 1 | 6 | 11 | 5 | 244 | 244 | 244 | 419 | 420 | 420 | 21.06.2024г.12:26
|  |  | 2 | 0 | 5 | 9
|  |  | сумма | 6 | 16 | 14
4845 | 160 | 231 | 1 | 15 | 22 | 12 | 245 | [6 empty] | 12:40
|  |  | 2 | 8 | 16 | 1
|  |  | 3 | 2 | 0 | 0 |  | 238 | 240 | 421 | 424 | 428 | 21.06.2024г
|  |  | сумма | 25 | 38 | 13
ПС 35/10 "Пионерская" Ф11601
4945 | 160 | 231 | 1 | 69 | 61 | 46 | 236 | 236 | 236 | 415 | 412 | 412 | 20.06.2024г
2
3
|  |  | сумма | 69 | 61 | 46
10:30

## ВЛ-10кВ
ОП с.Магинск
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС Абдуллино 35/10 кВ |  | 84 | 19.12.13
Ф11501 |  | 26 | 10:30
Ф11506 | 10,1 | 20
Ф11507 |  | 24
Ф11508 |  | 14
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Озерки" |  | 13 | 19.12.13
Ф-14201 | 10,36 | -- | 10:23
Ф-14207 |  | --
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Кашкино" |  | 14 | 19.12.13
Ф-10203 | 10 | -- | 10:18
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Тастуба" | 10 | 1,6 | 19.12.13
Ф-25603 |  | -- | 11:24