## Лист1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП г. Мелеуз
июнь 2024 года
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | Дата и время
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
1501 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226 | 227 | 226 | 396 | 395 | 393 | 19.06.24 18-35
|  |  | 2 | I(A) А: 12.9; I(A) В: 43.8; I(A) С: 27.6
|  |  | 3 | I(A) А: 15.6; I(A) В: 11.3; I(A) С: 23.5
|  |  | 4 ул.осв | I(A) А: 2.4; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 30.9; I(A) В: 55.1; I(A) С: 51.1
1502 | 400 | 578 | 1 | 4.4 | 12.4 | 6 | 226 | 224 | 224 | 392 | 391 | 390 | 19.06.24 18-46
|  |  | 2 | I(A) А: 16.5; I(A) В: 5.1; I(A) С: 20.4
|  |  | 3 | I(A) А: 3.8; I(A) В: 11.6; I(A) С: 21.2
|  |  | 4 ул.осв | I(A) А: 1.7; I(A) В: 0; I(A) С: 1.5
|  |  | сумма | I(A) А: 26.4; I(A) В: 29.1; I(A) С: 49.1
1503 | 400 | 578 | 1 | 1 | 0.7 | 5.8 | 228 | 230 | 229 | 398 | 397 | 399 | 19.06.24 18-58
|  |  | 2 | I(A) А: 19; I(A) В: 11.5; I(A) С: 13.8
|  |  | 3 | I(A) А: 3.1; I(A) В: 1.1; I(A) С: 7.2
|  |  | 4 ул.осв | I(A) А: 1.4; I(A) В: 0.6; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 24.5; I(A) В: 13.9; I(A) С: 26.8
53 | 630 | 910 | 1 | 13 | 10.5 | 23.1 | 216 | 221 | 218 | 383 | 381 | 381 | 19.06.24 18-12
|  |  | ул. осв | I(A) А: 2.2
|  |  | сумма | I(A) А: 15.2; I(A) В: 10.5; I(A) С: 23.1
5183 | 400 | 578 | 2 | 25.8 | 8 | 12.5 | 225 | 224 | 228 | 396 | 396 | 398 | 19.06.24 19-09
|  |  | 3 | I(A) А: 18.9; I(A) В: 10.2; I(A) С: 8.9
|  |  | 4 | I(A) А: 7.3; I(A) В: 18.5; I(A) С: 7.7
|  |  | 5 ул.осв | I(A) А: 6.6; I(A) В: 10.3; I(A) С: 33.9
|  |  | сумма | I(A) А: 58.6; I(A) В: 47; I(A) С: 63
5198П | 630/630 | 910/910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226 | 229 | 227 | 398 | 397 | 397 | 19.06.24 18-26
|  |  | 2 | I(A) А: 2.3; I(A) В: 2.4; I(A) С: 1.4
|  |  | 3 | I(A) А: 7.8; I(A) В: 2.7; I(A) С: 0.4
|  |  | 4 | I(A) А: 5.7; I(A) В: 3; I(A) С: 2
|  |  | 5 | I(A) А: 2.4; I(A) В: 1.7; I(A) С: 5.5
|  |  | 6 | I(A) А: 1.5; I(A) В: 5.4; I(A) С: 1.9
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 1.2; I(A) С: 0.1
|  |  | 8 | I(A) А: 10.4; I(A) В: 4.6; I(A) С: 2.3
|  |  | ул. осв | I(A) А: 28.3
|  |  | сумма | I(A) А: 58.4; I(A) В: 21; I(A) С: 13.6
5190П | 630/250 | 910/361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226 | 228 | 227 | 398 | 400 | 398 | 19.06.24 19-31
|  |  | 2 | I(A) А: 9.5; I(A) В: 1.8; I(A) С: 7.2
|  |  | 3 | I(A) А: 6.7; I(A) В: 16.5; I(A) С: 21.9
|  |  | 4 | I(A) А: 6.6; I(A) В: 11.6; I(A) С: 4.7
|  |  | 5 | I(A) А: 30.3; I(A) В: 25.6; I(A) С: 9
|  |  | 6 | I(A) А: 10.3; I(A) В: 2.6; I(A) С: 5.9
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 4; I(A) В: 4; I(A) С: 6.9
|  |  | 9 ул. осв | I(A) А: 1.7; I(A) В: 2.2; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 69.1; I(A) В: 64.3; I(A) С: 55.6
1263 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227 | 228 | 397 | 396 | 396 | 19.06.24 19-46
|  |  | 2 | I(A) А: 0.5; I(A) В: 1.2; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 5.4; I(A) В: 2.1; I(A) С: 0.5
|  |  | 4 | I(A) А: 0.6; I(A) В: 2.3; I(A) С: 12.3
|  |  | 5 | I(A) А: 9.3; I(A) В: 4.5; I(A) С: 6.1
|  |  | ул. осв | I(A) А: 6.5; I(A) В: 1.4; I(A) С: 2.2
|  |  | сумма | I(A) А: 22.3; I(A) В: 11.5; I(A) С: 21.1
1264 | 160 | 231 | 1 | 11.2 | 12.5 | 16.1 | 227 | 226 | 227 | 395 | 394 | 396 | 19.06.24 19-58
|  |  | 2 | I(A) А: 4; I(A) В: 14.5; I(A) С: 4.5
|  |  | 3 | I(A) А: 10.9; I(A) В: 5.7; I(A) С: 5.5
|  |  | 4 | I(A) А: 21.2; I(A) В: 21.7; I(A) С: 17
|  |  | ул. осв | I(A) А: 7.7; I(A) В: 0.2; I(A) С: 4.1
|  |  | сумма | I(A) А: 55; I(A) В: 54.6; I(A) С: 43.51
1267 | 160 | 15.4 | 1 | 1.5 | 17.6 | 16.5 | 228 | 225 | 224 | 396 | 397 | 397 | 19.06.24 20-27
|  |  | 2 | I(A) А: 2.4; I(A) В: 2.4; I(A) С: 2.8
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | ул. осв | I(A) А: 2.5; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 6.4; I(A) В: 20; I(A) С: 19.3
1265 | 160 | 231 | 1 | 9.9 | 16.1 | 20.3 | 226 | 225 | 227 | 395 | 395 | 395 | 19.06.24 20-07
|  |  | 2 | I(A) А: 4; I(A) В: 19.8; I(A) С: 5
|  |  | 3 | I(A) А: 18.1; I(A) В: 4.2; I(A) С: 2.5
|  |  | ул. осв | I(A) А: 8.9; I(A) В: 5.5; I(A) С: 8.5
|  |  | сумма | I(A) А: 40.9; I(A) В: 45.6; I(A) С: 36.3
1269 | 250 | 361 | 1 | 21.5 | 31.3 | 39.2 | 226 | 225 | 226 | 395 | 394 | 393 | 19.06.24 20-18
|  |  | 2 | I(A) А: 11.1; I(A) В: 27.2; I(A) С: 19
|  |  | 3 | I(A) А: 5.4; I(A) В: 12.1; I(A) С: 4.5
|  |  | 4 | I(A) А: 0.7; I(A) В: 1; I(A) С: 3.5
|  |  | ул. осв | I(A) А: 0.9; I(A) В: 1.6; I(A) С: 1.3
|  |  | сумма | I(A) А: 39.6; I(A) В: 73.2; I(A) С: 67.5
1081 | 250 | 361 | 1 | 13.4 | 9.64 | 8.68 | 226 | 227 | 228 | 398 | 397 | 396 | 20.06.24 18-21
|  |  | 2 ул. Осв | I(A) А: 1.2; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 14.6; I(A) В: 9.64; I(A) С: 8.68
1388 | 250 | 361 | 1 | 1.8 | 6 | 2.8 | 235 | 236 | 233 | 412 | 411 | 411 | 20.06.24 19-47
|  |  | 2 | I(A) А: 2; I(A) В: 1.3; I(A) С: 5.8
|  |  | 3 | I(A) А: 5.7; I(A) В: 0.8; I(A) С: 2.5
|  |  | 4 | I(A) А: 1.2; I(A) В: 7.3; I(A) С: 10.5
|  |  | 5 ул.осв | I(A) А: 16.6; I(A) В: 7.2; I(A) С: 0.1
сумма
1 | 180 |  | 1 быт | 47 | 39 | 57 | 286 | 290 | 282 | 502 | 504 | 502 | 20.06.24 21-35
|  |  | 2 быт, нгу | I(A) А: 18.5; I(A) В: 3.8; I(A) С: 3.5
|  |  | 3 школа | I(A) А: 0.5; I(A) В: 0.1; I(A) С: 1.5
4
5 котельн.
|  |  | сумма | I(A) А: 66; I(A) В: 42.9; I(A) С: 62
2 | 250 | 361 | 1 быт, котел. | 45 | 65 | 60 | 292 | 293 | 294 | 510 | 509 | 508 | 20.06.24 22-00
|  |  | 2 быт | I(A) А: 23; I(A) В: 28; I(A) С: 17
|  |  | 3 магазин 5 | I(A) А: 47; I(A) В: 58; I(A) С: 46
|  |  | сумма | I(A) А: 115; I(A) В: 151; I(A) С: 123
3 | 630 | 910 | 1 быт, д/с | 52 | 46 | 65 | 272 | 274 | 272 | 475 | 479 | 477 | 20.06.24 21-28
|  |  | 2 быт, с/с | I(A) А: 38; I(A) В: 42; I(A) С: 44
|  |  | 3 кафе | I(A) А: 25; I(A) В: 10; I(A) С: 13
|  |  | 4 водоканал | I(A) А: 9; I(A) В: 8; I(A) С: 9
|  |  | 5 козл. Кран | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 гараж нгу | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 124; I(A) В: 106; I(A) С: 131
4 | 630 | 910 | 1 посёлок | 56 | 70 | 57 | 299 | 298 | 302 | 522 | 520 | 520 | 20.06.24 21-55
|  |  | 2 быт | I(A) А: 16; I(A) В: 13; I(A) С: 8
|  |  | 3 Брежнев | I(A) А: 70; I(A) В: 55; I(A) С: 58
|  |  | 4 Берёзка | I(A) А: 0.7; I(A) В: 23; I(A) С: 2.4
|  |  | 5 Лип. Цвет | I(A) А: 15.7; I(A) В: 11.4; I(A) С: 29.5
|  |  | сумма | I(A) А: 158.4; I(A) В: 172.4; I(A) С: 154.9
5 | 400 | 578 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 269 | 269 | 272 | 471 | 474 | 472 | 20.06.24 21-15
|  |  | 2 | I(A) А: 0.2; I(A) В: 1; I(A) С: 0.9
|  |  | 3 | I(A) А: 0.6; I(A) В: 0.6; I(A) С: 0.7
|  |  | сумма | I(A) А: 1.4; I(A) В: 2.3; I(A) С: 2.3
5044П | 630 | 910 | 1 | 2.1 | 1.1 | 0 | 236 | 233 | 237 | 407 | 407 | 409 | 24.06.24 13-26
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 1.2; I(A) С: 1.1
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 14.4; I(A) В: 23.4; I(A) С: 14.7
|  |  | 1 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 2 | I(A) А: 2; I(A) В: 9.7; I(A) С: 11.5
|  |  | 3 | I(A) А: 12.1; I(A) В: 7.8; I(A) С: 11.6
|  |  | 1 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 1 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 2 | I(A) А: 2; I(A) В: 2; I(A) С: 5
|  |  | 1 | I(A) А: 0; I(A) В: 6.4; I(A) С: 0
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 10; I(A) В: 6; I(A) С: 5.5
сумма
1154 | 160 | 231 | 1 | 14.6 | 6.8 | 22.7 | 227 | 228 | 227 | 394 | 393 | 392 | 24.06.24 18-05
|  |  | 2 | I(A) А: 6; I(A) В: 11.2; I(A) С: 19.7
|  |  | 3 | I(A) А: 15.9; I(A) В: 9.7; I(A) С: 37.3
|  |  | сумма | I(A) А: 36.5; I(A) В: 27.7; I(A) С: 79.7
1504 | 100 | 144 | 1 | 2 | 5.4 | 10.8 | 227 | 228 | 226 | 396 | 396 | 394 | 19.06.24 20-42
|  |  | сумма | I(A) А: 2; I(A) В: 5.4; I(A) С: 10.8
1505 | 100 | 144 | 1 | 4.3 | 0.1 | 2 | 227 | 229 | 227 | 396 | 397 | 395 | 19.06.24 20-50
|  |  | 2 | I(A) А: 0.7; I(A) В: 0.3; I(A) С: 4
|  |  | сумма | I(A) А: 5; I(A) В: 0.4; I(A) С: 6
5038 | 250 | 361 | 1 | 3.9 | 4 | 4.2 | 226 | 228 | 227 | 402 | 404 | 403 | 24.06.24 13-35
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 3.9; I(A) В: 4; I(A) С: 4.2
5107 | 250 | 361 | 1 | 42 | 36.2 | 34 | 221 | 221 | 221 | 386 | 385 | 384 | 24.06.24 15-18
|  |  | 2 | I(A) А: 28.4; I(A) В: 28.7; I(A) С: 31.3
|  |  | сумма | I(A) А: 70.4; I(A) В: 64.9; I(A) С: 65.3
5163П | 250 | 361 | 1 | 27 | 35.1 | 5.3 | 238 | 240 | 241 | 417 | 416 | 416 | 25.06.24 14-31
|  |  | 2 | I(A) А: 45.8; I(A) В: 35.9; I(A) С: 46
|  |  | 3 | I(A) А: 11.9; I(A) В: 10.6; I(A) С: 14.2
|  |  | 4 | I(A) А: 3.9; I(A) В: 3.2; I(A) С: 7.6
|  |  | 5 | I(A) А: 30.7; I(A) В: 1.1; I(A) С: 17.4
|  |  | сумма | I(A) А: 119.3; I(A) В: 85.9; I(A) С: 90.5
5088 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 231 | 230 | 231 | 403 | 404 | 402 | 24.06.24 13-44
|  |  | 2 | I(A) А: 0.2; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0.2; I(A) В: 0; I(A) С: 0.5
68 | 400/400 | 578/578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223 | 223 | 390 | 392 | 390 | 19.06.24 14-30
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 7.9; I(A) В: 8; I(A) С: 7.7
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 9 | I(A) А: 0.2; I(A) В: 0.2; I(A) С: 0.2
|  |  | 10 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 11 | I(A) А: 30.2; I(A) В: 53.5; I(A) С: 22.2
|  |  | 12 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 13 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 14 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 15 | I(A) А: 63.8; I(A) В: 70.1; I(A) С: 66.5
|  |  | 16 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 17 | I(A) А: 67; I(A) В: 63.5; I(A) С: 58.8
|  |  | 18 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | ул. осв | I(A) А: 1.6; I(A) В: 15.3; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 170.7; I(A) В: 210.6; I(A) С: 155.4
5019 | 400/400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226 | 227 | 228 | 394 | 396 | 395 | 19.06.24 14-12
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 57.7; I(A) В: 37.7; I(A) С: 47.5
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 57.7; I(A) В: 37.7; I(A) С: 47.5
1259 | 315 | 455 | 1 | 0 | 1.5 | 0.6 | 229 | 230 | 229 | 400 | 398 | 399 | 19.06.24 10-42
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 1.5; I(A) С: 0.6
5171П | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 228 | 398 | 396 | 397 | 19.06.24 10-30
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
5108 | 400 | 578 | 1 | 11.1 | 26.8 | 31.5 | 234 | 234 | 234 | 408 | 408 | 409 | 19.06.24 15-03
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 1.4; I(A) В: 2.3; I(A) С: 2.1
|  |  | 4 | I(A) А: 8.8; I(A) В: 2.2; I(A) С: 14
|  |  | 5 | I(A) А: 3; I(A) В: 0.3; I(A) С: 0.1
|  |  | 6 | I(A) А: 24.4; I(A) В: 15.5; I(A) С: 23.5
|  |  | 7 | I(A) А: 18.2; I(A) В: 10.5; I(A) С: 12.5
|  |  | 8 | I(A) А: 9.4; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 9 | I(A) А: 41.6; I(A) В: 40; I(A) С: 48.5
|  |  | сумма | I(A) А: 117.9; I(A) В: 97.6; I(A) С: 132.2
5204 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 239 | 235 | 418 | 417 | 415 | 24.06.24 16-05
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
5165 | 630/400 | 910/578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 235 | 236 | 407 | 408 | 407 | 24.06.24 14-25
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 9 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 10 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 11 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 12 | I(A) А: 39.5; I(A) В: 15.8; I(A) С: 13.1
|  |  | 13 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 14 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 15 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 16 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 39.5; I(A) В: 15.8; I(A) С: 13.1
1699 | 100 | 14.5 | 1 | 18.7 | 15.4 | 13.5 | 224 | 235 | 229 | 400 | 403 | 401 | 19.06.24 10-14
|  |  | сумма | I(A) А: 18.7; I(A) В: 15.4; I(A) С: 13.5
1274 | 160 | 230.9 | 1 | I(A) А: 35.2; I(A) В: 14.2; I(A) С: 33.3
|  |  | сумма | I(A) А: 35.2; I(A) В: 14.2; I(A) С: 33.3
1674 | 25 | 36.1 | 1 | 10.7 | 13.6 | 12 | 236 | 237 | 238 | 411 | 413 | 413 | 19.06.24 10-02
|  |  | сумма | I(A) А: 10.7; I(A) В: 13.6; I(A) С: 12
1723 | 100 | 144.5 | 1 | 30.3 | 33.2 | 30.1 | 228 | 226 | 227 | 394 | 391 | 393 | 20.06.24 12-58
|  |  | сумма | I(A) А: 30.3; I(A) В: 33.2; I(A) С: 30.1
1722 | 100 |  | 1 | 1.2 | 8.4 | 0 | 227 | 226 | 226 | 392 | 396 | 395 | 24.06.24 10-14
|  |  | 2 | I(A) А: 0.4; I(A) В: 0.7; I(A) С: 0.2
|  |  | сумма | I(A) А: 1.6; I(A) В: 9.1; I(A) С: 0.2
1301 | 100 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 218 | 214 | 213 | 375 | 378 | 376 | 19.06.24 09-35
|  |  | 2 | I(A) А: 1.2; I(A) В: 1.8; I(A) С: 2.3
|  |  | сумма | I(A) А: 1.2; I(A) В: 1.8; I(A) С: 2.3
Примечание:
Sтр, Iном.
кВА А
|  |  | 25 | I(A) А: 36.1
|  |  | 40 | I(A) А: 57.8
|  |  | 63 | I(A) А: 91
|  |  | 100 | I(A) А: 288.5
|  |  | 160 | I(A) А: 231
|  |  | 250 | I(A) А: 361
|  |  | 315 | I(A) А: 455
|  |  | 320 | I(A) А: 462
|  |  | 400 | I(A) А: 578
|  |  | 630 | I(A) А: 910
|  |  | 1000 | I(A) А: 1445
|  |  | 160 | I(A) А: 230.9
|  |  | 1600 | I(A) А: 2312
|  |  | Начальник ОП г. Мелеуз | Uф (В) B: А.Н. Зверев