## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП за июнь 2024г. СпОЭХ СНТ
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
ТП 0833 | 630 | 910 | 1(160) | 2.9 | 2.2 | 10.4 | 245 | 246 | 243 | 430 | 427 | 428 | 19.06.2024 13ч.30м. | 53.6891
|  |  | 2(160) | 3 | 11 | 17.3
|  |  | 3(250) | 29.9 | 17.2 | 10.7
|  |  | 4(250) | 8.1 | 6.9 | 10.6
|  |  | 5(250) | 34.1 | 29.2 | 17.4
|  |  | 6(400) | 23.2 | 28.2 | 9.4
|  |  | сумма | 101.2 | 94.7 | 75.8
ТП 0834 | 250 | 361 | 1(320) | 21.3 | 13.2 | 36.5 | 229 | 240 | 234 | 411 | 411 | 408 | 19.06.2024 13ч.45м. | 16.8341
|  |  | 2(320) | 9.6 | 2.5 | 5.9
|  |  | сумма | 30.9 | 15.7 | 42.4
ТП 0648 | 630 | 910 | 1(315) | 17.9 | 8.4 | 39.7 | 240 | 240 | 238 | 422 | 419 | 419 | 19.06.2024 14ч.05м. | 65.8009
|  |  | 2(315) | 6.3 | 2.8 | 14.8
|  |  | 3(315) | 16.1 | 20.3 | 4.4
|  |  | 4(315) | 12.7 | 32.4 | 22.8
|  |  | 5(315) | 12.8 | 23.2 | 18.4
|  |  | 6(315) | 12.1 | 10.8 | 14.8
|  |  | 7(315) | 15.4 | 3.1 | 30.4
|  |  | сумма | 93.3 | 101 | 145.3
ТП 0649 | 250 | 361 | 1(160) | 25.9 | 16.2 | 18.5 | 249 | 248 | 247 | 433 | 431 | 432 | 19.06.2024 14ч.25м. | 53.5708
|  |  | 2(125) | 50.2 | 40.2 | 63.1
|  |  | 3(160) | 7.1 | 22.9 | 7
|  |  | 4(100) | - | - | -
|  |  | 5(100) | 13.7 | 2.1 | 1.9
|  |  | сумма | 96.9 | 81.4 | 90.5
ТП 0662 | 250 | 361 | 1(160) | 9.9 | 10 | 6.4 | 242 | 243 | 240 | 423 | 421 | 421 | 19.06.2024 23ч.21м. | 31.8444
|  |  | 2(100) | 9.4 | 4.1 | 9
|  |  | 3 | 15.3 | 3.8 | 33
|  |  | 4(160) | 19 | 29 | 14.8
|  |  | сумма | 53.6 | 46.9 | 63.2
ТП 0992 | 160 | 231 | 1(250) | 6.2 | 39.3 | 39.2 | 248 | 242 | 248 | 430 | 432 | 434 | 19.06.2024 23ч.35м. | 16.8804
|  |  | сумма | 6.2 | 39.3 | 39.2
ТП 0503 | 400 | 578 | 1(160) | 8.4 | 3 | 5.2 | 243 | 241 | 242 | 422 | 420 | 420 | 18.06.2024 13ч.05м. | 20.6488
|  |  | 2(250) | 26.4 | 9.1 | 40.8
|  |  | 3(250) | 1.8 | 1.2 | 0.5
|  |  | 4(160) | 0 | 10 | 0
|  |  | сумма | 36.6 | 23.3 | 46.5
ТП 0504 | 250 | 361 | 1(250) | 7.6 | 22.3 | 5.8 | 229 | 229 | 231 | 400 | 401 | 401 | 18.06.2024 13ч.25м. | 9.5008
|  |  | 2(100) | 9.4 | 1.7 | 0.6
|  |  | 3(100) | 1.2 | 1.6 | 1.2
|  |  | сумма | 18.2 | 25.6 | 7.6
ТП 0505 | 400 | 578 | 1(250) | 16.4 | 3.1 | 8.6 | 230 | 230 | 230 | 400 | 401 | 404 | 18.06.2024 13ч.55м. | 25.3864
|  |  | 2(250) | 12.4 | 9.7 | 14.1
|  |  | 3(250) | 21.3 | 19.8 | 21.1
|  |  | 4(250) | 1.3 | 2.4 | 6.8
|  |  | сумма | 51.4 | 35 | 50.6
ТП 0644 | 160 | 231 | 1(400) | 28.9 | 31.2 | 33.9 | 226 | 228 | 230 | 396 | 395 | 400 | 18.06.2024 23ч.34м. | 41.7764
|  |  | 2(400) | 52.2 | 46.9 | 35
|  |  | сумма | 81.1 | 78.1 | 68.9
ТП 9602 | 160 | 231 | 1(250) | 1 | 11.3 | 14.4 | 221 | 220 | 227 | 390 | 392 | 388 | 25.06.2024 10ч.25м. | 14.7175
|  |  | 2(160) | 10.6 | 17.3 | 27.2
|  |  | сумма | 11.6 | 28.6 | 41.6
ТП 6324 | 400 | 578 | 1(160) | 0 | 0 | 0 | 231 | 234 | 230 | 405 | 405 | 406 | 25.06.2024 10ч.25м. | 18.2132
|  |  | 2(160) | 27.7 | 3.2 | 10.5
|  |  | 3(160) | 16.5 | 1.1 | 5.4
|  |  | 4(160) | 7 | 16 | 10
|  |  | сумма | 51.2 | 20.3 | 25.9
ТП 6784 | 400 | 578 | 1(100) | 15.8 | 12.7 | 4.5 | 232 | 230 | 231 | 403 | 400 | 404 | 25.06.2024 10ч.25м. | 41.3353
|  |  | 2(160) | 9 | 4.6 | 10.2
|  |  | 3(160) | 2.7 | 9 | 19.4
|  |  | 4(160) | 29.4 | 21.4 | 84
|  |  | сумма | 56.9 | 47.7 | 118.1
ТП 6783 | 250 | 361 | 1(160) | 11.4 | 12.5 | 31.8 | 231 | 232 | 232 | 404 | 405 | 403 | 25.06.2024 10ч.25м. | 19.1597
|  |  | 2(100) | 9.1 | 1.4 | 1.4
|  |  | 3(100) | 25.1 | 9 | 1.1
|  |  | сумма | 45.6 | 22.9 | 34.3
ТП 0528 | 250 | 361 | 1(160) | 39.8 | 7.3 | 1.6 | 232 | 239 | 227 | 407 | 408 | 409 | 25.06.2024 10ч.25м. | 23.7915 | СНТ "Утес"
|  |  | 2(160) | 44.1 | 6.1 | 27.5
|  |  | сумма | 83.9 | 13.4 | 29.1
ТП 0943 | 250 | 361 | 1(100) | 3.6 | 6.3 | 0.4 | 230 | 224 | 229 | 392 | 390 | 390 | 25.06.2024 10ч.25м. | 8.3626 | СНТ "Ак-тан"
|  |  | 2(100) | 2 | 8 | 2.1
|  |  | 3(100) | 1.3 | 19.3 | 3.4
|  |  | сумма | 6.9 | 33.6 | 5.9
ТП 9801 | 250 | 361 | 1() | 13 | 13 | 24 | 235 | 244 | 235 | 420 | 419 | 421 | 25.06.2024 10ч.25м. | 18.2134 | СНТ "Дуслык"
|  |  | 2() | 12 | 23 | 9
|  |  | сумма | 25 | 36 | 33
ТП 09064 | 250 | 361 | 1(160) | 12.6 | 10.8 | 8.2 | 240 | 240 | 240 | 420 | 420 | 420 | 25.06.2024 10ч.25м. | 21.6042 | СНТ "Заречное"
|  |  | 2(200) | 15.2 | 13.2 | 12.7
|  |  | 3(200) | 28.4 | 9.6 | 0.8
|  |  | сумма | 56.2 | 33.6 | 21.7
ТП 0969 МТС | 25 | 36.1 | 1(40) | 1.3 | 3.3 | 1.3 | 230 | 230 | 230 | 430 | 432 | 430 | 25.06.2024 10ч.25м. | 1.1722 | СНТ "Лотос"
|  |  | сумма | 1.3 | 3.3 | 1.3
ТП 0970 МТС | 25 | 36.1 | 1(25) | 1.9 | 1.65 | 3.3 | 230 | 230 | 230 | 403 | 405 | 403 | 25.06.2024 10ч.25м. | 1.2756 | СНТ "Базилевское"
|  |  | сумма | 1.9 | 1.65 | 3.3
ТП 0972П | 160 | 231 | 1(160) | 3 | 0 | 0 | 227 | 230 | 227 | 402 | 400 | 405 | 25.06.2024 10ч.25м. | 0.55683 | Лесоптторг
|  |  | сумма | 3 | 0 | 0
ТП 0973 | 160 | 231 | 1(80) | 21.2 | 25.1 | 22 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 25.06.2024 10ч.25м. | 12.6036 | ИП Цыплинов ЕС
|  |  | сумма | 21.2 | 25.1 | 22
ТП 0974 | 25 | 36.1 | 1(25) | 0 | 0.4 | 0 | 230 | 229 | 230 | 392 | 398 | 396 | 25.06.2024 10ч.25м. | 0.072952 | СНТ МПМК "Уфимская-1"
|  |  | сумма | 0 | 0.4 | 0
I=P/400/1,732