## Sheet1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2024 ОП с.Старосубхангулово | [13 empty] | Примечания
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП 1 "СУ-2" | 100 | 145 | 1 | 12 | 5 | 5 | 238 | 236 | 231 | 407 | 408 | 408 | 21.06.24г 19:00 | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 1; I(A) B: 0; I(A) C: 16 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 13; I(A) B: 5; I(A) C: 21 |  | Электро
на вводе
ТП 2 "ДРСУ" | 250 | 363 | 1 | 47 | 8 | 40 | 234 | 235 | 233 | 403 | 402 | 403 | 21.06.24г 19:13 | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 2; I(A) B: 3; I(A) C: 3 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 13; I(A) B: 19; I(A) C: 8 |  | Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 10; I(A) B: 13; I(A) C: 19
|  |  | 5 ДРСУ | I(A) A: 5; I(A) B: 3; I(A) C: 1
|  |  | сумма | I(A) A: 77; I(A) B: 46; I(A) C: 71
ТП 3 "М.Гафури" | 100 | 145 | 1 | 4 | 8 | 28 | 235 | 238 | 230 | 406 | 405 | 405 | 21.06.24г 19:17 | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 13; I(A) B: 3; I(A) C: 3 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 12; I(A) B: 3; I(A) C: 3 |  | Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 29; I(A) B: 14; I(A) C: 34
на вводе
ТП 6 "Заречная" | 250 | 363 | 1 | 40 | 45 | 53 | 238 | 239 | 236 | 414 | 414 | 410 | 20.06.24г 19:33 | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 13; I(A) B: 13; I(A) C: 9 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 База КЭС | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 31; I(A) B: 45; I(A) C: 48
|  |  | 5(МУП) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 84; I(A) B: 103; I(A) C: 110
ТП 7 "Комхоз" | 400 | 580 | 1 | 33 | 31 | 27 | 232 | 234 | 233 | 404 | 404 | 403 | 20.06.24г 19:02 | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 12; I(A) B: 14; I(A) C: 8 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 Котель. | I(A) A: 0; I(A) B: 2; I(A) C: 4 |  | Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 23; I(A) B: 7; I(A) C: 21
|  |  | сумма | I(A) A: 68; I(A) B: 54; I(A) C: 60
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Передан
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС |  | ООО "ГИП-Электро
ТП 8 "Детсад-1" | 400 | 580 | 1 | 9 | 35 | 20 | 235 | 232 | 232 | 403 | 404 | 404 | 20.06.24г 18:30 | Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 6; I(A) B: 23; I(A) C: 16
|  |  | 3 | I(A) A: 3; I(A) B: 2; I(A) C: 18
4
|  |  | сумма | I(A) A: 18; I(A) B: 60; I(A) C: 54 |  | Передан
|  |  | на вводе | [10 empty] | ООО "ГИП-Электро
ТП 9 "Детсад-2" | 250 | 363 | 1 | 9 | 36 | 16 | 234 | 229 | 234 | 403 | 403 | 402 | 20.06.24г 18:35 | Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 29; I(A) B: 10; I(A) C: 17
3
|  |  | сумма | [10 empty] | ООО "ГИП-Электро
Электро
ТП 11 "Бельская" | 160 | 231 | 1 | 20 | 31 | 25 | 229 | 229 | 238 | 404 | 401 | 403 | 20.06.24г 19:22 | не передан
2
3
|  |  | сумма | I(A) A: 20; I(A) B: 31; I(A) C: 25 |  | Передан
ООО "ГИП-Электро
ТП 19 "Водозабор" | 63 | 91 | 1 | 48 | 48 | 53 | 228 | 230 | 229 | 400 | 399 | 399 | 24.06.24г 19:20 | Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 48; I(A) B: 48; I(A) C: 53 |  | Передан
|  |  | на вводе | [10 empty] | ООО "ГИП-Электро
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Электро
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП 22 "Пищекомбинат" | 250 | 363 | 1 | 13 | 20 | 26 | 231 | 235 | 232 | 404 | 404 | 401 | 21.06.24г 19:20
|  |  | 2 | I(A) A: 37; I(A) B: 18; I(A) C: 20 |  | Передан
|  |  | 3 | I(A) A: 2; I(A) B: 2; I(A) C: 3 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 52; I(A) B: 40; I(A) C: 48 |  | Электро
на вводе
ТП 23 "Автовокзал" | 250 | 363 | 1 | 39 | 23 | 9 | 231 | 232 | 322 | 404 | 404 | 405 | 21.06.24г 19:44
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 3 | I(A) A: 1; I(A) B: 4; I(A) C: 7 |  | Передан
|  |  | 4 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 3 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 40; I(A) B: 27; I(A) C: 19 |  | Электро
на вводе
ТП 28 "Райпо" | 250 | 363 | 1 | 28 | 27 | 12 | 228 | 236 | 227 | 399 | 399 | 400 | 21.06.24г 18:10
|  |  | 2 | I(A) A: 22; I(A) B: 6; I(A) C: 18
|  |  | 3 | I(A) A: 11; I(A) B: 17; I(A) C: 16
|  |  | 4 | I(A) A: 6; I(A) B: 3; I(A) C: 2
|  |  | сумма | I(A) A: 67; I(A) B: 53; I(A) C: 48 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | на вводе | [10 empty] | Электро
ТП 31 "Больница-1" | 400 | 580 | 1 | 3 | 0 | 0 | 228 | 229 | 230 | 396 | 400 | 401 | 19.06.24г 19:31 | не передан
|  |  | 2 | I(A) A: 5; I(A) B: 5; I(A) C: 5
|  |  | 3 | I(A) A: 6; I(A) B: 5; I(A) C: 3
|  |  | 4 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 5 | I(A) A: 4; I(A) B: 2; I(A) C: 10 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 6 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 7 (очистн) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 18; I(A) B: 12; I(A) C: 18 |  | не передан
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП 32 "Больница-2" | 400 | 580 | 1 | 1 | 0 | 1 | 230 | 230 | 232 | 396 | 400 | 401 | 19.06.24г 19:39
|  |  | 2 | I(A) A: 1; I(A) B: 4; I(A) C: 7 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 2; I(A) B: 1; I(A) C: 1 |  | не передан
|  |  | 5 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 6 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 4; I(A) B: 5; I(A) C: 9 |  | Электро
ТП 34 "Водоподьем" | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 235 | 233 | 404 | 408 | 399 | 20.06.24г 19:52 | не передан
2( ул.осв)
|  |  | сумма | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
ТП 35 "М.Сагитова" | 250 | 363 | 1 | 18 | 17 | 10 | 233 | 235 | 233 | 408 | 404 | 405 | 21.06.24г 19:06 | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 7; I(A) B: 12; I(A) C: 6 |  | Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 5; I(A) B: 14; I(A) C: 6 |  | не передан
|  |  | 4 | I(A) A: 11; I(A) B: 8; I(A) C: 7
|  |  | сумма | I(A) A: 41; I(A) B: 51; I(A) C: 29
на вводе
ТП 39 "Ерекле" | 160 | 231 | 1 | 2 | 12 | 8 | 229 | 234 | 237 | 402 | 403 | 403 | 21.06.24г 18:31 | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 30; I(A) B: 7; I(A) C: 16 |  | Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 4; I(A) B: 0; I(A) C: 2 |  | не передан
|  |  | 4 | I(A) A: 8; I(A) B: 6; I(A) C: 9
|  |  | 5 | I(A) A: 18; I(A) B: 6; I(A) C: 5
|  |  | сумма | I(A) A: 62; I(A) B: 31; I(A) C: 40
|  |  | на вводе | [10 empty] | ООО "ГИП-Электро
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Электро
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС |  | не передан
ТП 42 "ДОЛ Агидель" | 100 | 145 | 1 | 7 | 0 | 0 | 228 | 235 | 233 | 400 | 403 | 402 | 21.06.24г 18:00
|  |  | 2 | I(A) A: 16; I(A) B: 12; I(A) C: 3
|  |  | 3 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | Передан
|  |  | сумма | I(A) A: 23; I(A) B: 12; I(A) C: 3 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | на вводе | [10 empty] | Электро
ТП 43 "ФОК" | 100 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 228 | 396 | 397 | 396 | 19.06.24г 19:50
|  |  | 2 | I(A) A: 1; I(A) B: 2; I(A) C: 2
|  |  | 3 | I(A) A: 13; I(A) B: 7; I(A) C: 7
|  |  | сумма | I(A) A: 14; I(A) B: 9; I(A) C: 9
ТП 44 "МОБУ СОШ" | 630 | 910 | 1 | 0 | 0 | 8 | 233 | 234 | 231 | 406 | 402 | 401 | 20.06.24г 18:52 | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 3; I(A) B: 1; I(A) C: 6 |  | Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 1; I(A) B: 3; I(A) C: 1 |  | не передан
|  |  | 4 | I(A) A: 5; I(A) B: 2; I(A) C: 5
|  |  | 5 | I(A) A: 3; I(A) B: 0; I(A) C: 4 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 6 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | Электро
|  |  | 7 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | не передан
|  |  | сумма | I(A) A: 12; I(A) B: 6; I(A) C: 24
ТП 46 "РДК" | 250 | 363 | 1 | 2 | 3 | 1 | 235 | 231 | 233 | 404 | 404 | 402 | 20.06.24г 19:40
|  |  | 2 (ДГУ) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 32; I(A) B: 40; I(A) C: 50 |  | Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 34; I(A) B: 43; I(A) C: 51 |  | не передан
ТП 5 "М.Карима" | 160 | 231 | 1 | 29 | 56 | 42 | 232 | 229 | 237 | 405 | 404 | 403 | 24.06.24г 18:16
|  |  | 2 | I(A) A: 13; I(A) B: 27; I(A) C: 14
|  |  | 3 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 42; I(A) B: 83; I(A) C: 56
|  |  | на вводе | [10 empty] | Передан
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | ООО "ГИП-Электро
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС |  | Электро
ТП 10 "Юкале" | 250 | 361 | 1 | 28 | 24 | 15 | 232 | 232 | 233 | 401 | 405 | 402 | 24.06.24г 18:25
|  |  | 2 | I(A) A: 36; I(A) B: 37; I(A) C: 30
|  |  | 3 | I(A) A: 24; I(A) B: 8; I(A) C: 4
|  |  | 4 | I(A) A: 6; I(A) B: 11; I(A) C: 10
|  |  | 5 | I(A) A: 10; I(A) B: 6; I(A) C: 5 |  | Передан
|  |  | сумма | I(A) A: 104; I(A) B: 86; I(A) C: 64 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | на вводе | [10 empty] | Электро
ТП 16 "Базал" | 250 | 361 | 1 | 13 | 12 | 40 | 238 | 224 | 226 | 399 | 400 | 400 | 21.06.24г 19:42
|  |  | 2 | I(A) A: 13; I(A) B: 15; I(A) C: 30
|  |  | 3 | I(A) A: 17; I(A) B: 24; I(A) C: 32
|  |  | 4 | I(A) A: 3; I(A) B: 15; I(A) C: 13 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 5 | I(A) A: 11; I(A) B: 4; I(A) C: 8 |  | Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 57; I(A) B: 70; I(A) C: 123 |  | не передан
ТП 29 "ПМК" | 250 | 361 | 1 | 26 | 13 | 21 | 234 | 233 | 234 | 408 | 406 | 406 | 24.06.24г 18:52
|  |  | 2 | I(A) A: 5; I(A) B: 25; I(A) C: 16
|  |  | 3 | I(A) A: 9; I(A) B: 48; I(A) C: 15
|  |  | 4 | I(A) A: 12; I(A) B: 3; I(A) C: 2 |  | Передан
|  |  | 5 | I(A) A: 26; I(A) B: 40; I(A) C: 17 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 78; I(A) B: 129; I(A) C: 71 |  | Электро
на вводе
ТП-4 "Школа-детсад" мкрн. Базал | 250 | 361 | 1 | 10 | 1 | 2 | 222 | 224 | 223 | 389 | 389 | 388 | 24.06.24г 18:52
|  |  | 2 котельн. | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 3 (ДГУ) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 10; I(A) B: 1; I(A) C: 2
на вводе
ТП 38 "Школьная" | 160 | 231 | 1 | 29 | 21 | 20 | 231 | 237 | 227 | 401 | 400 | 400 | 21.06.24г 19:50
|  |  | 2 | I(A) A: 11; I(A) B: 3; I(A) C: 3 |  | Передан
|  |  | 3 | I(A) A: 39; I(A) B: 34; I(A) C: 39 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 79; I(A) B: 58; I(A) C: 62 |  | Электро
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС |  | Передан
ТП 12 "Комбинат" | 250 | 361 | 1 | 29 | 26 | 37 | 234 | 236 | 229 | 404 | 399 | 405 | 19.06.24г 19:23 | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 22; I(A) B: 4; I(A) C: 20 |  | Электро
|  |  | 3 | I(A) A: −; I(A) B: 33; I(A) C: 37
|  |  | сумма | I(A) A: 51; I(A) B: 63; I(A) C: 94
|  |  | на вводе | [10 empty] | ООО "ГИП-Электро
ТП 51 ул.Уральская | 160 | 231 | 1 | 20 | 20 | 9 | 227 | 229 | 228 | 396 | 396 | 394 | 19.06.24г 19:15 | Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 25; I(A) B: 24; I(A) C: 24 |  | не передан
|  |  | 3 | I(A) A: 19; I(A) B: 9; I(A) C: 5
|  |  | сумма | I(A) A: 64; I(A) B: 53; I(A) C: 38 |  | Передан
|  |  | на вводе | [10 empty] | ООО "ГИП-Электро
ТП 52 ул.Х.Ишкильдина | 160 | 231 | 1 | 2 | 8 | 12 | 229 | 230 | 228 | 397 | 396 | 397 | 19.06.24г 19:10
|  |  | 2 | I(A) A: 3; I(A) B: 6; I(A) C: 2
|  |  | 3 | I(A) A: 9; I(A) B: 3; I(A) C: 19
|  |  | сумма | I(A) A: 14; I(A) B: 17; I(A) C: 33
ТП 15 "Озерная" | 100 | 145 | 1 | 30 | 26 | 14 | 228 | 224 | 234 | 393 | 396 | 396 | 19.06.24г 19:00
|  |  | 2 | I(A) A: 7; I(A) B: 7; I(A) C: 11
|  |  | сумма | I(A) A: 37; I(A) B: 33; I(A) C: 25
на вводе
ТП 41 "Х.Ишкильдина" | 100 | 145 | 1 | 4 | 12 | 4 | 225 | 220 | 236 | 392 | 393 | 394 | 19.06.24г 18:50
|  |  | 2 | I(A) A: 22; I(A) B: 25; I(A) C: 10 |  | Передан
|  |  | 3 | I(A) A: 4; I(A) B: 28; I(A) C: 9 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 30; I(A) B: 65; I(A) C: 23 |  | Электро
на вводе
ТП 17 "Клуб" | 630 | 910 | 1 | 35 | 10 | 11 | 229 | 230 | 230 | 398 | 397 | 398 | 19.06.24г 18:15
|  |  | 2 | I(A) A: 28; I(A) B: 25; I(A) C: 46 |  | Передан
|  |  | 3 | I(A) A: 26; I(A) B: 19; I(A) C: 11 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 0; I(A) B: 2; I(A) C: 6 |  | Электро
|  |  | 5 | I(A) A: 0.5; I(A) B: 0.5; I(A) C: 0.6
|  |  | 6 | I(A) A: 0.6; I(A) B: 0.6; I(A) C: 0.1
|  |  | сумма | I(A) A: 90.1; I(A) B: 57.1; I(A) C: 74.7
|  |  | на вводе | [10 empty] | ООО "ГИП-Электро
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Электро
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС |  | не передан
ТП 18 "Пожарка" | 250 | 361 | 1 | 35 | 54 | 37 | 229 | 222 | 234 | 397 | 395 | 395 | 19.06.24г 18:30
|  |  | 2 | I(A) A: 8; I(A) B: 21; I(A) C: 18
|  |  | 3 | I(A) A: 7; I(A) B: 21; I(A) C: 10 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 11; I(A) B: 13; I(A) C: 30 |  | Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 61; I(A) B: 109; I(A) C: 95 |  | не передан
на вводе
ТП 21 "Ишдавлетово" | 100 | 145 | 1 | 3 | 3 | 6 | 233 | 234 | 231 | 405 | 403 | 404 | 24.06.24г 18:10
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 3; I(A) B: 3; I(A) C: 6
на вводе
ТП 40 "Агидельская" | 100 | 145 | 1 | 12 | 22 | 35 | 238 | 223 | 223 | 393 | 396 | 393 | 19.06.24г 18:05
|  |  | 2 | I(A) A: 12; I(A) B: 12; I(A) C: 8
сумма
ТП 14 Гостиница | 250 | 361 | 1 гостиница | 12 | 4 | 6 | 228 | 231 | 229 | 398 | 398 | 394 | 20.06.24г 18:05
|  |  | 2 физ.лица | I(A) A: 7; I(A) B: 8; I(A) C: 9
|  |  | сумма | I(A) A: 19; I(A) B: 12; I(A) C: 15
на вводе
ТП 48 " Кадырова" | 100 | 145 | 1 | 49 | 46 | 57 | 232 | 232 | 231 | 402 | 402 | 401 | 21.06.24г 19:32 | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 2; I(A) B: 0; I(A) C: 11
|  |  | сумма | I(A) A: 51; I(A) B: 46; I(A) C: 68
на вводе
ТП 49 " Ишдавлет-ферма" | 25 | 36.09 | 1 | 14 | 2 | 2 | 233 | 236 | 233 | 406 | 403 | 407 | 24.06.24г 18:00 | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 14; I(A) B: 2; I(A) C: 2
ТП-45 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229 | 228 | 399 | 402 | 399 | 19.06.24г 18:04 | ООО "ГИП-Электро
сумма
на вводе
ТП 50 "Науруз" | 100 | 145 | 1 | 0 | 0 | 1 | 236 | 237 | 236 | 412 | 411 | 410 | 24.06.24г 18:40 | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 1