## Лист1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2024 г. ОП с.Стерлибашево
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-1 | 250 | 361 | 1 | 44.3 | 51.6 | 20.4 | 238 | 235 | 239 | 411 | 415 | 410 | 2024-06-20 | Sтр-ра,кВА | I(A)ном
|  |  | 2 | А: 4; В: 8.6; С: 1.2 |  | 25 | 36.1
|  |  | 3 | А: 23.8; В: 22; С: 21 |  | 40 | 57.8
|  |  | 4 | А: 3.8; В: 2; С: 0.9 |  | 63 | 91
|  |  | 5 | А: 17.5; В: 13.5; С: 15.5 |  | 100 | 144
|  |  | 6 | [10 empty] | 160 | 231
|  |  | 7 | [10 empty] | 250 | 361
|  |  | сумма | А: 93.4; В: 97.7; С: 59 |  | 315 | 455
ТП-2 | 400 | 578 | 1 | 63.4 | 35.5 | 49.7 | 229 | 228 | 228 | 401 | 404 | 400 | 2024-06-20 | 320 | 462
|  |  | 2 | А: 2.2; В: 2.4; С: 0.4 |  | 400 | 578
|  |  | 3 | А: 71.4; В: 41.9; С: 13.3
|  |  | 4 | А: 61.9; В: 60.1; С: 63.2
|  |  | 5 | А: 60.4; В: 63.4; С: 39.9
|  |  | 6 | А: 5.9; В: 6.9; С: 6.2
|  |  | 7 | А: 2.3; В: 2.5; С: 2.8
|  |  | 8 | А: 6.8; В: 2.9; С: 4.5
|  |  | 9 | А: 47.4; В: 35.6; С: 29.7
|  |  | сумма | А: 321.7; В: 251.2; С: 209.7
ТП-3 | 400 | 578 | 1 | 4.9 | 7.7 | 3.8 | 227 | 230 | 234 | 402 | 407 | 404 | 2024-06-21
|  |  | 2 | А: 47.4; В: 76.8; С: 32.7
|  |  | 3 | А: 40.5; В: 43.8; С: 24.9
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 92.8; В: 128.3; С: 61.4
ТП-4 | 160 | 231 | 1 | 11.2 | 5.4 | 9.1 | 226 | 239 | 220 | 400 | 399 | 398 | 2024-06-21
|  |  | 2 | А: 10.2; В: 4.3; С: 8.8
|  |  | 3 | А: 13.2; В: 5.1; С: 10.8
|  |  | 4 | А: 15.9; В: 7; С: 13.3
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
6
7
|  |  | сумма | А: 50.5; В: 21.8; С: 42
ТП-5 | 250 | 361 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 236 | 232 | 236 | 412 | 412 | 415 | 2024-06-21
|  |  | 2 | А: 21.6; В: 11.5; С: 13.1
|  |  | 3 | А: 12.8; В: 16.6; С: 22.4
|  |  | 4 | А: 21.1; В: 15.1; С: 25.3
5
6
7
|  |  | сумма | А: 55.6; В: 43.2; С: 60.8
ТП-6 | 250 | 361 | 1 | 30.1 | 34.1 | 99.6 | 228 | 226 | 236 | 401 | 402 | 403 | 2024-06-21
|  |  | 2 | А: 8.8; В: 13.6; С: 15.6
|  |  | 3 | А: 22.9; В: 11.2; С: 34
|  |  | 4 | А: 36.9; В: 12.1; С: 3
|  |  | 5 | А: 15.1; В: 9.1; С: 9.2
|  |  | 6 | А: 30.4; В: 21.5; С: 25.3
|  |  | 7 | А: 0.2; В: 0; С: 0.3
|  |  | сумма | А: 144.4; В: 101.6; С: 99.6
ТП-7 | 2*630 |  | 1 | 24.5 | 35.4 | 31.6 | 235 | 234 | 235 | 403 | 404 | 403 | 2024-06-24
2
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 24.5; В: 35.4; С: 31.6
ТП-9 | 400 | 578 | 1 | 4.8 | 4 | 20.8 | 238 | 230 | 236 | 409 | 408 | 412 | 2024-06-24
|  |  | 2 | А: 28.1; В: 52; С: 7
|  |  | 3 | А: 80.8; В: 77.3; С: 109
|  |  | 4 | А: 12.7; В: 32.3; С: 32.3
|  |  | 5 | А: 18.9; В: 16.2; С: 13.5
|  |  | 6 | А: 6.6; В: 10.6; С: 19.9
|  |  | 8 | А: 0; В: 0; С: 3.8
|  |  | 9 | А: 10; В: 12.3; С: 6
|  |  | сумма | А: 161.9; В: 204.7; С: 212.3
ТП-4013 | 25 | 36.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 238 | 410 | 411 | 412 | 2024-06-24
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП-14 | 250 | 361 | 1 | 10.5 | 3.6 | 8.6 | 224 | 225 | 227 | 391 | 396 | 395 | 2024-06-24
|  |  | 2 | А: 19.7; В: 13.2; С: 8
|  |  | 3 | А: 15.8; В: 12.2; С: 13.3
|  |  | 4 | А: 1.7; В: 2.6; С: 2.6
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 6 | А: 7.5; В: 13.8; С: 8.2
7
|  |  | сумма | А: 55.2; В: 45.4; С: 40.7
ТП-4015 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 235 | 233 | 409 | 406 | 410 | 2024-06-24
|  |  | 2 | А: 0; В: 1; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 0; В: 1; С: 0
ТП-16 | 250 | 361 | 1 | 14 | 16.1 | 21.9 | 228 | 228 | 230 | 402 | 403 | 405 | 2024-06-21
|  |  | 2 | А: 9.1; В: 4.4; С: 0.2
|  |  | 3 | А: 1.2; В: 6.3; С: 1.1
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 5 | А: 12.3; В: 22.9; С: 15.9
6
7
|  |  | сумма | А: 36.6; В: 49.7; С: 39.1
ТП-18 | 63 | 91 | 1 | 0 | 3 | 1 | 224 | 225 | 225 | 396 | 400 | 398 | 2024-06-21
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 0; В: 3; С: 1
ТП-20 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231 | 231 | 403 | 407 | 405 | 2024-06-21
|  |  | 2 | А: 18.2; В: 2.6; С: 9.3
|  |  | 3 | А: 0; В: 0.9; С: 0.8
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 5 | А: 2.8; В: 5.5; С: 10.3
|  |  | 6 | А: 15; В: 16.8; С: 28.7
7
|  |  | сумма | А: 36; В: 25.8; С: 49.1
ТП-21 | 63 | 91 | 1 | 9.9 | 24.8 | 28.5 | 230 | 229 | 227 | 399 | 398 | 400 | 2024-06-21
|  |  | 2 | А: 4.5; В: 12.9; С: 12.5
|  |  | 3 | А: 12.1; В: 4.9; С: 48.3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 26.5; В: 42.6; С: 89.3
ТП-23 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 236 | 235 | 405 | 404 | 404 | 2024-06-21
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 4; В: 5; С: 4
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 4; В: 5; С: 4
ТП-25 | 315 | 455 | 1 | 29.4 | 12.5 | 16.9 | 229 | 230 | 228 | 404 | 406 | 401 | 2024-06-21
|  |  | 2 | А: 6.1; В: 17.3; С: 14.3
|  |  | 3 | А: 15; В: 16.1; С: 13.3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 50.5; В: 45.9; С: 44.5
ТП-26 | 400 | 578 | 1 | 12.7 | 27.5 | 17.5 | 226 | 229 | 229 | 404 | 405 | 402 | 2024-06-21
|  |  | 2 | А: 7.3; В: 10.9; С: 6.1
|  |  | 3 | А: 25.9; В: 17; С: 24.8
|  |  | 4 | А: 12.5; В: 9.9; С: 6.6
|  |  | 5 | А: 34.8; В: 19.5; С: 11
|  |  | 6 | А: 0; В: 0; С: 0.4
7
|  |  | сумма | А: 93.2; В: 84.8; С: 66.4
ТП-27 | 100 | 144 | 1 | 13.1 | 24.4 | 19.5 | 235 | 232 | 226 | 407 | 404 | 406 | 2024-06-21
|  |  | 2 | А: 5.3; В: 1.4; С: 4.9
|  |  | 3 | А: 5.3; В: 4.9; С: 8.1
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 23.7; В: 30.7; С: 32.5
ТП-28 | 160 | 231 | 1 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 232 | 230 | 225 | 401 | 400 | 403 | 2024-06-21
|  |  | 2 | А: 16.2; В: 28.9; С: 21.6
|  |  | 3 | А: 4.4; В: 7.1; С: 5.6
|  |  | 4 | А: 13.1; В: 0.1; С: 8.2
|  |  | 5 | А: 10.5; В: 5; С: 12
6
7
|  |  | сумма | А: 45.6; В: 41.6; С: 48
ТП-31 | 160 | 231 | 1 | 1 | 3 | 0 | 235 | 234 | 234 | 409 | 408 | 409 | 2024-06-21
2
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 1; В: 3; С: 0
ТП-32 | 400 | 578 | 1 | 28.4 | 39.9 | 43.2 | 226 | 236 | 228 | 404 | 405 | 402 | 2024-06-21
|  |  | 2 | А: 22.9; В: 10; С: 28.6
|  |  | 3 | А: 51.5; В: 44.3; С: 40.2
|  |  | 4 | А: 28; В: 38.6; С: 6.2
5
6
7
|  |  | сумма | А: 130.8; В: 132.8; С: 118.2
ТП-33 | 250 | 361 | 1 | 26.8 | 9.6 | 22.6 | 231 | 230 | 230 | 404 | 403 | 400 | 2024-06-21
|  |  | 2 | А: 26.4; В: 10.2; С: 9.8
|  |  | 3 | А: 43.2; В: 20.7; С: 17.8
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 96.4; В: 40.5; С: 50.2
ТП-34 | 160 | 231 | 1 | 25.7 | 4.2 | 4.1 | 223 | 224 | 237 | 403 | 402 | 401 | 2024-06-21
|  |  | 2 | А: 20.6; В: 15.1; С: 8.7
|  |  | 3 | А: 8.2; В: 2; С: 8.7
|  |  | 4 | А: 23.6; В: 14.3; С: 14.1
|  |  | 5 | А: 5.6; В: 13.8; С: 6.2
6
7
|  |  | сумма | А: 83.7; В: 49.4; С: 41.8
ТП-35 | 160 | 231 | 1 | 3 | 22.1 | 9.5 | 232 | 230 | 235 | 410 | 407 | 408 | 2024-06-21
|  |  | 2 | А: 32.5; В: 20.9; С: 4.8
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 35.5; В: 43; С: 14.3
ТП-36 | 400 | 578 | 1 | 12.1 | 33.9 | 8.9 | 231 | 230 | 230 | 401 | 400 | 402 | 2024-06-21
|  |  | 2 | А: 12.6; В: 6.7; С: 18.2
|  |  | 3 | А: 13.3; В: 15.3; С: 1.4
|  |  | 4 | А: 12.8; В: 8.1; С: 2.3
5
6
7
|  |  | сумма | А: 50.8; В: 64; С: 30.8
ТП-37 | 250 | 361 | 1 | 9.6 | 5.6 | 15.7 | 235 | 234 | 230 | 408 | 406 | 403 | 2024-06-21
|  |  | 2 | А: 17.3; В: 23.7; С: 4.1
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 26.9; В: 29.3; С: 19.8
ТП-40 | 63 | 91 | 1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 234 | 235 | 235 | 404 | 403 | 404 | 2024-06-21
2
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 15.3; В: 15.3; С: 15.3
ТП-4796 | 250 | 361 | 1 | 4.5 | 5.8 | 9.3 | 231 | 231 | 234 | 400 | 404 | 405 | 2024-06-21
|  |  | 2 | А: 10.4; В: 15.7; С: 10
|  |  | 3 | А: 11.3; В: 16.2; С: 10.3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 26.2; В: 37.7; С: 29.6
ТП-4797 | 250 | 361 | 1 | 17.2 | 29.8 | 21.5 | 232 | 230 | 231 | 407 | 403 | 398 | 2024-06-21
|  |  | 2 | А: 37.5; В: 35.2; С: 38.6
|  |  | 3 | А: 0.5; В: 0.5; С: 6.9
|  |  | 4 | А: 17.9; В: 24.8; С: 14.1
|  |  | 5 | А: 0; В: 0.2; С: 0.3
|  |  | 6 | А: 13.5; В: 0.5; С: 3.7
7
|  |  | сумма | А: 86.6; В: 91; С: 85.1
43 | 63 | 91 | 1 | 10.9 | 16.5 | 8.2 | 230 | 231 | 228 | 403 | 399 | 398 | 2024-06-21
|  |  | 2 | А: 9.4; В: 7; С: 19.7
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 20.3; В: 23.5; С: 27.9
44 | 40 | 57.8 | 1 | 23.1 | 4.9 | 14.6 | 229 | 231 | 227 | 401 | 400 | 395 | 2024-06-21
|  |  | 2 | А: 8; В: 1.3; С: 6.8
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 31.1; В: 6.2; С: 21.4
49 | 160 | 231 | 1 | 27.1 | 35.3 | 30.7 | 232 | 230 | 229 | 403 | 400 | 403 | 2024-06-21
|  |  | 2 | А: 0.2; В: 0.1; С: 0
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 27.3; В: 35.4; С: 30.7
ТП-51 | 160 | 231 | 1 | 1.3 | 3.3 | 1.9 | 232 | 231 | 230 | 405 | 403 | 405 | 2024-06-21
|  |  | 2 | А: 0.6; В: 1.8; С: 1.4
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 1.9; В: 5.1; С: 3.3
ТП-52 | 160 | 231 | 1 | 4.3 | 0.1 | 5.3 | 232 | 230 | 231 | 407 | 406 | 404 | 2024-06-20
|  |  | 2 | А: 3.9; В: 1.6; С: 8.3
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 8.2; В: 1.7; С: 13.6
ТП-53 | 250 | 361 | 1 | 9.6 | 5.4 | 10.8 | 231 | 232 | 226 | 404 | 403 | 406 | 2024-06-20
|  |  | 2 | А: 4.5; В: 6.2; С: 2.9
|  |  | 3 | А: 1.3; В: 12.7; С: 21.3
|  |  | 4 | А: 17.1; В: 9.5; С: 10.8
|  |  | 5 | А: 18.2; В: 0.8; С: 10.7
|  |  | 6 | А: 2; В: 1.1; С: 1.5
7
|  |  | сумма | А: 52.7; В: 35.7; С: 58
ТП-54 | 400 | 578 | 1 | 2.9 | 1.8 | 0.4 | 233 | 230 | 231 | 408 | 406 | 408 | 2024-06-20
|  |  | 2 | А: 0.2; В: 0.4; С: 2.4
|  |  | 3 | А: 1.3; В: 9.2; С: 3
|  |  | 4 | А: 1.4; В: 2; С: 2
5
6
7
|  |  | сумма | А: 5.8; В: 13.4; С: 7.8
ТП-55 | 250 | 361 | 1 | 4.3 | 1 | 4.9 | 232 | 232 | 231 | 404 | 404 | 403 | 2024-06-20
|  |  | 2 | А: 8.3; В: 66.5; С: 23.7
|  |  | 3 | А: 11.9; В: 10.4; С: 3.5
|  |  | 4 | А: 9.7; В: 9.4; С: 6.3
5
6
7
|  |  | сумма | А: 34.2; В: 87.3; С: 38.4
ТП-56 | 160 | 231 | 1 | 15.9 | 11.6 | 12.8 | 230 | 229 | 228 | 401 | 397 | 401 | 2024-06-20
|  |  | 2 | А: 6.2; В: 16.5; С: 14.4
|  |  | 3 | А: 2.8; В: 6.3; С: 15.2
|  |  | 4 | А: 31.2; В: 18.7; С: 10.3
5
6
7
|  |  | сумма | А: 56.1; В: 53.1; С: 52.7
ТП-57 | 2*250 | 361 | 1 | 3.1 | 6.5 | 8.6 | 230 | 231 | 229 | 405 | 403 | 406 | 2024-06-20
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 3.3; В: 4.2; С: 3.1
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 6.4; В: 10.7; С: 11.7
59 | 100 | 144 | 1 | 30.6 | 12.2 | 40.4 | 231 | 231 | 229 | 402 | 401 | 402 | 2024-06-20
|  |  | 2 | А: 1.9; В: 9.1; С: 0.2
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 32.5; В: 21.3; С: 40.6
4785 | 250 | 361 | 1 | 7.3 | 8.1 | 31.9 | 233 | 230 | 229 | 403 | 407 | 405 | 2024-06-20
|  |  | 2 | А: 27.5; В: 7.5; С: 15.8
|  |  | 3 | А: 3.7; В: 9.1; С: 4.2
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 38.5; В: 24.7; С: 51.9
58 | 100 | 144 | 1 | 3.4 | 0.5 | 1.4 | 234 | 233 | 232 | 406 | 404 | 406 | 2024-06-20
|  |  | 2 | А: 0; В: 0.6; С: 0
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 3.4; В: 1.1; С: 1.4
45 | 25 | 36.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 232 | 234 | 232 | 404 | 405 | 404 | 2024-06-20
2
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 0; В: 1; С: 2
47 | 25 | 36.1 | 1 | 29.9 | 21.1 | 17.2 | 232 | 233 | 231 | 405 | 405 | 403 | 2024-06-20
|  |  | 2 | А: 10.3; В: 8.3; С: 3.7
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 40.2; В: 29.4; С: 20.9