## Таблица КЗ
Приложение 1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2024г. ОП с. Федоровка
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время
кВА
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП -1 | 250 | 361 | 1 | 28 | 24 | 26 | 235 | 234 | 235 | 413 | 411 | 412
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 5; С: 2
|  |  | сумма | А: 28; В: 29; С: 28
ТП-2 | 250 | 361 | 1 | 23 | 33 | 16 | 245 | 242 | 242 | 422 | 423 | 420
|  |  | 2 | А: 59; В: 60; С: 58
|  |  | 3 | А: 6; В: 6; С: 12
|  |  | сумма | А: 88; В: 99; С: 86
ТП -3 | 160 | 231 | 1 | 64 | 34 | 25 | 230 | 220 | 230 | 400 | 405 | 402
|  |  | 2 | А: 4; В: 23; С: 5
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 68; В: 57; С: 30
ТП-3-1 | 630 | 910.4046 |  | 17 | 13 | 5 | 235 | 236 | 235 | 414 | 417 | 414
|  |  |  | 17 | 4 | 4
|  |  | сумма | А: 34; В: 17; С: 9
ТП-3-2 | 630 | 910.4046 | [10 empty] | в резерве
ТП-4 | 100 | 145 | 1 | 2 | 9 | 2 | 238 | 233 | 235 | 413 | 419 | 414
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП-5 | 160 | 231 | 1 | 10 | 5 | 7 | 230 | 236 | 233 | 409 | 410 | 413
|  |  | 2 | А: 13; В: 5; С: 3
|  |  | 3 | А: 0.7; В: 2; С: 5
|  |  | сумма | А: 23.7; В: 12; С: 15
ТП-7 | 160 | 231 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 233 | 234 | 235 | 410 | 411 | 415
|  |  | 2 | А: 14; В: 17; С: 6
|  |  | 3 | А: 8; В: 12; С: 16
|  |  | сумма | А: 22.9; В: 30; С: 23
ТП-8 | 180 | 260.1156 | 1 | 39 | 59 | 48 | 237 | 233 | 233 | 406 | 414 | 410
|  |  | 2 | А: 12; В: 17; С: 10
|  |  | 3 | А: 2; В: 3; С: 13
|  |  | 4 | А: 17; В: 23; С: 33
|  |  | сумма | А: 70; В: 102; С: 104
ТП-9 | 250 | 361.2717 | 1 | 34.8 | 29 | 29.7 | 233 | 234 | 232 | 410 | 409 | 410
|  |  | 2 | А: 3; В: 6; С: 3
|  |  | 3 | А: 15; В: 13; С: 32
|  |  | 4 | А: 12; В: 32; С: 6
|  |  | сумма | А: 64.8; В: 80; С: 70.7
ТП-10 | 100 | 145 | 1 | 11 | 16 | 0.7 | 233 | 235 | 237 | 403 | 405 | 407
|  |  | 2 | А: 0.1; В: 15; С: 0.2
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 11.1; В: 31; С: 0.9
ТП-11 | 250 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 239 | 233 | 415 | 413 | 413
|  |  | 2 | А: 20; В: 28; С: 39
|  |  | 3 | А: 0; В: 0.9; С: 1
|  |  | 4 | А: 0.2; В: 0.5; С: 2
|  |  | сумма | А: 20.2; В: 29.4; С: 42
ТП-12 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | 236 | 233 | 234 | 407 | 405 | 407
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0.13
ТП-13 | 250 | 360 | 1 | 6 | 13 | 4 | 233 | 233 | 234 | 414 | 410 | 409
|  |  | 2 | А: 29; В: 9; С: 8
|  |  | 3 | А: 7; В: 0.2; С: 0.1
|  |  | сумма | А: 42; В: 22.2; С: 12.1
ТП-14 | 63 | 91.0405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 213 | 231 | 232 | 391 | 409 | 392
|  |  | 2 | А: 0.7; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 0.7; В: 0; С: 0
ТП-15/1 | 63 | 91.0405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП-15/2 | 63 | 91.0405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП-16 | 250 | 360 | 1 | 3 | 7 | 0 | 229 | 223 | 231 | 394 | 400 | 395
|  |  | 2 | А: 8; В: 7; С: 15
|  |  | 3 | А: 0; В: 1; С: 0
|  |  | 4 | А: 1.6; В: 1; С: 8
|  |  | 5 | А: 11; В: 8; С: 5
|  |  | 6 | А: 0; В: 1; С: 2
|  |  | 7 | А: 6; В: 6; С: 5
|  |  | 8 | А: 23; В: 29; С: 25
|  |  | 9 | А: 2; В: 2; С: 32
|  |  | 10 | А: 14; В: 15; С: 14
сумма
ТП-17 | 250 | 361 | 1 | 6 | 42 | 47 | 232 | 233 | 223 | 409 | 405 | 406
|  |  | 2 | А: 3; В: 0.8; С: 0.3
|  |  | 3 | А: 17; В: 14; С: 33
|  |  | сумма | А: 26; В: 56.8; С: 80.3
ТП-18 | 250 | 360 | 1 | 5 | 8 | 6 | 234 | 235 | 233 | 415 | 413 | 410
|  |  | 2 | А: 0; В: 0.7; С: 0
|  |  | 3 | А: 12; В: 5; С: 3
|  |  | сумма | А: 17; В: 13.7; С: 9
ТП-19 | 400 | 578 | 1
2
сумма
ТП-20-1 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | 234 | 412 | 415 | 412
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП-20-2 | 100 | 145 | 1 | 33 | 31 | 31 | 235 | 234 | 233 | 406 | 406 | 404
2
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП-22 | 250 | 231 | 1 | 11 | 18 | 20 | 228 | 234 | 230 | 410 | 404 | 406
|  |  | 3 | А: 35; В: 1; С: 39
|  |  | 2 | А: 61; В: 62; С: 59
|  |  | 4 | А: 36; В: 45; С: 35
|  |  | сумма | А: 143; В: 126; С: 153
ТП-23 | 250 | 360 | 1 | 36 | 31 | 29 | 235 | 236 | 237 | 414 | 418 | 415
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 36; В: 31; С: 29
ТП-24 | 250 | 360 | 1 | 93 | 29 | 15 | 236 | 228 | 228 | 407 | 400 | 401
|  |  | 2 | А: 1; В: 1; С: 4
|  |  | 3 | А: 18; В: 19; С: 22
|  |  | 4 | А: 24; В: 12; С: 17
|  |  | 5 | А: 3; В: 9; С: 4
|  |  | 6 | А: 43; В: 53; С: 33
|  |  | 7 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 182; В: 123; С: 95
ТП-25 | 100 | 145 | 1 | 14 | 16 | 42 | 239 | 231 | 231 | 408 | 410 | 408
2
|  |  | сумма | А: 14; В: 16; С: 42
ТП-26 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231 | 230 | 408 | 406 | 408
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП-27 | 160 | 231 | 1 | 5 | 5 | 5 | 236 | 235 | 236 | 415 | 417 | 415
|  |  | 2 | А: 2; В: 1.6; С: 3
|  |  | сумма | А: 7; В: 6.6; С: 8
ТП-28 | 250 | 360 | 1 | 15 | 15 | 22 | 235 | 233 | 234 | 410 | 412 | 410
|  |  | 2 | А: 15; В: 15; С: 12
|  |  | сумма | А: 30; В: 30; С: 34
ТП-29 | 100 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227 | 230 | 401 | 402 | 407
|  |  | 2 | А: 0; В: 0.7; С: 2
|  |  | сумма | А: 0; В: 0.7; С: 2
ТП-30 | 250 | 360 | 1 | 35 | 23 | 24 | 232 | 235 | 233 | 410 | 410 | 413
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП-31 | 250 | 360 | 1 | 2 | 0 | 6 | 236 | 237 | 236 | 415 | 419 | 415
|  |  | 2 | А: 20; В: 31; С: 25
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП-32 | 160 | 231 | 1 | 12 | 11 | 7 | 234 | 233 | 231 | 413 | 415 | 412
|  |  | 2 | А: 21; В: 24; С: 26
|  |  | 3 | А: 22; В: 13; С: 26
|  |  | сумма | А: 55; В: 48; С: 59
ТП-33 | 160 | 231 | 1 | 20 | 40 | 15 | 238 | 228 | 229 | 410 | 409 | 407
|  |  | 2 | А: 2; В: 3; С: 2
|  |  | 3 | А: 6; В: 5; С: 3
|  |  | 4 | А: 6; В: 6; С: 36
|  |  | 5 | А: 10; В: 16; С: 11
|  |  | сумма | А: 44; В: 70; С: 67
ТП-35 | 100 | 145 | 1 | 30 | 8 | 11 | 228 | 230 | 238 | 410 | 409 | 412
|  |  | 2 | А: 2; В: 8; С: 16
сумма
ТП-36 | 400 | 578 | 1 | 4 | 5 | 3 | 232 | 239 | 234 | 413 | 417 | 415
|  |  | 2 | А: 15; В: 27; С: 47
|  |  | 3 | А: 15; В: 21; С: 20
|  |  | 4 | А: 24; В: 13; С: 29
|  |  | сумма | А: 58; В: 66; С: 99
ТП-37 | 63 | 91 | 1 | 3 | 0 | 2 | 237 | 239 | 225 | 409 | 409 | 415
|  |  | 2 | А: 10; В: 4; С: 20
|  |  | сумма | А: 13; В: 4; С: 22
ТП-38 | 250 | 360 | 1 | 1 | 16 | 5 | 235 | 235 | 232 | 412 | 408 | 412
|  |  | 2 | А: 15; В: 11; С: 24
|  |  | 3 | А: 3; В: 8; С: 12
|  |  | сумма | А: 19; В: 35; С: 41
ТП-42 | 250 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 236 | 235 | 415 | 414 | 419
|  |  | 2 | А: 0.4; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 0.4; В: 0; С: 0
ТП-46 | 250 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 238 | 237 | 413 | 413 | 411
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 5; В: 2; С: 3
|  |  | сумма | А: 5; В: 2; С: 3
ТП-47 | 63 | 91 | 1 | 12 | 18 | 23 | 236 | 237 | 239 | 410 | 412 | 412
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП-48 | 160 | 231 | 1 | 25 | 16 | 20 | 238 | 238 | 240 | 413 | 414 | 413
|  |  | 2 | А: 7; В: 8; С: 8
3
|  |  | сумма | А: 32; В: 24; С: 28
ТП-49 | 160 | 231 | 1 | 18 | 3 | 14 | 237 | 238 | 238 | 412 | 413 | 415
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП-5858 | 250 | 360 | 1
2
3
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП-2856 | 630 | 57.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 229 | 407 | 404 | 400
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 13; В: 20; С: 14
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 6 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 13; В: 20; С: 14
ТП-2960 | 40 | 145 | 1 | 16 | 15 | 15 | 233 | 233 | 233 | 414 | 412 | 412
|  |  | сумма | А: 16; В: 15; С: 15

## Таблица БТИ
Приложение1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2019г. ОП с. Федоровка
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 2019-12-17 18:00
ТП -43 | 250 | 361 | 1 | 15 | 12 | 12 | 230 | 230 | 231 | 399 | 400 | 401
2
3
4
5
|  |  | сумма | А: 15; В: 12; С: 12
ТП-44 | 250 | 361 | 1 | 32 | 38 | 41 | 244 | 243 | 245 | 410 | 409 | 409 | 2019-12-17 18:30
|  |  | 2 | А: 5; В: 6; С: 3
|  |  | 3 | А: 61; В: 48; С: 47
4
5
|  |  | сумма | А: 98; В: 92; С: 91
ТП -45 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 238 | 224 | 406 | 403 | 401 | 2019-12-17 19:00
|  |  | 2 | А: 30; В: 35; С: 33
3
4
5
|  |  | сумма | А: 30; В: 35; С: 33
ТП-2202 | 630 | 910.4046 | 1 | 20 | 25 | 20 | 232 | 234 | 232 | 390 | 392 | 395 | 2019-12-17 19:30
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
3
4
5
|  |  | сумма | А: 20; В: 25; С: 20