## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с. Архангельское июнь 2025
№ ТП | SТР,кВА | Iном | № Ф | I(A) |  |  | Uф(В) |  |  | Uл(В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС
4350 | 200 | 361 | 1 | 13.2 | 10.4 | 16.3 | 231 | 228 | 231 | 399 | 4025 | 404 | 18.06.25 г. 20 ч. 10 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 9.3; I(A) В: 13.3; I(A) С: 5.5
|  |  | 3 | I(A) А: 0.2; I(A) В: 1; I(A) С: 0.5
|  |  | сумма | I(A) А: 22.7; I(A) В: 24.7; I(A) С: 22.3
4362 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 | 240 | 237 | 421 | 420 | 417 | 23.06.25 г. 11 ч. 47 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 10; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 10; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4347 | 160 | 231 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 236 | 232 | 236 | 411 | 409 | 412 | 18.06.25 г. 20 ч. 16 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 7; I(A) В: 13.5; I(A) С: 13.1
|  |  | 3 | I(A) А: 3.6; I(A) В: 7.5; I(A) С: 1.5
|  |  | сумма | I(A) А: 10.9; I(A) В: 21.5; I(A) С: 14.6
4343 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.06.25 г. 18 ч. 23 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4351 | 250 | 361 | 1 | 11.7 | 25.7 | 7 | 231 | 238 | 235 | 409 | 410 | 406 | 18.06.25 г. 20 ч. 22 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 39.2; I(A) В: 13.9; I(A) С: 30.1
|  |  | 3 | I(A) А: 30.5; I(A) В: 18.8; I(A) С: 9.5
|  |  | сумма | I(A) А: 81.4; I(A) В: 58.4; I(A) С: 46.6
4346 | 160 | 231 | 1 | 2.2 | 3.9 | 2.7 | 233 | 238 | 225 | 404 | 403 | 406 | 19.06.25 г. 20 ч. 00 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 11.3; I(A) В: 0.2; I(A) С: 0.3
|  |  | 3 | I(A) А: 18.8; I(A) В: 7.2; I(A) С: 12.9
|  |  | 4 | I(A) А: 9.6; I(A) В: 0.8; I(A) С: 1.6
|  |  | 5 | I(A) А: 3.1; I(A) В: 3.9; I(A) С: 1.4
|  |  | сумма | I(A) А: 45; I(A) В: 12.1; I(A) С: 21.8
4342 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 233 | 233 | 238 | 393 | 392 | 392 | 19.06.25 г. 18 ч. 33 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0.9
4352 | 250 | 361 | 1 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 233 | 233 | 233 | 404 | 406 | 405 | 18.06.25 г. 20 ч. 35 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0.1; I(A) В: 6.6; I(A) С: 0.3
573 | 160 | 231 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 240 | 240 | 241 | 415 | 417 | 416 | 19.06.25 г. 21 ч. 08 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 1.3; I(A) В: 17.6; I(A) С: 2.9
|  |  | сумма | I(A) А: 1.5; I(A) В: 18.1; I(A) С: 3.4
4353 | 160 | 231 | 1 | 3.1 | 0.4 | 2 | 230 | 240 | 236 | 409 | 414 | 411 | 18.06.25 г. 20 ч. 35 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 8.3; I(A) В: 0.4; I(A) С: 0.3
|  |  | 3 | I(A) А: 0.6; I(A) В: 0.6; I(A) С: 0.6
|  |  | сумма | I(A) А: 12; I(A) В: 1.4; I(A) С: 2.9
4348 | 250 | 361 | 1 | 3.5 | 4.5 | 15.2 | 231 | 238 | 240 | 406 | 413 | 410 | 19.06.25 г. 18 ч. 48 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 14.2; I(A) В: 3.8; I(A) С: 4.2
|  |  | 3 | I(A) А: 50.9; I(A) В: 31.7; I(A) С: 36.9
|  |  | сумма | I(A) А: 68.6; I(A) В: 40; I(A) С: 56.3
4316 | 400 | 578 | 1 | 7.3 | 12 | 6.2 | 242 | 240 | 241 | 423 | 421 | 421 | 18.06.25 г. 19 ч. 12 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 9.4; I(A) В: 15.5; I(A) С: 6
|  |  | 3 | I(A) А: 7.7; I(A) В: 9.7; I(A) С: 8.9
|  |  | 4 | I(A) А: 6; I(A) В: 9.4; I(A) С: 5.3
|  |  | 5 | I(A) А: 11.2; I(A) В: 20.8; I(A) С: 14.7
|  |  | сумма | I(A) А: 41.6; I(A) В: 67.4; I(A) С: 41.1
4318 | 160 | 231 | 1 | 13.4 | 18.8 | 26 | 247 | 237 | 249 | 430 | 425 | 425 | 18.06.25 г. 19 ч. 25 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 11.1; I(A) В: 21.3; I(A) С: 11.4
|  |  | 3 | I(A) А: 3.4; I(A) В: 4.5; I(A) С: 18
|  |  | 4 | I(A) А: 13.7; I(A) В: 31.7; I(A) С: 2.3
|  |  | сумма | I(A) А: 41.6; I(A) В: 76.3; I(A) С: 57.7
4320 | 400 | 578 | 1 | 23.7 | 35.9 | 6.3 | 240 | 237 | 235 | 414 | 414 | 415 | 18.06.25 г. 19 ч. 44 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 4.4; I(A) В: 2; I(A) С: 1.3
|  |  | 3 | I(A) А: 18; I(A) В: 31.3; I(A) С: 32.4
|  |  | 4 | I(A) А: 13.5; I(A) В: 10.5; I(A) С: 7.7
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 59.6; I(A) В: 79.7; I(A) С: 47.7
4319 | 250 | 231 | 1 | 29.4 | 14 | 16.2 | 235 | 240 | 242 | 418 | 419 | 417 | 18.06.25 г. 19 ч. 33 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 8.9; I(A) В: 15.1; I(A) С: 16.1
|  |  | 3 | I(A) А: 25.2; I(A) В: 15.3; I(A) С: 11.7
|  |  | 4 | I(A) А: 18.7; I(A) В: 13.9; I(A) С: 26.2
|  |  | сумма | I(A) А: 82.2; I(A) В: 58.3; I(A) С: 70.2
4341 | 63 | 91 | 1 | 2.8 | 0 | 0 | 240 | 239 | 239 | 418 | 417 | 417 | 19.06.25 г. 19 ч. 03 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 2.8; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4321 | 400 | 578 | 1 | 37.2 | 7.6 | 25.8 | 238 | 239 | 239 | 419 | 417 | 417 | 18.06.25 г. 19 ч. 39 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 9.5; I(A) В: 10.7; I(A) С: 19.5
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 9.7; I(A) В: 16.1; I(A) С: 7
|  |  | сумма | I(A) А: 56.4; I(A) В: 34.4; I(A) С: 52.3
4344 | 100 | 144 | 1 | 11.4 | 4.6 | 5.1 | 235 | 240 | 237 | 413 | 411 | 411 | 19.06.25 г. 19 ч. 17 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 2; I(A) В: 0.4; I(A) С: 0.4
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 2.7; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 9.6; I(A) В: 1; I(A) С: 5.9
|  |  | 5 | I(A) А: 2.7; I(A) В: 5.9; I(A) С: 0.1
|  |  | сумма | I(A) А: 25.7; I(A) В: 14.6; I(A) С: 11.5
4332 | 250 | 361 | 1 | 12.5 | 11.2 | 11.1 | 228 | 230 | 230 | 399 | 403 | 401 | 19.06.25 г. 19 ч. 45 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0.2; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 3; I(A) В: 2.7; I(A) С: 0.8
|  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 9 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 10 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 15.5; I(A) В: 14.1; I(A) С: 11.9
4349 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 | 238 | 237 | 413 | 413 | 410 | 19.06.25 г. 19 ч. 24 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 33.7; I(A) В: 31; I(A) С: 28.8
|  |  | Лето | I(A) А: 4.3; I(A) В: 6.8; I(A) С: 6.5
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 38; I(A) В: 37.8; I(A) С: 35.3
4356 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233 | 234 | 413 | 410 | 412 | 19.06.25 г. 20 ч. 35 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0.4
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 0.9; I(A) В: 1.1; I(A) С: 0.9
|  |  | 7 | I(A) А: 1.2; I(A) В: 0.3; I(A) С: 0.2
|  |  | 8 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 9 | I(A) А: 7.6; I(A) В: 10.5; I(A) С: 1.1
|  |  | сумма | I(A) А: 9.7; I(A) В: 11.9; I(A) С: 2.6
4314 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 237 | 416 | 417 | 417 | 19.06.25 г. 10 ч. 28 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 3.7; I(A) В: 10.9; I(A) С: 4.4
|  |  | сумма | I(A) А: 3.7; I(A) В: 10.9; I(A) С: 4.4
4354 | 40 | 57.8 | 1 | 0 | 9.2 | 0.3 | 230 | 232 | 234 | 396 | 402 | 399 | 18.06.25 г. 20 ч. 28 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 9.2; I(A) С: 0.3
4325 | 400 | 578 | 1 | 1.7 | 4.8 | 6.5 | 242 | 242 | 241 | 432 | 430 | 431 | 18.06.25 г. 18 ч. 50 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 19; I(A) В: 12.3; I(A) С: 21.6
|  |  | 3 | I(A) А: 0.2; I(A) В: 0.2; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 20.9; I(A) В: 17.3; I(A) С: 28.1
2 | 160 | 231 | 1 | 11.6 | 1.5 | 0.2 | 243 | 243 | 244 | 417 | 419 | 420 | 18.06.25 г. 19 ч. 02 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 11.6; I(A) В: 1.5; I(A) С: 0.2
572 | 250 | 361 | 1 | 3.5 | 6.7 | 2.2 | 232 | 232 | 233 | 400 | 401 | 401 | 19.06.25 г. 10 ч. 03 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 3.5; I(A) В: 6.7; I(A) С: 2.2
4355 | 160 | 231 | 1 | 3.7 | 15.7 | 7.3 | 241 | 243 | 242 | 416 | 417 | 415 | 20.06.25 г. 18 ч. 55 м
|  |  | 2 | I(A) А: 20.8; I(A) В: 10.8; I(A) С: 14.7
|  |  | сумма | I(A) А: 24.5; I(A) В: 26.5; I(A) С: 22
4361 | 250 | 361 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 236 | 239 | 237 | 409 | 412 | 412 | 19.06.25 г. 09 ч. 19 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 6.2; I(A) В: 10; I(A) С: 7.3
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 6.4; I(A) В: 10.4; I(A) С: 7.4
4326 | 160 | 231 | 1 | 2.2 | 1.8 | 0.3 | 232 | 231 | 231 | 400 | 398 | 399 | 18.06.25 г. 18 ч. 35 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 1.8; I(A) В: 2; I(A) С: 0.7
|  |  | сумма | I(A) А: 4; I(A) В: 3.8; I(A) С: 1
4328 | 160 | 231 | 1 | 2 | 3.1 | 1.7 | 244 | 244 | 244 | 420 | 420 | 419 | 19.06.25 г. 11 ч. 21 м.
|  |  | 3 | I(A) А: 2.2; I(A) В: 2.3; I(A) С: 4.8
|  |  | сумма | I(A) А: 4.2; I(A) В: 5.4; I(A) С: 6.5
4323 | 630 | 910 | 1 | 41.7 | 54.2 | 41.8 | 247 | 249 | 248 | 436 | 429 | 434 | 18.06.25 г. 19 ч. 58 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 78; I(A) В: 77.5; I(A) С: 89
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 1.4; I(A) В: 0; I(A) С: 0.2
|  |  | 5 | I(A) А: 34.2; I(A) В: 49.2; I(A) С: 38.7
|  |  | 6 | I(A) А: 4.1; I(A) В: 4.5; I(A) С: 0.4
|  |  | 7 | I(A) А: 10; I(A) В: 23.1; I(A) С: 12.9
|  |  | сумма | I(A) А: 169.4; I(A) В: 208.5; I(A) С: 183
4366 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 237 | 244 | 234 | 413 | 416 | 416 | 19.06.25 г. 20 ч. 55 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 4; I(A) В: 4.3; I(A) С: 7.6
|  |  | 3 | I(A) А: 2.1; I(A) В: 1.3; I(A) С: 2
|  |  | 4 | I(A) А: 37.6; I(A) В: 0.7; I(A) С: 5.9
|  |  | сумма | I(A) А: 43.7; I(A) В: 6.3; I(A) С: 15.5
4365 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.06.25 г. 11 ч. 16 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4317 | 250 | 361 | 1 | 17.6 | 0 | 0.9 | 235 | 236 | 237 | 406 | 407 | 406 | 18.06.25г. 19 ч. 20 м
|  |  | 2 | I(A) А: 10.3; I(A) В: 17.9; I(A) С: 6.3
|  |  | 3 | I(A) А: 5.8; I(A) В: 7.3; I(A) С: 12.4
|  |  | сумма | I(A) А: 33.7; I(A) В: 25.2; I(A) С: 19.6
17 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 235 | 234 | 400 | 404 | 403 | 19.06.25г. 14 ч. 08 м
|  |  | 2 | I(A) А: 13; I(A) В: 0; I(A) С: 1.2
|  |  | 3 | I(A) А: 24.4; I(A) В: 18.4; I(A) С: 3.1
|  |  | 4 | I(A) А: 12.2; I(A) В: 6.6; I(A) С: 17.4
5
|  |  | сумма | I(A) А: 49.6; I(A) В: 25; I(A) С: 21.7
4363 | 250 | 361 | 1 | 11.6 | 8.7 | 13.7 | 239 | 235 | 235 | 414 | 409 | 416 | 23.06.25 г. 12 ч. 37 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 11.6; I(A) В: 8.7; I(A) С: 13.7
4357 | 160 | 231 | 1 | 11.2 | 1.3 | 0.2 | 238 | 246 | 240 | 425 | 424 | 423 | 20.06.25 г. 18 ч. 35 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 11.2; I(A) В: 1.3; I(A) С: 0.2
4333 | 400 | 578 | 1 | 14.8 | 37.8 | 15.8 | 240 | 240 | 242 | 421 | 417 | 422 | 19.06.25 г. 20 ч. 14 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 14.8; I(A) В: 7.1; I(A) С: 2.6
|  |  | 3 | I(A) А: 16.5; I(A) В: 12; I(A) С: 8.3
|  |  | 4 | I(A) А: 9.1; I(A) В: 13.5; I(A) С: 6.8
|  |  | сумма | I(A) А: 55.2; I(A) В: 70.4; I(A) С: 33.5
570 | 400 | 578 | 1 | 21.8 | 27.9 | 14.7 | 242 | 239 | 240 | 419 | 421 | 421 | 18.06.25 г. 18 ч. 28 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 1.5; I(A) В: 22.7; I(A) С: 10.8
|  |  | 3 | I(A) А: 28.4; I(A) В: 25.4; I(A) С: 16.9
|  |  | 4 | I(A) А: 9.8; I(A) В: 17.4; I(A) С: 16
|  |  | сумма | I(A) А: 61.5; I(A) В: 93.4; I(A) С: 58.4
571 | 250 | 361 | 1 | 10.8 | 12.1 | 12 | 239 | 240 | 240 | 420 | 421 | 420 | 18.06.25 г. 18 ч. 19 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 14.2; I(A) В: 17.4; I(A) С: 7.2
|  |  | 3 | I(A) А: 20; I(A) В: 0.9; I(A) С: 3.6
|  |  | 4 | I(A) А: 1.1; I(A) В: 10.6; I(A) С: 4.2
|  |  | сумма | I(A) А: 46.1; I(A) В: 41; I(A) С: 27
4360 | 63 | 91 | 1 | 8.8 | 14.8 | 13.4 | 230 | 233 | 240 | 407 | 410 | 408 | 18.06.25 г. 18 ч. 14 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 8.8; I(A) В: 14.8; I(A) С: 13.4
4327 | 400 | 578 | 1 | 8.8 | 8.4 | 8 | 242 | 240 | 242 | 418 | 417 | 418 | 18.06.25 г. 18 ч. 42 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 15.1; I(A) В: 4.4; I(A) С: 19.2
|  |  | 3 | I(A) А: 16; I(A) В: 0.8; I(A) С: 17.8
|  |  | сумма | I(A) А: 39.9; I(A) В: 13.6; I(A) С: 45
4315 | 250 | 361 | 1 | 3.8 | 5.4 | 6 | 239 | 239 | 238 | 420 | 421 | 420 | 18.06.25 г. 18 ч. 58 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0.4; I(A) В: 0; I(A) С: 0.1
|  |  | 3 | I(A) А: 0.7; I(A) В: 0.2; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0.2
|  |  | сумма | I(A) А: 4.9; I(A) В: 5.6; I(A) С: 6.3
4329 | 250 | 361 | 1 | 0.6 | 14.1 | 5.5 | 235 | 235 | 236 | 410 | 412 | 412 | 20.06.25 г. 19 ч. 10 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 3.4; I(A) В: 0.7; I(A) С: 1.6
|  |  | 3 | I(A) А: 0.6; I(A) В: 5.5; I(A) С: 3.1
|  |  | 4 | I(A) А: 7.3; I(A) В: 0.6; I(A) С: 9
|  |  | сумма | I(A) А: 11.9; I(A) В: 20.9; I(A) С: 19.2
4337 | 250 | 361 | 1 | 16.6 | 10.8 | 6.3 | 242 | 239 | 243 | 422 | 420 | 419 | 19.06.25 г. 13 ч. 08 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0.8; I(A) В: 1.1; I(A) С: 6.3
|  |  | 3 | I(A) А: 6.6; I(A) В: 17.3; I(A) С: 7.8
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 24; I(A) В: 29.2; I(A) С: 20.4
4359 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 | 239 | 240 | 419 | 418 | 418 | 19.06.25 г. 13 ч. 28 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0.8; I(A) В: 3.3; I(A) С: 2
4
|  |  | сумма | I(A) А: 0.8; I(A) В: 3.3; I(A) С: 2
4331 | 400 | 578 | 1 | 6.6 | 1.3 | 1.7 | 241 | 235 | 241 | 418 | 418 | 422 | 19.06.25 г. 20 ч. 28 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 3.2; I(A) В: 1.6; I(A) С: 12.9
|  |  | 3 | I(A) А: 17.5; I(A) В: 9.9; I(A) С: 6.4
|  |  | 4 | I(A) А: 1; I(A) В: 0.9; I(A) С: 1.8
|  |  | 5 | I(A) А: 15.9; I(A) В: 16.8; I(A) С: 31
|  |  | 6 | I(A) А: 6.9; I(A) В: 29.6; I(A) С: 6.8
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 51.1; I(A) В: 60.1; I(A) С: 60.6
4330 | 160 | 261 | 1 | 8.8 | 7.6 | 6 | 239 | 239 | 243 | 419 | 418 | 421 | 19.06.25 г. 11 ч. 58 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 14; I(A) В: 3.4; I(A) С: 6.6
|  |  | 3 | I(A) А: 6; I(A) В: 8.3; I(A) С: 3.3
|  |  | сумма | I(A) А: 28.8; I(A) В: 19.3; I(A) С: 15.9
568 | 400 | 578 | 1 | 7.3 | 7 | 2.1 | 242 | 242 | 241 | 422 | 422 | 421 | 19.06.25 г. 11 ч. 44 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 5.3; I(A) В: 3.1; I(A) С: 1.9
|  |  | 3 | I(A) А: 12; I(A) В: 5; I(A) С: 5.4
|  |  | сумма | I(A) А: 24.6; I(A) В: 15.1; I(A) С: 9.4
4338 | 250 | 361 | 1 | 12 | 30.2 | 4.2 | 240 | 235 | 236 | 408 | 384 | 407 | 20.06.25 г. 19 ч. 33 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 10; I(A) В: 24; I(A) С: 7.6
|  |  | 3 | I(A) А: 0.1; I(A) В: 0.9; I(A) С: 7.2
|  |  | 4 | I(A) А: 6.6; I(A) В: 7.9; I(A) С: 10.5
|  |  | 5 | I(A) А: 1.6; I(A) В: 3.4; I(A) С: 2.6
|  |  | сумма | I(A) А: 30.3; I(A) В: 66.4; I(A) С: 32.1
4339 | 160 | 231 | 1 | 14 | 30.5 | 23.7 | 241 | 236 | 239 | 416 | 417 | 416 | 20.06.25 г. 18 ч. 45 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 18.6; I(A) В: 8.9; I(A) С: 25.7
|  |  | 3 | I(A) А: 1.9; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 10; I(A) В: 23; I(A) С: 7.8
|  |  | сумма | I(A) А: 44.5; I(A) В: 62.5; I(A) С: 57.2
4335 | 400 | 578 | 1 | 36.6 | 10 | 22.8 | 234 | 239 | 230 | 420 | 420 | 415 | 20.06.25 г. 18 ч. 10 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 42; I(A) В: 2; I(A) С: 15.7
|  |  | 3 | I(A) А: 31.8; I(A) В: 11.2; I(A) С: 9.1
|  |  | сумма | I(A) А: 110.4; I(A) В: 23.2; I(A) С: 47.6
4336 | 160 | 231 | 1 | 8.7 | 36.7 | 0.3 | 244 | 236 | 243 | 416 | 418 | 420 | 20.06.25 г. 18 ч. 16 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 21.6; I(A) В: 21; I(A) С: 21.9
|  |  | 3 | I(A) А: 5.1; I(A) В: 9.9; I(A) С: 8
|  |  | сумма | I(A) А: 35.4; I(A) В: 67.6; I(A) С: 30.2
569 | 400 | 578 | 1 | 18.2 | 19.1 | 9.8 | 241 | 240 | 243 | 422 | 423 | 420 | 20.06.25 г. 18 ч. 25 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 16.5; I(A) В: 21.9; I(A) С: 14
|  |  | сумма | I(A) А: 34.7; I(A) В: 41; I(A) С: 23.8
4340 | 160 | 231 | 1 | 2.2 | 1.7 | 13.6 | 235 | 240 | 229 | 411 | 407 | 410 | 20.06.25 г. 18 ч. 00 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 1.8; I(A) В: 3; I(A) С: 7.9
|  |  | 3 | I(A) А: 9.5; I(A) В: 6.5; I(A) С: 20.1
|  |  | 4 | I(A) А: 2; I(A) В: 18.2; I(A) С: 2.7
|  |  | 5 | I(A) А: 2; I(A) В: 2.6; I(A) С: 1.7
|  |  | сумма | I(A) А: 17.5; I(A) В: 32; I(A) С: 46
4324 | 400 | 578 | С-3 1 | 3.8 | 12.5 | 10 | 245 | 240 | 236 | 420 | 415 | 416 | 18.06.25 г. 20 ч. 05 м.
|  |  | С-3 2 | I(A) А: 8.8; I(A) В: 30.7; I(A) С: 22.2
|  |  | С-3 3 | I(A) А: 10.2; I(A) В: 10.8; I(A) С: 32.1
|  |  | С-3 4 | I(A) А: 7.1; I(A) В: 9.8; I(A) С: 9.1
|  |  | С-2 4 | I(A) А: 12.8; I(A) В: 11; I(A) С: 9.9
|  |  | С-1 3 | I(A) А: 5.5; I(A) В: 3.2; I(A) С: 9.9
|  |  | сумма | I(A) А: 48.2; I(A) В: 78; I(A) С: 93.2
4334 | 250 | 361 | 1 | 26.9 | 25.6 | 12.4 | 240 | 244 | 247 | 427 | 422 | 428 | 20.06.25 г. 19 ч. 20 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 29.4; I(A) В: 36.9; I(A) С: 10
|  |  | сумма | I(A) А: 56.3; I(A) В: 62.5; I(A) С: 22.4
4368 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 | 240 | 238 | 418 | 414 | 419 | 23.06.25 г. 11 ч. 07 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 12.6; I(A) В: 17.2; I(A) С: 16
|  |  | 3 | I(A) А: 51.6; I(A) В: 20; I(A) С: 21.8
|  |  | 4 | I(A) А: 0.4; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 64.6; I(A) В: 37.2; I(A) С: 37.8
4367 | 250 | 361 | 1 | 6.5 | 42.5 | 1.4 | 238 | 238 | 247 | 418 | 414 | 420 | 23.06.25 г. 11 ч. 33 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 1.9; I(A) В: 20.7; I(A) С: 3.9
|  |  | 3 | I(A) А: 46.7; I(A) В: 21.1; I(A) С: 16
|  |  | сумма | I(A) А: 55.1; I(A) В: 84.3; I(A) С: 21.3
4364 | 160 | 231 | 1 | 33 | 33 | 32 | 224 | 233 | 235 | 388 | 393 | 396 | 19.06.25 г. 11 ч. 37 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 41.5; I(A) В: 40; I(A) С: 39.1
|  |  | сумма | I(A) А: 74.5; I(A) В: 73; I(A) С: 71.1
464 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231 | 230 | 402 | 401 | 400 | 18.06.25 г. 18 ч. 03 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0.6; I(A) В: 0.2; I(A) С: 0.2
|  |  | 3 | I(A) А: 0.5; I(A) В: 0.2; I(A) С: 0.8
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 1.1; I(A) В: 0.4; I(A) С: 1
702 | 100 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 230 | 230 | 402 | 400 | 400 | 18.06.25 г. 18 ч. 07 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4358 | 100 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 231 | 400 | 398 | 399 | 18.06.25 г. 18 ч. 32 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
574 | 100 | 231 | 1 | 28 | 15.7 | 15.9 | 242 | 242 | 242 | 417 | 416 | 416 | 19.06.25 г. 18 ч. 23 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 28; I(A) В: 15.7; I(A) С: 15.9
575 | 100 | 231 | 1 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 242 | 242 | 243 | 416 | 417 | 417 | 18.06.25 г. 19 ч. 51 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 7.4; I(A) В: 7.2; I(A) С: 7.2
576 | 100 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.06.25 г. 08 ч. 07 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0