## июнь 2025
Приложение 1
Таблица контрольных замеров нагрузки и напряжений в ТП-10/0,4 кВ согласно Указания № 40 от 16.06.2025 г. Уфа на 25 июня 2025 г. ОП с.Большеустьикинское.
№ п/п | оперативный номер ТП | мощность ТМ,кВА | I, ном, ТМ | №Л | I (A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В)
[5 empty] | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | время замера | дата
1 | 2605 "КПМ" | 40 | 58 | 1 | 2.2 | 1.8 | 2.5 | 223 | 223 | 223 | 398 | 398 | 398 | 14-15. | 23.06.25.
|  |  |  | сумма | I (A) А: 2.2; I (A) В: 1.8; I (A) С: 2.5
2 | 2612 "ПУЖКХ" | 100 | 144 | 1 | 40 | 41 | 35 | 230 | 227 | 228 | 399 | 396 | 400 | 09-00 | 2025-06-23
|  |  |  | 2 | I (A) А: 16; I (A) В: 17; I (A) С: 22
|  |  |  | 3 | I (A) А: 40; I (A) В: 27; I (A) С: 30
|  |  |  | 4 | I (A) А: 35; I (A) В: 30; I (A) С: 31
|  |  |  | сумма | I (A) А: 131; I (A) В: 115; I (A) С: 118
3 | 2617 "Лесная" | 250 | 361 | 1 | 45 | 22 | 20 | 228 | 230 | 232 | 400 | 403 | 404 | 18-10. | 2025-06-23
|  |  |  | 2 | I (A) А: 41; I (A) В: 22; I (A) С: 23
|  |  |  | 3 | I (A) А: 38; I (A) В: 41; I (A) С: 29
|  |  |  | 4 | I (A) А: 49; I (A) В: 62; I (A) С: 46
|  |  |  | сумма | I (A) А: 173; I (A) В: 147; I (A) С: 118
4 | 2618 "Революционная" | 250 | 361 | 1 | 27 | 15 | 19 | 228 | 234 | 232 | 403 | 401 | 408 | 18-20 | 2025-06-23
|  |  |  | 2 | I (A) А: 31; I (A) В: 21; I (A) С: 26
|  |  |  | 3 | I (A) А: 38; I (A) В: 28; I (A) С: 31
|  |  |  | сумма | I (A) А: 96; I (A) В: 64; I (A) С: 76
5 | 2619 "Лесничество" | 160 | 231 | 1 | 18.5 | 10.3 | 14.7 | 229 | 233 | 230 | 403 | 404 | 398 | 18-30 | 2025-06-23
|  |  |  | 2 | I (A) А: 12.8; I (A) В: 20.1; I (A) С: 12.3
|  |  |  | 3 | I (A) А: 15; I (A) В: 14.3; I (A) С: 15.2
|  |  |  | сумма | I (A) А: 46.3; I (A) В: 44.7; I (A) С: 42.2
6 | 2620 (ф-8) | 250 | 361 | 1 | Uф (В) A: демонтирован
сумма
| 2620 (ф-9) | 250 | 361 | 1 | Uф (В) A: демонтирован
сумма
7 | 2622 "Терапия" | 250 | 361 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 231 | 231 | 235 | 403 | 401 | 405 | 09-15 | 2025-06-23
|  |  |  | 2 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
|  |  |  | 3 | I (A) А: 39; I (A) В: 44; I (A) С: 56
|  |  |  | 4 | I (A) А: 11.7; I (A) В: 24.6; I (A) С: 17.1
|  |  |  | сумма | I (A) А: 51.8; I (A) В: 69.7; I (A) С: 74.9
8 | 2623 "РДК" | 250 | 361 | 1 | 18.7 | 12.6 | 12.5 | 236 | 239 | 235 | 415 | 408 | 416 | 19-00 | 2025-06-23
|  |  |  | 2 | I (A) А: 33.9; I (A) В: 28.3; I (A) С: 25.8
|  |  |  | 3 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
|  |  |  | 4 | I (A) А: 8.6; I (A) В: 9; I (A) С: 6
|  |  |  | сумма | I (A) А: 61.2; I (A) В: 49.9; I (A) С: 44.3
9 | 2624 "Ромашка" | 100 | 144 | 1 | 19 | 25.5 | 20.3 | 232 | 224 | 236 | 401 | 406 | 400 | 09-30 | 2025-06-23
|  |  |  | 2 | I (A) А: 13; I (A) В: 12; I (A) С: 12
|  |  |  | сумма | I (A) А: 32; I (A) В: 37.5; I (A) С: 32.3
10 | 2625 "Баня" | 400 | 578 | 1 | 44.3 | 48 | 36 | 232 | 230 | 229 | 405 | 405 | 402 | 19-30 | 2025-06-23
|  |  |  | 2 | I (A) А: 17.7; I (A) В: 17; I (A) С: 14.7
|  |  |  | 3 | I (A) А: 95.3; I (A) В: 59.9; I (A) С: 61.4
|  |  |  | 4 | I (A) А: 0.1; I (A) В: 0.2; I (A) С: 0
|  |  |  | ул.осв. | I (A) А: 0; I (A) В: 0.1; I (A) С: 0
|  |  |  | сумма | I (A) А: 157.4; I (A) В: 125.2; I (A) С: 112.1
11 | 2627 "Курортная" | 160 | 231 | 1 | 18 | 22 | 16 | 233 | 230 | 230 | 404 | 400 | 403 | 19-40 | 2025-06-23
|  |  |  | 2 | I (A) А: 10.5; I (A) В: 14; I (A) С: 24
|  |  |  | 3 | I (A) А: 38; I (A) В: 41; I (A) С: 48
|  |  |  | 4 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
|  |  |  | сумма | I (A) А: 66.5; I (A) В: 77; I (A) С: 88
12 | 2629 "Пионерский лагерь" | 250 | 361 | 1 | 34 | 33 | 32 | 236 | 240 | 236 | 412 | 411 | 410 | 16-43 | 23.06.25.
|  |  |  | сумма | I (A) А: 34; I (A) В: 33; I (A) С: 32
13 | 2630 "Семстанция" | 160 | 231 | 1 | 33 | 31 | 34 | 234 | 231 | 230 | 406 | 407 | 405 | 19-50 | 2025-06-23
|  |  |  | 2 | I (A) А: 33.8; I (A) В: 37; I (A) С: 34.1
|  |  |  | 3 | I (A) А: 36; I (A) В: 24; I (A) С: 27
|  |  |  | сумма | I (A) А: 102.8; I (A) В: 92; I (A) С: 95.1
14 | 2631 "Водозабор Северный" | 100 | 144 | 1 | 45.3 | 42.2 | 43.6 | 223 | 227 | 227 | 399 | 404 | 403 | 13-15. | 24.06.25.
сумма
15 | 2643 "СХТ" | 160 | 231 | 1 | 4.8 | 4.1 | 5.6 | 233 | 230 | 229 | 405 | 404 | 400 | 09-55 | 2025-06-23
|  |  |  | 2 | I (A) А: 34.7; I (A) В: 30.9; I (A) С: 36.8
|  |  |  | 3 | I (A) А: 1.6; I (A) В: 0.2; I (A) С: 0
|  |  |  | 4 | I (A) А: 3.9; I (A) В: 5.1; I (A) С: 3.8
|  |  |  | 5 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
|  |  |  | 6 | I (A) А: 38.6; I (A) В: 71.1; I (A) С: 74.4
|  |  |  | сумма | I (A) А: 83.6; I (A) В: 111.4; I (A) С: 120.6
16 | 2644 "Пилорама" | 250 | 361 | 1 | 53.1 | 36.2 | 29 | 231 | 236 | 232 | 411 | 404 | 407 | 20-00 | 2025-06-23
|  |  |  | 2 | I (A) А: 54; I (A) В: 47; I (A) С: 46
|  |  |  | 3 | I (A) А: 20; I (A) В: 18; I (A) С: 17
|  |  |  | сумма | I (A) А: 127.1; I (A) В: 101.2; I (A) С: 92
17 | 2645 "д/сад Миляш" | 160 | 231 | 1 | 18 | 8 | 13 | 225 | 223 | 224 | 393 | 394 | 391 | 20-10 | 2025-06-23
|  |  |  | 2 | I (A) А: 37; I (A) В: 33; I (A) С: 27
|  |  |  | 3 | I (A) А: 0.2; I (A) В: 0.2; I (A) С: 0.1
|  |  |  | сумма | I (A) А: 55.2; I (A) В: 41.2; I (A) С: 40.1
18 | 2647 "водозабор ЦРБ" | 100 | 144 | 1 | 49 | 50.2 | 52 | 230 | 232 | 230 | 399 | 401 | 401 | 18-33. | 24.06.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 36; I (A) В: 37; I (A) С: 37
|  |  |  | сумма | I (A) А: 85; I (A) В: 87.2; I (A) С: 89
19 | 2648 "Теплосеть" | 160 | 231 | 1 | 14 | 12 | 13 | 228 | 229 | 229 | 409 | 406 | 402 | 10-30 | 2025-06-23
|  |  |  | 2 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
|  |  |  | сумма | I (A) А: 14; I (A) В: 12; I (A) С: 13
20 | 2649 "Хирургия" | 160 | 231 | 1 | 21 | 11.4 | 10.8 | 236 | 233 | 233 | 409 | 407 | 407 | 20-30 | 2025-06-23
|  |  |  | 2 | I (A) А: 53; I (A) В: 48; I (A) С: 49
|  |  |  | 3 | I (A) А: 5.4; I (A) В: 2.9; I (A) С: 12.5
|  |  |  | сумма | I (A) А: 79.4; I (A) В: 62.3; I (A) С: 72.3
21 | 2650 "Строительная" | 160 | 231 | 1 | 39 | 33 | 36 | 229 | 233 | 231 | 405 | 385 | 404 | 20-50 | 2025-06-23
|  |  |  | 2 | I (A) А: 40; I (A) В: 35; I (A) С: 44
|  |  |  | сумма | I (A) А: 79; I (A) В: 68; I (A) С: 80
22 | 2651 "Пожарка" | 400 | 578 | 1 | 30.1 | 15.5 | 17.7 | 230 | 237 | 232 | 400 | 403 | 404 | 21-00 | 2025-06-23
|  |  |  | 2 | I (A) А: 57.3; I (A) В: 50; I (A) С: 41.9
|  |  |  | 3 | I (A) А: 23.5; I (A) В: 28.9; I (A) С: 26.5
|  |  |  | 4 | I (A) А: 14.9; I (A) В: 11.3; I (A) С: 32.5
|  |  |  | сумма | I (A) А: 125.8; I (A) В: 105.7; I (A) С: 118.6
23 | 2653 "Агидель" | 250 | 361 | 1 | 52 | 45 | 56 | 230 | 233 | 231 | 407 | 403 | 408 | 18-00 | 2025-06-24
|  |  |  | 2 | I (A) А: 33; I (A) В: 39; I (A) С: 42
|  |  |  | 3 | I (A) А: 36; I (A) В: 50; I (A) С: 37
|  |  |  | сумма | I (A) А: 121; I (A) В: 134; I (A) С: 135
24 | 2654 "Чапаева" | 100 | 144 | 1 | 29 | 26 | 27 | 230 | 229 | 232 | 398 | 401 | 403 | 18-10 | 2025-06-24
|  |  |  | 2 | I (A) А: 23; I (A) В: 22; I (A) С: 28
|  |  |  | 3 | I (A) А: 12.5; I (A) В: 17; I (A) С: 16
|  |  |  | 4 | I (A) А: 5.5; I (A) В: 10.1; I (A) С: 2.1
|  |  |  | сумма | I (A) А: 70; I (A) В: 75.1; I (A) С: 73.1
25 | 2655 "Пролетарская" | 160 | 231 | 1 | 29.1 | 15.6 | 32.2 | 235 | 237 | 234 | 410 | 411 | 405 | 18-20 | 2025-06-24
|  |  |  | 2 | I (A) А: 18.7; I (A) В: 10.7; I (A) С: 14
|  |  |  | 3 | I (A) А: 5.6; I (A) В: 21; I (A) С: 15
|  |  |  | 4 | I (A) А: 9.5; I (A) В: 28.2; I (A) С: 13.1
|  |  |  | сумма | I (A) А: 62.9; I (A) В: 75.5; I (A) С: 74.3
26 | 2656 "РУС" | 400 | 578 | 1 | 26 | 16 | 15 | 237 | 235 | 233 | 407 | 402 | 403 | 11-00 | 2025-06-23
|  |  |  | 2 | I (A) А: 50; I (A) В: 42; I (A) С: 44
|  |  |  | 3 | I (A) А: 17; I (A) В: 15; I (A) С: 14
|  |  |  | 4 | I (A) А: 43.3; I (A) В: 30.4; I (A) С: 45.6
|  |  |  | 5 | I (A) А: 15.2; I (A) В: 11.1; I (A) С: 11.1
|  |  |  | сумма | I (A) А: 151.5; I (A) В: 114.5; I (A) С: 129.7
27 | 2657 "Райпо" | 400 | 578 | 1 | 24 | 14.7 | 9.6 | 239 | 237 | 234 | 409 | 410 | 414 | 11-30 | 2025-06-23
|  |  |  | 2 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0.4
|  |  |  | 3 | I (A) А: 25; I (A) В: 20.7; I (A) С: 30.6
|  |  |  | 4 | I (A) А: 24.6; I (A) В: 37.4; I (A) С: 22.5
|  |  |  | 5 | I (A) А: 21.2; I (A) В: 24.9; I (A) С: 18
|  |  |  | 6 | I (A) А: 19.6; I (A) В: 30; I (A) С: 43.8
|  |  |  | 7 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
|  |  |  | сумма | I (A) А: 114.4; I (A) В: 127.7; I (A) С: 124.9
28 | 2658 "Северная" | 160 | 231 | 1 | 18 | 17 | 20 | 243 | 232 | 229 | 421 | 415 | 416 | 18-30 | 2025-06-24
|  |  |  | 2 | I (A) А: 9.2; I (A) В: 5.8; I (A) С: 12.5
|  |  |  | 3 | I (A) А: 15.6; I (A) В: 19.9; I (A) С: 9.3
|  |  |  | сумма | I (A) А: 42.8; I (A) В: 42.7; I (A) С: 41.8
29 | 2659 "Первомайская" | 160 | 231 | 1 | 15.3 | 23.5 | 38.2 | 237 | 236 | 236 | 410 | 407 | 406 | 18-40 | 2025-06-24
|  |  |  | 2 | I (A) А: 10.4; I (A) В: 11.5; I (A) С: 10.2
|  |  |  | 3 | I (A) А: 25; I (A) В: 18; I (A) С: 16
|  |  |  | 4 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
|  |  |  | сумма | I (A) А: 50.7; I (A) В: 53; I (A) С: 64.4
30 | 2660 "Теплица" | 160 | 231 | 1 | 19.2 | 23 | 23.2 | 238 | 240 | 238 | 415 | 412 | 412 | 18-55 | 2025-06-24
|  |  |  | 2 | I (A) А: 15.2; I (A) В: 14.6; I (A) С: 14.3
|  |  |  | 3 | I (A) А: 16.2; I (A) В: 14.2; I (A) С: 16.5
|  |  |  | сумма | I (A) А: 50.6; I (A) В: 51.8; I (A) С: 54
31 | 2661 "Телецентр" | 25 | 36 | 1 | 6 | 5.5 | 6.4 | 238 | 240 | 238 | 415 | 412 | 412 | 11-55 | 2025-06-23
|  |  |  | 2 | I (A) А: 4.4; I (A) В: 4; I (A) С: 4.3
|  |  |  | 3 | I (A) А: 5; I (A) В: 6; I (A) С: 7
|  |  |  | сумма | I (A) А: 15.4; I (A) В: 15.5; I (A) С: 17.7
32 | 2675 "Мира" | 400 | 578 | 1 | 18.3 | 26.9 | 26.4 | 234 | 235 | 235 | 410 | 408 | 406 | 19-00 | 2025-06-24
|  |  |  | 2 | I (A) А: 17.1; I (A) В: 7.1; I (A) С: 20.3
|  |  |  | 3 | I (A) А: 10.3; I (A) В: 21.9; I (A) С: 28.5
|  |  |  | 4 | I (A) А: 14; I (A) В: 12.6; I (A) С: 12
|  |  |  | 5 | I (A) А: 10.3; I (A) В: 11.9; I (A) С: 12.6
|  |  |  | сумма | I (A) А: 70; I (A) В: 80.4; I (A) С: 99.8
33 | 2691 "Солнечная" | 250 | 361 | 1 | 38 | 27 | 33 | 337 | 224 | 234 | 410 | 414 | 413 | 19-05 | 2025-06-24
|  |  |  | 2 | I (A) А: 77; I (A) В: 31; I (A) С: 12
|  |  |  | 3 | I (A) А: 34; I (A) В: 42; I (A) С: 36
|  |  |  | Ул.осв. | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
|  |  |  | сумма | I (A) А: 149; I (A) В: 100; I (A) С: 81
34 | 2698 "население" н.п. Сальзегутово | 100 | 144 | 1 | 2 | 11 | 9 | 227 | 231 | 229 | 399 | 401 | 399 | 19-15 | 2025-06-24
|  |  |  | 2 | I (A) А: 22.1; I (A) В: 9.7; I (A) С: 13
|  |  |  | сумма | I (A) А: 24.1; I (A) В: 20.7; I (A) С: 22
35 | 2700 "Мелиораторов" | 250 | 361 | 1 | 32 | 28 | 13 | 240 | 237 | 238 | 412 | 412 | 411 | 19-25 | 2025-06-24
|  |  |  | 2 | I (A) А: 39; I (A) В: 29; I (A) С: 37
|  |  |  | 3 | I (A) А: 20; I (A) В: 16; I (A) С: 26
|  |  |  | сумма | I (A) А: 91; I (A) В: 73; I (A) С: 76
36 | 2712 "Энергетиков" | 160 | 231 | 1 | 27 | 26 | 25 | 227 | 225 | 226 | 390 | 392 | 390 | 19-35 | 2025-06-24
|  |  |  | 2 | I (A) А: 16; I (A) В: 20; I (A) С: 14
|  |  |  | 3 | I (A) А: 19; I (A) В: 21; I (A) С: 17
|  |  |  | 4 | I (A) А: 11; I (A) В: 13; I (A) С: 14
|  |  |  | сумма | I (A) А: 73; I (A) В: 80; I (A) С: 70
37 | 2713 "Садовая" | 100 | 144 | 1 | 26 | 25 | 23 | 229 | 232 | 229 | 403 | 402 | 399 | 19-50 | 2025-06-24
|  |  |  | 2 | I (A) А: 27; I (A) В: 28; I (A) С: 32
|  |  |  | 3 | I (A) А: 26; I (A) В: 19; I (A) С: 19.8
|  |  |  | сумма | I (A) А: 79; I (A) В: 72; I (A) С: 74.8
38 | 2714 "Юбилейная" | 100 | 144 | 1 | 27.4 | 4.2 | 28.7 | 238 | 246 | 224 | 416 | 417 | 414 | 20-00 | 2025-06-24
|  |  |  | 2 | I (A) А: 11.3; I (A) В: 8.8; I (A) С: 1.2
|  |  |  | 3 | I (A) А: 18.5; I (A) В: 1.2; I (A) С: 9
|  |  |  | 4 | I (A) А: 12.4; I (A) В: 17; I (A) С: 19.1
|  |  |  | сумма | I (A) А: 69.6; I (A) В: 31.2; I (A) С: 58
39 | 2715 "Пушкина" | 160 | 231 | 1 | 20 | 14 | 16 | 237 | 239 | 236 | 410 | 410 | 412 | 20-15 | 2025-06-24
|  |  |  | 2 | I (A) А: 8; I (A) В: 10; I (A) С: 12
|  |  |  | 3 | I (A) А: 10; I (A) В: 10; I (A) С: 4
|  |  |  | 4 | I (A) А: 8; I (A) В: 10; I (A) С: 12
|  |  |  | сумма | I (A) А: 46; I (A) В: 44; I (A) С: 44
40 | 2716 "Рубиновая" | 160 | 231 | 1 | 22 | 20 | 18 | 238 | 239 | 237 | 412 | 409 | 411 | 20-25 | 2025-06-24
|  |  |  | 2 | I (A) А: 1; I (A) В: 3; I (A) С: 9
|  |  |  | 3 | I (A) А: 14; I (A) В: 6; I (A) С: 8
|  |  |  | 4 | I (A) А: 14; I (A) В: 22; I (A) С: 16
|  |  |  | сумма | I (A) А: 51; I (A) В: 51; I (A) С: 51
41 | 2724 "Зелёная" | 100 | 144 | 1 | 33 | 40 | 25 | 238 | 234 | 238 | 404 | 410 | 409 | 20-35 | 2025-06-24
|  |  |  | 2 | I (A) А: 9; I (A) В: 19; I (A) С: 24
|  |  |  | сумма | I (A) А: 42; I (A) В: 59; I (A) С: 49
42 | 2725 "водозабор Южный" | 100 | 144 | 1 | 36 | 38 | 34 | 231 | 231 | 231 | 409 | 410 | 409 | 08-35. | 24.06.25.
|  |  |  | сумма | I (A) А: 36; I (A) В: 38; I (A) С: 34
43 | 2726 "Центральная" | 160 | 231 | 1 | 62.1 | 52.3 | 35.4 | 232 | 231 | 230 | 403 | 401 | 404 | 13-00 | 2025-06-23
|  |  |  | сумма | I (A) А: 62.1; I (A) В: 52.3; I (A) С: 35.4
44 | 2727 "Победы" | 160 | 231 | 1 | 5.1 | 4.7 | 3.9 | 238 | 241 | 238 | 413 | 419 | 410 | 20-40 | 2025-06-24
|  |  |  | 2 | I (A) А: 17; I (A) В: 18; I (A) С: 12.7
|  |  |  | 3 | I (A) А: 9.8; I (A) В: 8.8; I (A) С: 13
|  |  |  | 4 | I (A) А: 6; I (A) В: 6; I (A) С: 8
|  |  |  | сумма | I (A) А: 37.9; I (A) В: 37.5; I (A) С: 37.6
45 | 2728 "Трактовая" | 100 | 144 | 1 | 1.5 | 14 | 4 | 232 | 230 | 228 | 404 | 403 | 400 | 20-50 | 2025-06-24
|  |  |  | 2 | I (A) А: 22; I (A) В: 7; I (A) С: 31
|  |  |  | сумма | I (A) А: 23.5; I (A) В: 21; I (A) С: 35
46 | 2730 (Ф-6) "Миляш" | 2*250 | 361 | 1 | 0.9 | 9.7 | 0 | 230 | 232 | 229 | 405 | 401 | 405 | 13-30 | 2025-06-23
|  |  |  | сумма | I (A) А: 0.9; I (A) В: 9.7; I (A) С: 0
| 2730 (Ф-18) "Миляш" | 2*250 | 361 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 235 | 239 | 238 | 407 | 407 | 413
|  |  |  | сумма | I (A) А: 0.4; I (A) В: 0.2; I (A) С: 0
47 | 2731 "Лесная" н.п. Сальзегутово | 160 | 231 | 1 | 5 | 4.5 | 3.9 | 236 | 238 | 239 | 410 | 411 | 411 | 14-40 | 25.06.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 1
|  |  |  | сумма | I (A) А: 5; I (A) В: 4.5; I (A) С: 4.9
48 | 2734 "зерноток" н.п. Ключевой | 250 | 361 | 1 | 7 | 6.5 | 6.8 | 235 | 236 | 236 | 402 | 401 | 402 | 11-15. | 25.06.25.
|  |  |  | сумма | I (A) А: 7; I (A) В: 6.5; I (A) С: 6.8
49 | 2735 "Акулова" | 160 | 231 | 1 | 0 | 1 | 0 | 239 | 240 | 238 | 412 | 410 | 411 | 21-00 | 2025-06-24
|  |  |  | 2 | I (A) А: 19; I (A) В: 10; I (A) С: 12
|  |  |  | сумма | I (A) А: 19; I (A) В: 11; I (A) С: 12
50 | 2736 "Набережная" | 160 | 231 | 1 | 27.5 | 16.2 | 11.9 | 230 | 233 | 231 | 403 | 405 | 401 | 21-10 | 2025-06-24
|  |  |  | 2 | I (A) А: 7.7; I (A) В: 13.8; I (A) С: 9.8
|  |  |  | 3 | I (A) А: 5.8; I (A) В: 5.3; I (A) С: 9.3
|  |  |  | сумма | I (A) А: 41; I (A) В: 35.3; I (A) С: 31
51 | 2737 "Дружбы" | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232 | 231 | 101 | 402 | 404 | 09-30. | 24.06.25.
|  |  |  | сумма | I (A) А: 0; I (A) В: 0; I (A) С: 0
52 | 2738 "ЦРБ" Ф-18 | 2*1000 | 1443.4 | 1 | 0.8 | 4 | 7 | 232 | 233 | 233 | 406 | 408 | 408 | 11-36. | 24.06.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 12; I (A) В: 14; I (A) С: 10
|  |  |  | 3 | I (A) А: 4; I (A) В: 6; I (A) С: 3
|  |  |  | 4 | I (A) А: 15; I (A) В: 11; I (A) С: 13
|  |  |  | 5 | I (A) А: 13; I (A) В: 10; I (A) С: 11
|  |  |  | 6 | I (A) А: 7; I (A) В: 10; I (A) С: 8
|  |  |  | 7 | I (A) А: 0.5; I (A) В: 0.4; I (A) С: 0.9
|  |  |  | 8 | I (A) А: 11; I (A) В: 12; I (A) С: 11.5
|  |  |  | 9 | I (A) А: 14; I (A) В: 16; I (A) С: 15
|  |  |  | 10 | I (A) А: 16; I (A) В: 10; I (A) С: 11
|  |  |  | сумма | I (A) А: 93.3; I (A) В: 93.4; I (A) С: 90.4
| 2738 "ЦРБ" Ф-8 | 2*1000 | 1443.4 | 1 | 12 | 14 | 10 | 231 | 232 | 232 | 405 | 407 | 406 | 11-38. | 24.06.25.
|  |  |  | 2 | I (A) А: 13; I (A) В: 8; I (A) С: 9
|  |  |  | 3 | I (A) А: 14; I (A) В: 7; I (A) С: 12
|  |  |  | 4 | I (A) А: 9; I (A) В: 8; I (A) С: 8
|  |  |  | 5 | I (A) А: 15; I (A) В: 14; I (A) С: 10
|  |  |  | 6 | I (A) А: 5; I (A) В: 4; I (A) С: 4
|  |  |  | 7 | I (A) А: 13; I (A) В: 9; I (A) С: 8
|  |  |  | 8 | I (A) А: 15; I (A) В: 10; I (A) С: 10
|  |  |  | 9 | I (A) А: 16; I (A) В: 12; I (A) С: 13
|  |  |  | 10 | I (A) А: 12; I (A) В: 15; I (A) С: 16
|  |  |  | сумма | I (A) А: 124; I (A) В: 101; I (A) С: 100
Исполнитель _______________ ст.мастер МЭУ Русинов К.Е.
дата: 26.06.2025 г.