## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП. Июнь 2025 г. ООО "ГИП-Энерго"
№ п/п | № ТП | S mp, кBA | I ном | № | I (A) |  |  | U ф (B) |  |  | U л (В) |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | A | B | C | A | B | C | АВ | ВС | АС
1 | ТП-6225 | 2х1000 | 1445 | Т1 | 193 | 187 | 217 | 239 | 240 | 240 | 413 | 415 | 415 | 19.06.2025 11-00
|  |  | 1445 | Т2 | 205 | 232 | 216 | 239 | 240 | 240 | 413 | 415 | 415 | 19.06.2025 11-00
2 | РП-508 | 2х1000 | 1445 | Т1 | 183 | 203 | 220 | 241 | 243 | 244 | 417 | 420 | 422 | 19.06.2025 11-30
|  |  | 1445 | Т2 | 204 | 213 | 230 | 241 | 243 | 244 | 417 | 420 | 422 | 19.06.2025 11-30
3 | ТП – 9710 | 2х630 | 910 | Т1 | 101 | 125 | 117 | 245 | 243 | 244 | 424 | 420 | 422 | 20.06.2025 18.00
|  |  | 910 | Т2 | [9 empty] | - | bar: I (A) A to U л (В) АС
4 | ТП – 9929 | 2х400 | 578 | Т1 | 83 | 54 | 62 | 236 | 237 | 236 | 408 | 410 | 408 | 20.06.2025 18.30
|  |  | 578 | Т2 | 0 | 0 | 0 | 236 | 237 | 236 | 408 | 410 | 408 | 20.06.2025 18.30
5 | ТП -10 | 2х630 | 910 | Т1 | 85 | 71 | 65 | 241 | 242 | 241 | 417 | 419 | 417 | 20.06.2025 19-00
|  |  | 910 | Т2 | 67 | 58 | 41 | 241 | 242 | 241 | 417 | 419 | 417 | 20.06.2025 19-00
6 | ТП-10010 (2БКТП) | 2х1000 | 1445 | Т1 | 98 | 104 | 85 | 239 | 240 | 240 | 413 | 415 | 415 | 21.06.2025 17.30
|  |  | 1445 | Т2 | 75 | 53 | 78 | 239 | 240 | 240 | 413 | 415 | 415 | 21.06.2025 17.30
7 | ТП-5181 | 2х630 | 910 | Т1 | 33 | 23 | 38 | 236 | 238 | 238 | 408 | 412 | 412 | 21.06.2025 17.30
|  |  | 910 | Т2 | 21.3 | 27.8 | 15 | 236 | 238 | 238 | 408 | 412 | 412 | 21.06.2025 17.30
8 | ТП-9792 | 1х630 | 910 | Т1 | 157 | 195 | 173 | 240 | 241 | 242 | 415 | 417 | 419 | 21.06.2025 18-00
9 | ТП-9866 | 1х630 | 910 | Т1 | 203 | 235 | 226 | 243 | 244 | 242 | 420 | 422 | 419 | 21.06.2025 18-00
10 | ТП-9793 | 1х630 | 910 | Т1 | 201 | 240 | 237 | 243 | 243 | 241 | 420 | 420 | 417 | 22.06.2025 17-00
11 | ТП-9794 | 1х400 | 578 | Т1 | 120 | 131 | 110 | 236 | 238 | 238 | 408 | 412 | 412 | 22.06.2025 17-30
12 | ТП-9994 | 1х400 | 578 | Т1 | 155 | 129 | 141 | 238 | 242 | 240 | 412 | 419 | 415 | 22.06.2025 18-00
13 | ТП-9795 | 1х630 | 910 | Т1 | 257 | 242 | 265 | 241 | 243 | 244 | 417 | 420 | 422 | 22.06.2025 18.30
14 | ТП-9791 | 1х630 | 910 | Т1 | 205 | 226 | 233 | 242 | 241 | 243 | 419 | 417 | 420 | 22.06.2025 19-00
15 | ТП-5459 | 2х1250 | 1805 | Т1 | 98 | 85 | 101 | 236 | 237 | 236 | 408 | 410 | 408 | 23.06.2025 15-00
|  |  | 1805 | Т2 | 84 | 105 | 107 | 236 | 237 | 236 | 408 | 410 | 408 | 23.06.2025 15-00
16 | ТП-6806 | 2х1000 | 1445 | Т1 | 190 | 187 | 200 | 239 | 240 | 240 | 413 | 415 | 415 | 24.06.2025 12-00
|  |  | 1445 | Т2 | 170 | 165 | 182 | 239 | 240 | 240 | 413 | 415 | 415 | 24.06.2025 12-00
17 | ТП-7410 | 2х1000 | 1445 | Т1 | 95 | 81 | 99 | 238 | 239 | 239 | 412 | 413 | 413 | 24.06.2025 16-00
|  |  | 1445 | Т2 | 93 | 79 | 101 | 238 | 239 | 239 | 412 | 413 | 413 | 24.06.2025 16-00
18 | ЦРП-15 | 2х1000 | 1445 | Т1 | 75 | 83 | 91 | 234 | 235 | 236 | 405 | 407 | 408 | 25.06.2025 11-00
|  |  | 1445 | Т2 | [9 empty] | - | bar: I (A) A to U л (В) АС
19 | ТП-344 | 2х560 | 809 | Т1 | 150 | 163 | 170 | 225 | 230 | 234 | 401 | 402 | 404 | 25.06.2025 10-00
|  |  |  | Т2 | [9 empty] | - | bar: I (A) A to U л (В) АС
20 | ТП-2 | 630 | 910 | Т1 | 77 | 53 | 83 | 238 | 240 | 240 | 412 | 415 | 415 | 25.06.2025 17-00
21 | ТП-3 | 630 | 910 | Т1 | 32 | 38 | 43 | 238 | 240 | 240 | 412 | 415 | 415 | 25.06.2025 17-30
22 | ТП-5401 | 630 | 910 | Т1 | 35 | 37 | 21 | 234 | 234 | 242 | 405 | 405 | 419 | 25.06.2025 18-30
23 | ТП-10011 | 630 | 910 | Т1 | 47 | 53 | 67 | 244 | 245 | 245 | 422 | 424 | 424 | 25.06.2025 18-00
24 | ТП-6014 | 2х250 | 362 | Т1 | 10 | 14 | 17 | 242 | 241 | 240 | 419 | 417 | 415 | 25.06.2025 18-30
|  |  | 362 | Т2 | 11 | 9 | 12 | 242 | 241 | 240 | 419 | 417 | 415 | 25.06.2025 18-30
25 | ТП-6276 | 2х630 | 910 | Т1 | 58 | 61 | 52 | 235 | 236 | 234 | 407 | 408 | 405 | 25.06.2025 17-00
|  |  | 910 | Т2 | 54.1 | 41.2 | 38 | 235 | 236 | 234 | 407 | 408 | 405 | 25.06.2025 17-00
26 | ТП-6326 | 2х1000 | 1445 | Т1 | 48 | 35 | 38 | 235 | 236 | 234 | 407 | 408 | 405 | 25.06.2025 18-30
|  |  | 1445 | Т2 | 44 | 29 | 47 | 235 | 236 | 234 | 407 | 408 | 405 | 25.06.2025 18-30
27 | ТП-616 | 2х630 | 910 | Т1 | 120 | 103 | 107 | 242 | 241 | 240 | 419 | 417 | 415 | 25.06.2025 15-00
|  |  | 910 | Т2 | 101 | 98 | 125 | 242 | 241 | 240 | 419 | 417 | 415 | 25.06.2025 15-00
28 | ТП-6392 | 2х630 | 910 | Т1 | 120 | 110 | 115 | 242 | 241 | 240 | 419 | 417 | 415 | 25.06.2025 15-30
|  |  | 910 | Т2 | 89 | 98 | 105 | 242 | 241 | 240 | 419 | 417 | 415 | 25.06.2025 15-30
29 | ТП-6432 | 2х1000 | 1445 | Т1 | 128 | 110 | 120 | 238 | 241 | 239 | 412 | 417 | 413 | 25.06.2025 19-00
|  |  | 1445 | Т2 | 93 | 101 | 115 | 238 | 241 | 239 | 412 | 417 | 413 | 25.06.2025 19-00
30 | ТП-7133 | 2х630 | 910 | Т1 | 125 | 113 | 118 | 240 | 240 | 241 | 415 | 415 | 417 | 25.06.2025 18-30
|  |  | 910 | Т2 | 93 | 110 | 130 | 240 | 240 | 241 | 415 | 415 | 417 | 25.06.2025 18-30
Директор ООО "ГИП-Энерго" ___________________ Васильев Е.В.
Главный инженер ___________________ Вахрамов М.Г.