## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2025 г. ОП с.Иглино
№ ТП | S mp, к BA | I ном | № Л | I (A) |  |  | U ф (B) |  |  | U л (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | A | B | C | A | B | C | АВ | ВС | АС
ТП-137 | 250 | 361 | 1 | 28 | 29 | 19 | 224 | 228 | 225 | 369 | 397 | 391 | 25.06.2025 13.30
|  |  | 2 | I (A) A: 21; I (A) B: 19; I (A) C: 29
|  |  | 3 | I (A) A: 24; I (A) B: 21; I (A) C: 32
|  |  | 4 | I (A) A: 29; I (A) B: 9; I (A) C: 9
|  |  | 5 | I (A) A: 17; I (A) B: 4; I (A) C: 18
|  |  | сумма | I (A) A: 119; I (A) B: 82; I (A) C: 107
ТП-022 | 400 (Ф-4) | 578 | 1 | 10 | 21 | 8 | 231 | 231 | 230 | 404 | 402 | 400 | 21.06.2025 10.00
|  |  | 2 | I (A) A: 4; I (A) B: 2; I (A) C: 10
|  |  | 3 | I (A) A: 12; I (A) B: 9; I (A) C: 19
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 2; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 26; I (A) B: 34; I (A) C: 37
| 400(Ф-396) | 578 | 1 | 19 | 22 | 33 | 220 | 229 | 230 | 403 | 405 | 403 | 21.06.2025 10.00
|  |  | 2 | I (A) A: 10; I (A) B: 16; I (A) C: 4
|  |  | 3 | I (A) A: 2; I (A) B: 1; I (A) C: 2
|  |  | 4 | I (A) A: 5; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 36; I (A) B: 39; I (A) C: 39
ТП-139 | 160 | 231 | 1 | 7 | 4.3 | 10 | 232 | 228 | 226 | 400 | 398 | 400 | 19.06.2025 16.10
|  |  | 2 | I (A) A: 9; I (A) B: 20; I (A) C: 11
|  |  | сумма | I (A) A: 16; I (A) B: 24.3; I (A) C: 21
ТП-140 | 250 | 361 | 1 | 10 | 10 | 11 | 234 | 228 | 227 | 398 | 397 | 401 | 19.06.2025 10.20
|  |  | 2 | I (A) A: 10; I (A) B: 20; I (A) C: 10
|  |  | 3 | I (A) A: 84; I (A) B: 71; I (A) C: 70
|  |  | сумма | I (A) A: 104; I (A) B: 101; I (A) C: 91
ТП-141 | 160 | 231 | 1 | 9 | 6 | 6 | 228 | 227 | 225 | 396 | 396 | 393 | 23.06.2025 09.00
|  |  | 2 | I (A) A: 5; I (A) B: 4; I (A) C: 6
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 12; I (A) B: 6; I (A) C: 7
|  |  | 5 | I (A) A: 17; I (A) B: 12; I (A) C: 12
|  |  | 6 | I (A) A: 25; I (A) B: 5; I (A) C: 7
|  |  | сумма | I (A) A: 68; I (A) B: 33; I (A) C: 38
ТП-142 | 400 | 578 | 1 | 80 | 67 | 71 | 225 | 230 | 231 | 401 | 399 | 401 | 19.06.2025 10.00
|  |  | 2 | I (A) A: 58; I (A) B: 60; I (A) C: 60
|  |  | 3 | I (A) A: 50; I (A) B: 65; I (A) C: 44
4
|  |  | сумма | I (A) A: 188; I (A) B: 192; I (A) C: 175
ТП-143 | 250 | 361 | 1 | 33 | 12 | 21 | 233 | 235 | 231 | 401 | 400 | 402 | 16.06.2025 10.40
|  |  | 2 | I (A) A: 6; I (A) B: 9; I (A) C: 34
|  |  | 3 | I (A) A: 2; I (A) B: 10; I (A) C: 18
|  |  | 4 | I (A) A: 2; I (A) B: 15; I (A) C: 5
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 4; I (A) C: 1.1
|  |  | сумма | I (A) A: 43; I (A) B: 50; I (A) C: 79.1
ТП-144 | 250 | 361 | 1 | 40 | 32 | 42 | 229 | 228 | 229 | 399 | 399 | 401 | 19.06.2025 21.00
|  |  | 2 | I (A) A: 1; I (A) B: 2; I (A) C: 9
|  |  | 3 | I (A) A: 5; I (A) B: 9; I (A) C: 12
|  |  | сумма | I (A) A: 46; I (A) B: 43; I (A) C: 63
ТП-145 | 160 | 231 | 1 | 5.8 | 6.6 | 7.1 | 225 | 228 | 226 | 394 | 396 | 392 | 24.06.2025 16.15
|  |  | 2 | I (A) A: 8; I (A) B: 6.5; I (A) C: 11
|  |  | сумма | I (A) A: 13.8; I (A) B: 13.1; I (A) C: 18.1
ТП-146 | 250 | 361 | 1 | 30 | 14.1 | 20 | 228 | 228 | 230 | 397 | 399 | 393 | 25.06.2025 10.10
|  |  | 2 | I (A) A: 13; I (A) B: 12; I (A) C: 10
|  |  | 3 | I (A) A: 22; I (A) B: 12; I (A) C: 8
|  |  | сумма | I (A) A: 65; I (A) B: 38.1; I (A) C: 38
ТП-147 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 232 | 241 | 243 | 404 | 403 | 404 | 24.06.2025 16.25
|  |  | 2 | I (A) A: 36; I (A) B: 8; I (A) C: 41
|  |  | сумма | I (A) A: 36; I (A) B: 8; I (A) C: 41.6
ТП-148 | 160 | 231 | 1 | 10 | 14 | 14 | 228 | 240 | 232 | 408 | 410 | 408 | 25.06.2025 11.50
|  |  | 2 | I (A) A: 16; I (A) B: 12; I (A) C: 15
|  |  | сумма | I (A) A: 26; I (A) B: 26; I (A) C: 29
ТП-149 | 160 | 231 | 1 | 17.3 | 20 | 15.8 | 229 | 228 | 230 | 396 | 395 | 396 | 27.06.2025 15.55
|  |  | 2 | I (A) A: 22.4; I (A) B: 38; I (A) C: 21
|  |  | сумма | I (A) A: 39.7; I (A) B: 58; I (A) C: 36.8
ТП-150 | 250 | 362 | 1 | 23 | 23 | 18 | 227 | 231 | 226 | 400 | 398 | 399 | 19.06.2025 09.25
|  |  | 2 | I (A) A: 29; I (A) B: 15; I (A) C: 18
|  |  | 3 | I (A) A: 20; I (A) B: 28; I (A) C: 7
|  |  | сумма | I (A) A: 72; I (A) B: 66; I (A) C: 43
ТП-151 | 400 | 578 | 1 | 18 | 12 | 22 | 238 | 242 | 234 | 417 | 418 | 416 | 19.06.2025 09.39
|  |  | 2 | I (A) A: 16; I (A) B: 11; I (A) C: 10
|  |  | 3 | I (A) A: 52; I (A) B: 49; I (A) C: 49
|  |  | 4 | I (A) A: 3; I (A) B: 2; I (A) C: 11
|  |  | сумма | I (A) A: 89; I (A) B: 74; I (A) C: 92
ТП-152 | 250 | 361 | 1 | 19 | 23.5 | 19.5 | 230 | 232 | 230 | 400 | 396 | 396 | 26.06.2025 09.50
|  |  | 2 | I (A) A: 21.6; I (A) B: 26.5; I (A) C: 13.3
|  |  | сумма | I (A) A: 40.6; I (A) B: 50; I (A) C: 32.8
ТП-153 | 250 | 361 | 1 | 13.8 | 10 | 13.5 | 232 | 229 | 229 | 396 | 396 | 400 | 26.06.2025 10.15
|  |  | 2 | I (A) A: 25; I (A) B: 26.5; I (A) C: 21
|  |  | сумма | I (A) A: 38.8; I (A) B: 36.5; I (A) C: 34.5
ТП-154 | 250 | 361 | 1 | 16 | 17 | 15 | 233 | 236 | 238 | 396 | 396 | 394 | 27.06.2025 15.25
|  |  | 2 | I (A) A: 18; I (A) B: 21; I (A) C: 21
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 2; I (A) C: 3
|  |  | 4 | I (A) A: 19; I (A) B: 11; I (A) C: 5
|  |  | 5 | I (A) A: 20.8; I (A) B: 16.7; I (A) C: 10.9
|  |  | сумма | I (A) A: 73.8; I (A) B: 67.7; I (A) C: 54.9
ТП-155 | 160 | 231 | 1 | 10.1 | 8.3 | 7.5 | 224 | 223 | 225 | 399 | 396 | 394 | 20.06.2025 15.55
|  |  | 2 | I (A) A: 13.5; I (A) B: 17.2; I (A) C: 24.1
|  |  | 3 | I (A) A: 3.5; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 3.7; I (A) B: 4.5; I (A) C: 2.7
|  |  | сумма | I (A) A: 30.8; I (A) B: 30; I (A) C: 34.3
ТП-156 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 218 | 217 | 214 | 387 | 388 | 387 | 20.06.2025 15.35
|  |  | 2 | I (A) A: 2.8; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 3.1; I (A) B: 15.4; I (A) C: 4
4 | bar: I (A) A to I (A) C
|  |  | сумма | I (A) A: 6.9; I (A) B: 16.4; I (A) C: 5
ТП-157 | 63 | 91 | 1 | 30 | 30.1 | 29.5 | 226 | 227 | 225 | 401 | 402 | 400 | 20.06.2025 13.30
|  |  | сумма | I (A) A: 30; I (A) B: 30.1; I (A) C: 29.5
ТП-158 | 63 | 91 | 1 | 26 | 24 | 24.1 | 230 | 231 | 230 | 400 | 403 | 400 | 20.06.2025 13.30
|  |  | сумма | I (A) A: 26; I (A) B: 24; I (A) C: 24.1
ТП-159 | 160 | 231 | 1 | 2 | 2 | 5 | 226 | 233 | 226 | 409 | 409 | 408 | 19.06.2025 15.20
|  |  | 2 | I (A) A: 3; I (A) B: 9; I (A) C: 10
|  |  | сумма | I (A) A: 5; I (A) B: 11; I (A) C: 15
ТП-160 | 160 | 231 | 1 | 13.1 | 6 | 5.5 | 234 | 239 | 241 | 400 | 401 | 400 | 20.06.2025 19.00
|  |  | 2 | I (A) A: 12.2; I (A) B: 12.2; I (A) C: 8
|  |  | 3 | I (A) A: 11; I (A) B: 18; I (A) C: 8.2
|  |  | 4 | I (A) A: 11; I (A) B: 10; I (A) C: 7
|  |  | сумма | I (A) A: 52.3; I (A) B: 46.2; I (A) C: 28.7
ТП-161 | 250 | 361 | 1 | 6.1 | 10 | 10.8 | 217 | 230 | 225 | 399 | 397 | 398 | 19.06.2025 16.00
|  |  | 2 | I (A) A: 19.1; I (A) B: 20; I (A) C: 16.1
|  |  | 3 | I (A) A: 6.6; I (A) B: 19.5; I (A) C: 7.5
|  |  | 4 | I (A) A: 3.3; I (A) B: 9.5; I (A) C: 7.2
|  |  | сумма | I (A) A: 35.1; I (A) B: 59; I (A) C: 31
ТП-162 | 400 | 578 | 1 | 45 | 30 | 35 | 229 | 229 | 227 | 400 | 399 | 399 | 27.06.2025 11.40
|  |  | 2 | I (A) A: 12.5; I (A) B: 11.6; I (A) C: 11.6
|  |  | 3 | I (A) A: 15; I (A) B: 20; I (A) C: 10
|  |  | 4 | I (A) A: 20; I (A) B: 15; I (A) C: 21.6
|  |  | сумма | I (A) A: 92.5; I (A) B: 76.6; I (A) C: 78.2
ТП-163 | 400 | 578 | 1 | 9 | 16 | 8.5 | 223 | 224 | 223 | 390 | 392 | 389 | 26.06.2025 10.45
|  |  | 2 | I (A) A: 8.3; I (A) B: 5.5; I (A) C: 14.5
|  |  | 3 | I (A) A: 27; I (A) B: 18; I (A) C: 31
|  |  | 4 | I (A) A: 14.3; I (A) B: 8; I (A) C: 2
|  |  | 5 | I (A) A: 24; I (A) B: 28; I (A) C: 6
|  |  | 6 | I (A) A: 31; I (A) B: 27; I (A) C: 21
|  |  | сумма | I (A) A: 113.6; I (A) B: 102.5; I (A) C: 83
ТП-164 | 400 | 578 | 1 | 14 | 11 | 10 | 235 | 240 | 233 | 401 | 403 | 401 | 27.06.2025 14.00
|  |  | 2 | I (A) A: 20; I (A) B: 14.1; I (A) C: 16.6
|  |  | 3 | I (A) A: 25; I (A) B: 25; I (A) C: 30
|  |  | 4 | I (A) A: 6; I (A) B: 7.6; I (A) C: 9
|  |  | сумма | I (A) A: 65; I (A) B: 57.7; I (A) C: 65.6
ТП-165 | 250 | 361 | 1 | 16 | 1 | 9 | 226 | 230 | 227 | 400 | 402 | 399 | 21.06.2025 11.35
|  |  | 2 | I (A) A: 22; I (A) B: 30; I (A) C: 31.5
|  |  | сумма | I (A) A: 38; I (A) B: 31; I (A) C: 40.5
ТП-166 | 250 | 362 | 1 | 22 | 48 | 54 | 239 | 238 | 238 | 412 | 412 | 412 | 24.06.2025 13.20
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 1
|  |  | 3 | I (A) A: 5; I (A) B: 5; I (A) C: 4
|  |  | 4 | I (A) A: 68; I (A) B: 76; I (A) C: 117
|  |  | 5 | I (A) A: 2; I (A) B: 8; I (A) C: 11
|  |  | сумма | I (A) A: 97; I (A) B: 137; I (A) C: 187
ТП-167 | 400 | 578 | 1 | 13 | 11.3 | 9.5 | 222 | 223 | 224 | 390 | 390 | 391 | 26.06.2025 11.15
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 6; I (A) B: 15; I (A) C: 17
|  |  | 4 | I (A) A: 16; I (A) B: 28; I (A) C: 10
|  |  | 5 | I (A) A: 15; I (A) B: 14.5; I (A) C: 8.5
|  |  | сумма | I (A) A: 50; I (A) B: 68.8; I (A) C: 45
ТП-168 | 250 | 362 | 1 | 23.6 | 23.3 | 32 | 230 | 224 | 224 | 397 | 394 | 397 | 27.06.2025 17.30
|  |  | 2 | I (A) A: 15; I (A) B: 20; I (A) C: 12
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 38.6; I (A) B: 43.3; I (A) C: 44
ТП-170 | 160 | 231 | 1 | 2 | 1 | 1 | 229 | 228 | 226 | 401 | 397 | 400 | 19.06.2025 13.40
|  |  | сумма | I (A) A: 2; I (A) B: 1; I (A) C: 1
ТП-174 | 250 | 361 | 1 | 16.2 | 11.5 | 11 | 220 | 223 | 222 | 389 | 398 | 394 | 23.06.2025 16.13
|  |  | 2 | I (A) A: 4; I (A) B: 2.1; I (A) C: 2.6
|  |  | 3 | I (A) A: 11.1; I (A) B: 11.3; I (A) C: 12.5
|  |  | 4 | I (A) A: 4.1; I (A) B: 3.6; I (A) C: 3.9
|  |  | сумма | I (A) A: 35.4; I (A) B: 28.5; I (A) C: 30
ТП-175 | 250 | 361 | 1 | 26 | 17 | 5 | 238 | 231 | 230 | 406 | 404 | 404 | 26.06.2025 21.40
|  |  | 2 | I (A) A: 42; I (A) B: 9; I (A) C: 20
|  |  | 3 | I (A) A: 9; I (A) B: 7; I (A) C: 2
|  |  | 4 | I (A) A: 14; I (A) B: 32; I (A) C: 8
|  |  | сумма | I (A) A: 91; I (A) B: 65; I (A) C: 35
ТП-176 | 400 | 578 | 1 | 16.6 | 10 | 8.5 | 233 | 231 | 234 | 406 | 405 | 404 | 19.06.2025 13.45
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 2; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 9.5; I (A) B: 9; I (A) C: 11.6
|  |  | 4 | I (A) A: 21; I (A) B: 12.4; I (A) C: 5.9
|  |  | сумма | I (A) A: 47.1; I (A) B: 33.4; I (A) C: 26
ТП-178 | 250 | 362 | 1 | 10.5 | 23 | 13 | 236 | 240 | 241 | 408 | 409 | 409 | 25.06.2025 11.20
|  |  | 2 | I (A) A: 53; I (A) B: 51; I (A) C: 48
|  |  | сумма | I (A) A: 63.5; I (A) B: 74; I (A) C: 61
ТП-179 | 160 | 231 | 1 | 27 | 26 | 35 | 232 | 232 | 227 | 403 | 402 | 399 | 21.06.2025 10.25
|  |  | 2 | I (A) A: 7; I (A) B: 6; I (A) C: 4
|  |  | сумма | I (A) A: 34; I (A) B: 32; I (A) C: 39
| 100 | 144 | 1 | 5 | 3 | 5 | 233 | 234 | 232 | 405 | 404 | 403 | 21.06.2025 10.25
|  |  | 2 | I (A) A: 10; I (A) B: 12.5; I (A) C: 12.5
|  |  | сумма | I (A) A: 15; I (A) B: 15.5; I (A) C: 17.5
ТП-180 | 160 | 231 | 1 | 33 | 31 | 30 | 224 | 227 | 230 | 399 | 401 | 399 | 21.06.2025 12.00
|  |  | 2 | I (A) A: 1; I (A) B: 0; I (A) C: 1
|  |  | сумма | I (A) A: 34; I (A) B: 31; I (A) C: 31
ТП-182 | 400 | 578 | 1 | 10 | 28 | 12 | 229 | 228 | 229 | 402 | 403 | 404 | 20.06.2025 10.55
|  |  | 2 | I (A) A: 28; I (A) B: 16; I (A) C: 23
|  |  | 3 | I (A) A: 14; I (A) B: 24; I (A) C: 5
|  |  | 4 | I (A) A: 14; I (A) B: 23; I (A) C: 25
|  |  | сумма | I (A) A: 66; I (A) B: 91; I (A) C: 65
ТП-183 | 250 | 361 | 1 | 51 | 49 | 42 | 233 | 234 | 239 | 410 | 412 | 409 | 23.06.2025 16.55
|  |  | 2 | I (A) A: 10; I (A) B: 18; I (A) C: 9
|  |  | 3 | I (A) A: 53; I (A) B: 60; I (A) C: 50
|  |  | 4 | I (A) A: 4; I (A) B: 18; I (A) C: 14
|  |  | сумма | I (A) A: 118; I (A) B: 145; I (A) C: 115
ТП-184 | 250 | 361 | 1 | 14.3 | 11.6 | 13 | 226 | 222 | 223 | 394 | 389 | 393 | 24.06.2025 17.00
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 6; I (A) C: 8
|  |  | 3 | I (A) A: 14; I (A) B: 2; I (A) C: 2
|  |  | сумма | I (A) A: 28.3; I (A) B: 19.6; I (A) C: 23
ТП-185 | 160 | 231 | 1 | 9 | 21 | 15.6 | 236 | 227 | 226 | 397 | 400 | 398 | 24.06.2025 18.00
|  |  | 2 | I (A) A: 25; I (A) B: 18; I (A) C: 19
|  |  | сумма | I (A) A: 34; I (A) B: 3934.6
ТП-186 | 250 | 361 | 1 | 22 | 20 | 18.5 | 235 | 234 | 235 | 414 | 408 | 411 | 25.06.2025 14.10
|  |  | 2 | I (A) A: 23; I (A) B: 25; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 8; I (A) B: 2.5; I (A) C: 14
|  |  | 4 | I (A) A: 10; I (A) B: 1; I (A) C: 4
|  |  | 5 | I (A) A: 29; I (A) B: 27; I (A) C: 24
|  |  | сумма | I (A) A: 92; I (A) B: 75.5; I (A) C: 60.5
ТП-187 | 100 | 144 | 1 | 3 | 4 | 10 | 238 | 231 | 232 | 412 | 411 | 412 | 19.06.2025 13.00
|  |  | сумма | I (A) A: 3; I (A) B: 4; I (A) C: 10
ТП-188 | 400 | 578 | 1 | 1 | 1 | 2 | 242 | 240 | 240 | 417 | 414 | 416 | 25.06.2025 08.20
|  |  | 2 | I (A) A: 80; I (A) B: 51; I (A) C: 42
|  |  | 3 | I (A) A: 1; I (A) B: 1; I (A) C: 31
|  |  | 4 | I (A) A: 20; I (A) B: 18; I (A) C: 24
|  |  | сумма | I (A) A: 102; I (A) B: 71; I (A) C: 99
ТП-190 | 100 | 144 | 1 | 59 | 72 | 43 | 221 | 216 | 234 | 399 | 397 | 397 | 27.06.2025 15.40
|  |  | 2 | I (A) A: 11; I (A) B: 33; I (A) C: 18
|  |  | сумма | I (A) A: 70; I (A) B: 105; I (A) C: 61
ТП-191 | 250 | 361 | 1 | 70 | 73.2 | 69 | 225 | 226 | 225 | 399 | 398 | 398 | 20.06.2025 16.07
|  |  | сумма | I (A) A: 70; I (A) B: 73.2; I (A) C: 69
ТП-192 | 100 | 144 | 1 | 6 | 10.3 | 7.5 | 216 | 220 | 224 | 382 | 385 | 384 | 24.06.2025 17.25
|  |  | 2 | I (A) A: 17; I (A) B: 5; I (A) C: 10
|  |  | 3 | I (A) A: 20; I (A) B: 24; I (A) C: 18
|  |  | сумма | I (A) A: 43; I (A) B: 39.3; I (A) C: 35.5
ТП-193 | 160 | 231 | 1 | 33 | 5 | 2 | 204 | 225 | 220 | 380 | 384 | 384 | 21.06.2025 11.15
|  |  | 2 | I (A) A: 26; I (A) B: 53; I (A) C: 22
|  |  | сумма | I (A) A: 59; I (A) B: 58; I (A) C: 24
ТП-194 | 250 | 361 | 1 | 16.5 | 14.8 | 21.6 | 220 | 230 | 219 | 392 | 387 | 391 | 23.06.2025 17.20
|  |  | 2 | I (A) A: 10; I (A) B: 6.6; I (A) C: 11.5
|  |  | 3 | I (A) A: 9.3; I (A) B: 5.5; I (A) C: 8.3
|  |  | 4 | I (A) A: 9.6; I (A) B: 6.6; I (A) C: 5.1
|  |  | сумма | I (A) A: 45.4; I (A) B: 33.5; I (A) C: 46.5
ТП-196 | 250 | 361 | 1 | 1 | 9 | 1 | 230 | 224 | 232 | 401 | 398 | 401 | 19.06.2025 13.00
|  |  | 2 | I (A) A: 59; I (A) B: 89; I (A) C: 73
|  |  | сумма | I (A) A: 60; I (A) B: 98; I (A) C: 74
ТП-197 | 160 | 231 | 1 | 19 | 31 | 39 | 232 | 230 | 225 | 398 | 395 | 398 | 22.06.2025 10.20
|  |  | 2 | I (A) A: 4; I (A) B: 19; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 25; I (A) B: 6; I (A) C: 9
|  |  | сумма | I (A) A: 48; I (A) B: 56; I (A) C: 48
ТП-198 | 250 | 361 | 1 | 11 | 10 | 11 | 237 | 227 | 230 | 407 | 409 | 408 | 25.06.2025 09.10
|  |  | 2 | I (A) A: 49; I (A) B: 51; I (A) C: 47
|  |  | сумма | I (A) A: 60; I (A) B: 61; I (A) C: 58
ТП-199 | 250 | 361 | 1 | 86 | 27 | 33 | 230 | 228 | 223 | 395 | 393 | 397 | 23.06.2025 14.12
|  |  | 2 | I (A) A: 16; I (A) B: 2; I (A) C: 11
|  |  | 3 | I (A) A: 91; I (A) B: 81; I (A) C: 79
|  |  | 4 | I (A) A: 1; I (A) B: 9; I (A) C: 8
|  |  | 5 | I (A) A: 58; I (A) B: 45; I (A) C: 56
|  |  | сумма | I (A) A: 252; I (A) B: 164; I (A) C: 187
ТП-200 | 250 | 361 | 1 | 9 | 10 | 11 | 234 | 233 | 241 | 410 | 412 | 412 | 26.06.2025 09.10
|  |  | 2 | I (A) A: 12.5; I (A) B: 10.8; I (A) C: 14
|  |  | 3 | I (A) A: 2; I (A) B: 7; I (A) C: 1
|  |  | сумма | I (A) A: 23.5; I (A) B: 27.8; I (A) C: 26
ТП-201 | 250 | 361 | 1 | 13 | 20 | 14.5 | 223 | 225 | 233 | 398 | 396 | 396 | 26.06.2025 08.20
|  |  | 2 | I (A) A: 10.1; I (A) B: 8; I (A) C: 5
|  |  | 3 | I (A) A: 10; I (A) B: 12; I (A) C: 28
|  |  | сумма | I (A) A: 33.1; I (A) B: 40; I (A) C: 47.5
ТП-202 | 250 | 361 | 1 | 13 | 18 | 18 | 230 | 232 | 230 | 410 | 412 | 412 | 23.06.2025. 08.45
|  |  | 2 | I (A) A: 6.5; I (A) B: 14; I (A) C: 5.5
|  |  | 3 | I (A) A: 10; I (A) B: 11; I (A) C: 9.5
|  |  | 4 | I (A) A: 9; I (A) B: 4.5; I (A) C: 6
|  |  | сумма | I (A) A: 38.5; I (A) B: 47.5; I (A) C: 39
ТП-203 | 400 | 578 | 1 | 10.4 | 11.2 | 9.4 | 230 | 234 | 229 | 403 | 401 | 404 | 20.06.2025 18.00
|  |  | 2 | I (A) A: 28; I (A) B: 37; I (A) C: 26
|  |  | сумма | I (A) A: 38.4; I (A) B: 48.2; I (A) C: 35.4
ТП-204 | 400 | 578 | 1 | 33.5 | 32.4 | 33.9 | 236 | 233 | 234 | 402 | 401 | 405 | 20.06.2025 18.20
|  |  | сумма | I (A) A: 33.5; I (A) B: 32.4; I (A) C: 33.9
ТП-205 | 400 | 578 | 1 | 10.1 | 10 | 6 | 229 | 224 | 226 | 400 | 398 | 400 | 27.06.2025 13.45
|  |  | 2 | I (A) A: 25; I (A) B: 10.3; I (A) C: 8
|  |  | 3 | I (A) A: 12; I (A) B: 8; I (A) C: 10
|  |  | 4 | I (A) A: 16.6; I (A) B: 16.9; I (A) C: 13.3
|  |  | сумма | I (A) A: 63.7; I (A) B: 45.2; I (A) C: 37.3
ТП-206 | 400 | 578 | 1 | 14 | 8.8 | 16.6 | 235 | 237 | 233 | 408 | 410 | 411 | 26.06.2025 11.50
|  |  | 2 | I (A) A: 5.6; I (A) B: 5.6; I (A) C: 10.3
|  |  | 3 | I (A) A: 12.5; I (A) B: 8; I (A) C: 4
|  |  | 4 | I (A) A: 7; I (A) B: 9.8; I (A) C: 10
|  |  | 5 | I (A) A: 23; I (A) B: 6; I (A) C: 20
|  |  | сумма | I (A) A: 62.1; I (A) B: 38.2; I (A) C: 60.9
ТП-207 | 400 | 578 | 1 | 11 | 14 | 0 | 236 | 233 | 236 | 402 | 401 | 405 | 27.06.2025 09.05
|  |  | 2 | I (A) A: 23.3; I (A) B: 26; I (A) C: 26
|  |  | 3 | I (A) A: 2; I (A) B: 1; I (A) C: 24
|  |  | 4 | I (A) A: 28; I (A) B: 20.6; I (A) C: 27.1
|  |  | сумма | I (A) A: 64.3; I (A) B: 61.6; I (A) C: 77.1
ТП-209 | 250 | 361 | 1 | 7 | 6.1 | 10 | 228 | 232 | 225 | 396 | 368 | 398 | 26.06.2025 17.15
|  |  | 2 | I (A) A: 14.5; I (A) B: 13.6; I (A) C: 12.1
|  |  | 3 | I (A) A: 18; I (A) B: 5.5; I (A) C: 5.3
|  |  | 4 | I (A) A: 16; I (A) B: 18; I (A) C: 19
|  |  | 5 | I (A) A: 2
|  |  | сумма | I (A) A: 57.5; I (A) B: 43.2; I (A) C: 46.4
ТП-210 | 250 | 361 | 1 | 25 | 30 | 10 | 236 | 240 | 229 | 400 | 402 | 402 | 27.06.2025 16.25
|  |  | 2 | I (A) A: 40; I (A) B: 30.5; I (A) C: 22
|  |  | 3 | I (A) A: 11; I (A) B: 8; I (A) C: 16
|  |  | сумма | I (A) A: 76; I (A) B: 68.5; I (A) C: 48
ТП-213 | 250 | 361 | 1 | 10 | 9 | 11 | 241 | 242 | 240 | 422 | 420 | 420 | 25.06.2025 10.40
|  |  | 2 | I (A) A: 25; I (A) B: 24.5; I (A) C: 11.5
|  |  | 3 | I (A) A: 14; I (A) B: 11.5; I (A) C: 20
|  |  | сумма | I (A) A: 49; I (A) B: 45; I (A) C: 42.5
ТП-214 | 400 | 578 | 1 | 8.6 | 15.5 | 7.5 | 230 | 238 | 239 | 402 | 400 | 402 | 26.06.2025 13.35
|  |  | 2 | I (A) A: 15; I (A) B: 0; I (A) C: 7
|  |  | 3 | I (A) A: 13.9; I (A) B: 15; I (A) C: 10
|  |  | 4 | I (A) A: 10.5; I (A) B: 16.3; I (A) C: 7
|  |  | 5 | I (A) A: 16; I (A) B: 14; I (A) C: 13
|  |  | сумма | I (A) A: 64; I (A) B: 60.8; I (A) C: 44.5
ТП-216 | 400 | 578 | 1 | 15 | 24 | 18 | 232 | 233 | 233 | 403 | 403 | 404 | 27.06.2025 16.55
|  |  | 2 | I (A) A: 26; I (A) B: 19; I (A) C: 22.3
|  |  | сумма | I (A) A: 41; I (A) B: 43; I (A) C: 40.3
ТП-218 | 400 | 578 | 1 | 15 | 14 | 11.6 | 233 | 236 | 236 | 402 | 399 | 401 | 27.06.2025 14.22
|  |  | 2 | I (A) A: 10; I (A) B: 16.7; I (A) C: 20
|  |  | 3 | I (A) A: 15; I (A) B: 15; I (A) C: 10
|  |  | сумма | I (A) A: 40; I (A) B: 45.7; I (A) C: 41.6
ТП-219 | 400 | 578 | 1 | 16 | 25.6 | 16.1 | 227 | 229 | 228 | 400 | 401 | 398 | 26.06.2025 14.15
|  |  | 2 | I (A) A: 23; I (A) B: 15.5; I (A) C: 19.6
|  |  | 3 | I (A) A: 20; I (A) B: 16; I (A) C: 14
|  |  | 4 | I (A) A: 4; I (A) B: 24; I (A) C: 7
|  |  | сумма | I (A) A: 63; I (A) B: 81.1; I (A) C: 56.7
ТП-220 | 400 | 578 | 1 | 17 | 20 | 12 | 236 | 234 | 236 | 401 | 402 | 401 | 27.06.2025 11.05
|  |  | 2 | I (A) A: 30; I (A) B: 20; I (A) C: 25
|  |  | 3 | I (A) A: 9; I (A) B: 16; I (A) C: 17
|  |  | 4 | I (A) A: 12; I (A) B: 12; I (A) C: 12
|  |  | 5 | I (A) A: 8; I (A) B: 10; I (A) C: 10
|  |  | сумма | I (A) A: 76; I (A) B: 78; I (A) C: 76
ТП-0545 | 250 | 361 | 1 | 3.5 | 1 | 4 | 232 | 236 | 236 | 409 | 410 | 411 | 24.06.2025 10.40
|  |  | 2 | I (A) A: 30; I (A) B: 15; I (A) C: 33
|  |  | сумма | I (A) A: 33.5; I (A) B: 16; I (A) C: 37
ТП-222 | 250 | 361 | 1 | 20 | 40 | 40 | 230 | 227 | 229 | 400 | 398 | 401 | 27.06.2025 10.25
|  |  | 2 | I (A) A: 9.3; I (A) B: 10; I (A) C: 8
|  |  | 3 | I (A) A: 5; I (A) B: 20; I (A) C: 20
|  |  | 4 | I (A) A: 20; I (A) B: 5; I (A) C: 15
|  |  | сумма | I (A) A: 54.3; I (A) B: 75; I (A) C: 83
ТП-223 | 400 | 578 | 1 | 40 | 15 | 32 | 240 | 236 | 232 | 401 | 402 | 401 | 27.06.2025 13.05
|  |  | 2 | I (A) A: 7.5; I (A) B: 5; I (A) C: 10
|  |  | 3 | I (A) A: 11.6; I (A) B: 11.6; I (A) C: 12
|  |  | 4 | I (A) A: 25; I (A) B: 12.2; I (A) C: 29
|  |  | 5 | I (A) A: 15; I (A) B: 15; I (A) C: 2
|  |  | сумма | I (A) A: 99.1; I (A) B: 58.8; I (A) C: 85
ТП-224 | 400 | 578 | 1 | 24 | 13 | 12 | 229 | 228 | 231 | 403 | 404 | 401 | 27.06.2025 14.46
|  |  | 2 | I (A) A: 14; I (A) B: 23; I (A) C: 14
|  |  | сумма | I (A) A: 38; I (A) B: 36; I (A) C: 26
ТП-225 | 250 | 361 | 1 | 39 | 28 | 19 | 228 | 228 | 229 | 397 | 399 | 399 | 25.06.2025 09.40
|  |  | 2 | I (A) A: 14; I (A) B: 25; I (A) C: 27
|  |  | 3 | I (A) A: 16; I (A) B: 23; I (A) C: 5
|  |  | сумма | I (A) A: 69; I (A) B: 76; I (A) C: 51
ТП-227 | 100 | 144 | 1 | 11 | 13.3 | 5.1 | 214 | 229 | 231 | 394 | 391 | 394 | 26.06.2025 16.40
|  |  | 2 | I (A) A: 4; I (A) B: 3.3; I (A) C: 1.8
|  |  | сумма | I (A) A: 15; I (A) B: 16.6; I (A) C: 6.9
ТП-0846 | 250 | 361 | 1 | 18 | 24 | 24 | 227 | 228 | 227 | 392 | 394 | 395 | 20.06.2025 16.35
|  |  | 2 | I (A) A: 9; I (A) B: 5; I (A) C: 17
|  |  | 3 | I (A) A: 74; I (A) B: 71; I (A) C: 97
|  |  | сумма | I (A) A: 101; I (A) B: 100; I (A) C: 138
ТП-1610 | 100 | 144 | 1 | 5 | 5 | 4.1 | 227 | 229 | 227 | 401 | 400 | 401 | 26.06.2025 14.40
|  |  | сумма | I (A) A: 5; I (A) B: 5; I (A) C: 4.1
ТП-6410 | 400 | 578 | 1 | 19 | 15 | 22 | 216 | 218 | 219 | 378 | 379 | 379 | 24.06.2025 11.50
|  |  | 2 | I (A) A: 49; I (A) B: 38; I (A) C: 22
|  |  | сумма | I (A) A: 68; I (A) B: 53; I (A) C: 44
ТП-9372 | 250 | 361 | 1 | 16 | 16 | 15 | 221 | 224 | 222 | 395 | 393 | 393 | 27.06.2025 10.00
|  |  | 2 | I (A) A: 8; I (A) B: 8; I (A) C: 19
|  |  | 3 | I (A) A: 11; I (A) B: 11; I (A) C: 20
|  |  | сумма | I (A) A: 35; I (A) B: 35; I (A) C: 54
ТП-9387 | 250 | 361 | 1 | 35 | 0 | 53 | 237 | 232 | 225 | 404 | 403 | 404 | 24.06.2025 13.17
|  |  | 2 | I (A) A: 26; I (A) B: 19; I (A) C: 15
|  |  | 3 | I (A) A: 36; I (A) B: 49; I (A) C: 54
|  |  | 4 | I (A) A: 5; I (A) B: 8; I (A) C: 14
|  |  | сумма | I (A) A: 102; I (A) B: 76; I (A) C: 136
ТП-9770 | 160 | 231 | 1 | 5 | 7 | 9 | 232 | 230 | 231 | 400 | 401 | 400 | 20.06.2025 10.10
|  |  | 2 | I (A) A: 37; I (A) B: 34; I (A) C: 34
|  |  | сумма | I (A) A: 42; I (A) B: 41; I (A) C: 43
ТП-01333 | 630 | 910 | 1 | 11 | 30 | 21 | 237 | 238 | 236 | 414 | 413 | 414 | 20.06.2025 13.45
|  |  | 2 | I (A) A: 50; I (A) B: 78; I (A) C: 30
|  |  | 3 | I (A) A: 6; I (A) B: 23; I (A) C: 17
|  |  | 4 | I (A) A: 18; I (A) B: 6; I (A) C: 11
|  |  | 5 | I (A) A: 17; I (A) B: 5; I (A) C: 9
|  |  | сумма | I (A) A: 102; I (A) B: 142; I (A) C: 88
ТП-1482 | 160 | 231 | 1 | 22.5 | 20 | 25 | 226 | 229 | 224 | 395 | 395 | 397 | 21.06.2025 11.00
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 5; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 22.5; I (A) B: 25; I (A) C: 25
ТП-01802 | 250 | 361 | 1 | 7.2 | 16.8 | 28 | 229 | 223 | 230 | 400 | 400 | 402 | 21.06.2025 11.30
|  |  | 2 | I (A) A: 11; I (A) B: 14; I (A) C: 14.2
|  |  | сумма | I (A) A: 18.2; I (A) B: 30.8; I (A) C: 42.2
ТП-01618 | 160 | 231 | 1 | 12 | 15 | 9 | 236 | 235 | 235 | 412 | 412 | 408 | 20.06.2024 17.30
|  |  | 2 | I (A) A: 11; I (A) B: 27; I (A) C: 41
|  |  | 3 | I (A) A: 26; I (A) B: 10; I (A) C: 6
|  |  | сумма | I (A) A: 49; I (A) B: 52; I (A) C: 56
ТП-01633 | 250 | 361 | 1 | 7 | 3 | 5 | 235 | 236 | 235 | 412 | 411 | 410 | 23.06.2025 15.00
|  |  | 2 | I (A) A: 21; I (A) B: 42; I (A) C: 25
|  |  | 3 | I (A) A: 10; I (A) B: 1; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 38; I (A) B: 46; I (A) C: 30
ТП-01634 | 250 | 361 | 1 | 11 | 4 | 20 | 238 | 234 | 235 | 415 | 412 | 412 | 23.06.2025 11.20
|  |  | 2 | I (A) A: 33; I (A) B: 42; I (A) C: 51
|  |  | сумма | I (A) A: 44; I (A) B: 46; I (A) C: 71
ТП-01635 | 250 | 361 | 1 | 14 | 19 | 10 | 233 | 237 | 233 | 409 | 406 | 406 | 20.06.2025 17.00
|  |  | 2 | I (A) A: 23; I (A) B: 11; I (A) C: 14
|  |  | 3 | I (A) A: 27; I (A) B: 61; I (A) C: 23
|  |  | 4 | I (A) A: 20; I (A) B: 19; I (A) C: 33
|  |  | 5 | I (A) A: 53; I (A) B: 32; I (A) C: 34
|  |  | сумма | I (A) A: 137; I (A) B: 142; I (A) C: 114
ТП-138 | 63 | 91 | 1 | 5 | 5 | 5 | 233 | 233 | 233 | 399 | 400 | 400 | 20.06.2025 14.50
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 5; I (A) B: 5; I (A) C: 5
ТП-01652 | 400 | 578 | 1 | 15 | 15 | 13 | 230 | 230 | 228 | 401 | 401 | 399 | 23.06.2025 17.20
|  |  | 2 | I (A) A: 20; I (A) B: 30; I (A) C: 12
|  |  | 3 | I (A) A: 16.6; I (A) B: 15.3; I (A) C: 18
|  |  | сумма | I (A) A: 51.6; I (A) B: 60.3; I (A) C: 43
ТП-01659 | 160 | 231 | 1 | 14.8 | 10.8 | 11.7 | 221 | 225 | 219 | 389 | 386 | 387 | 19.06.2025 20.00
|  |  | 2 | I (A) A: 30; I (A) B: 28; I (A) C: 34
|  |  | сумма | I (A) A: 44.8; I (A) B: 38.8; I (A) C: 45.7
ТП-01669 | 160 | 231 | 1 | 6 | 16 | 13 | 231 | 231 | 231 | 404 | 401 | 401 | 23.06.2025 10.10
|  |  | 2 | I (A) A: 85; I (A) B: 19; I (A) C: 35
|  |  | 3 | I (A) A: 32; I (A) B: 15; I (A) C: 28
|  |  | сумма | I (A) A: 123; I (A) B: 50; I (A) C: 76
ТП-0461 | 250 | 361 | 1 | 22 | 14.5 | 18.5 | 227 | 233 | 227 | 399 | 401 | 399 | 25.06.2025 14.42
|  |  | 2 | I (A) A: 21.5; I (A) B: 17; I (A) C: 16.5
|  |  | сумма | I (A) A: 43.5; I (A) B: 31.5; I (A) C: 35
ТП-0336 | 250 | 361 | 1 | 8.1 | 12.5 | 12 | 219 | 232 | 236 | 401 | 398 | 399 | 26.06.2025 15.55
|  |  | 2 | I (A) A: 4.1; I (A) B: 2.5; I (A) C: 2.3
|  |  | 3 | I (A) A: 18; I (A) B: 13.3; I (A) C: 18.3
|  |  | 4 | I (A) A: 8; I (A) B: 5; I (A) C: 5.1
|  |  | 5 | I (A) A: 5; I (A) B: 6.5; I (A) C: 3.5
|  |  | сумма | I (A) A: 43.2; I (A) B: 39.8; I (A) C: 41.2
ТП-01494 | 160 | 231 | 1 | 2 | 3 | 4.8 | 229 | 226 | 225 | 402 | 401 | 402 | 26.06.2025 15.30
|  |  | 2 | I (A) A: 15.6; I (A) B: 17; I (A) C: 10
|  |  | 3 | I (A) A: 7; I (A) B: 10; I (A) C: 5
|  |  | сумма | I (A) A: 24.6; I (A) B: 30; I (A) C: 19.8
ТП-0543 | 250 | 361 | 1 | 9 | 7 | 20 | 231 | 229 | 230 | 398 | 400 | 400 | 24.06.2025 15.00
|  |  | 2 | I (A) A: 9; I (A) B: 2; I (A) C: 2
|  |  | 3 | I (A) A: 20; I (A) B: 24; I (A) C: 15
|  |  | сумма | I (A) A: 38; I (A) B: 33; I (A) C: 37
ТП-01654 | 160 | 231 | 1 | 11 | 13 | 13 | 218 | 224 | 234 | 396 | 394 | 392 | 26.06.2025 16.15
|  |  | 2 | I (A) A: 7; I (A) B: 12; I (A) C: 4
|  |  | сумма | I (A) A: 18; I (A) B: 25; I (A) C: 17
ТП-0701 | 160 | 231 | 1 | 7.2 | 5 | 9 | 231 | 232 | 230 | 404 | 403 | 400 | 24.06.2025 15.10
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 1.2
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 7.2; I (A) B: 5; I (A) C: 10.2
ТП-0676 | 160 | 231 | 1 | 10 | 8 | 8 | 216 | 215 | 216 | 377 | 381 | 381 | 25.06.2025 16.20
|  |  | 2 | I (A) A: 11.5; I (A) B: 21; I (A) C: 21
|  |  | сумма | I (A) A: 21.5; I (A) B: 29; I (A) C: 29
ТП-230 | 250 | 361 | 1 | 14 | 6.5 | 12 | 230 | 229 | 230 | 399 | 398 | 399 | 20.06.2025 09.30
|  |  | сумма | I (A) A: 14; I (A) B: 6.5; I (A) C: 12
ТП-231 | 160 | 231 | 1 | 9 | 8 | 8 | 230 | 229 | 229 | 399 | 398 | 398 | 20.06.2025 10.00
|  |  | 2 | I (A) A: 19; I (A) B: 3; I (A) C: 3
|  |  | сумма | I (A) A: 28; I (A) B: 11; I (A) C: 11
ТП-232 | 100 | 144 | 1 | 21 | 0 | 19 | 230 | 232 | 231 | 401 | 400 | 402 | 23.06.2025 13.40
|  |  | сумма | I (A) A: 21; I (A) B: 0; I (A) C: 19
ТП-233 | 160 | 231 | 1 | 136 | 138 | 147 | 225 | 227 | 227 | 390 | 391 | 391 | 20.06.2025 16.00
|  |  | сумма | I (A) A: 136; I (A) B: 138; I (A) C: 147
ТП-01309 | 250 | 361 | 1 | 52 | 19 | 49 | 218 | 222 | 213 | 383 | 380 | 379 | 25.06.2025 15.40
|  |  | 2 | I (A) A: 29; I (A) B: 16; I (A) C: 8
|  |  | 3 | I (A) A: 16; I (A) B: 26; I (A) C: 37
|  |  | сумма | I (A) A: 97; I (A) B: 61; I (A) C: 94
ТП-01165 | 250 | 361 | 1 | 22 | 10 | 30 | 226 | 227 | 216 | 388 | 392 | 390 | 25.06.2025 15.20
|  |  | 2 | I (A) A: 14; I (A) B: 26; I (A) C: 8
|  |  | 3 | I (A) A: 18; I (A) B: 10.5; I (A) C: 6.5
|  |  | сумма | I (A) A: 54; I (A) B: 46.5; I (A) C: 44.5
Начальник ОП с. Иглино А.О.Беломытцев
Мастер МЭУ С.В.Максимов