## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2025г. ОП с.В-Киги
№ТП | Sтр кВА | I ном | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС
4621 | 250 | 361 | 1 | 1 | 4 | 4 | 231 | 231 | 239 | 404 | 406 | 406 | 2025-06-23 09:20
|  |  | 2 | I(А) А: 1; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 3 | I(А) А: 14; I(А) В: 40; I(А) С: 14
|  |  | 4 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 16; I(А) В: 44; I(А) С: 18
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 18.226
4622 | 250 | 361 | 1 | 31 | 28 | 12 | 232 | 231 | 232 | 404 | 402 | 402 | 2025-06-24 14:30
|  |  | 2 | I(А) А: 14; I(А) В: 10; I(А) С: 12
|  |  | 3 | I(А) А: 9; I(А) В: 10; I(А) С: 5
4ул.
|  |  | 5 | I(А) А: 19; I(А) В: 25; I(А) С: 28
|  |  | сумма | I(А) А: 73; I(А) В: 73; I(А) С: 57
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 47.0283
4623 | 160 | 231 | 1 | 4 | 2 | 4 | 234 | 233 | 233 | 405 | 406 | 408 | 2025-06-24 11:20
|  |  | 2 | I(А) А: 2; I(А) В: 1; I(А) С: 0
|  |  | 3 | I(А) А: 2; I(А) В: 4; I(А) С: 2
|  |  | 4 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 8; I(А) В: 7; I(А) С: 6
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 4.9
4624 | 160 | 231 | 1 | 27 | 18 | 13 | 227 | 228 | 226 | 399 | 400 | 397 | 2025-06-23 11:50
|  |  | 2 | I(А) А: 6; I(А) В: 10; I(А) С: 14
|  |  | 3 | I(А) А: 5; I(А) В: 3; I(А) С: 4
4ул.
|  |  | 5 | I(А) А: 4; I(А) В: 5; I(А) С: 6
|  |  | сумма | I(А) А: 42; I(А) В: 36; I(А) С: 37
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 26.105
4626 | 160 | 231 | 1 | 32 | 20 | 22 | 230 | 232 | 232 | 400 | 404 | 401 | 2025-06-24 11:20
|  |  | 2 | I(А) А: 3; I(А) В: 4; I(А) С: 2
|  |  | 4 | I(А) А: 12; I(А) В: 12; I(А) С: 53
|  |  | сумма | I(А) А: 47; I(А) В: 36; I(А) С: 77
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 37.0133
4626 | 160 | 231 | 3 | 9 | 12 | 2 | 231 | 232 | 231 | 399 | 402 | 400 | 2025-06-24 11:20
5ул.
|  |  | 6 | I(А) А: 13; I(А) В: 29; I(А) С: 22
|  |  | 7 | I(А) А: 17; I(А) В: 29; I(А) С: 24
|  |  | сумма | I(А) А: 39; I(А) В: 70; I(А) С: 48
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 36.3193
4628 | 250 | 361 | 1 | 9 | 21 | 6 | 231 | 236 | 233 | 407 | 405 | 404 | 2025-06-24 11:10
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 1; I(А) С: 5
|  |  | 4 | I(А) А: 14; I(А) В: 3; I(А) С: 6
5ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 23; I(А) В: 25; I(А) С: 17
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 15.1667
4631 | 250 | 361 | 1 | 27 | 24 | 38 | 229 | 232 | 226 | 401 | 396 | 400 | 2025-06-24 10:30
|  |  | 2 | I(А) А: 46; I(А) В: 29; I(А) С: 23
|  |  | 3 | I(А) А: 43; I(А) В: 46; I(А) С: 77
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 116; I(А) В: 99; I(А) С: 138
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 80.837
4630 | 250 | 361 | 1 | 20 | 33 | 30 | 232 | 234 | 230 | 404 | 401 | 400 | 2025-06-24 10:40
|  |  | 2 | I(А) А: 16; I(А) В: 4; I(А) С: 21
|  |  | 3 | I(А) А: 31; I(А) В: 34; I(А) С: 38
5ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 67; I(А) В: 71; I(А) С: 89
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 52.664
4629 | 400 | 578 | 1 | 66 | 54 | 64 | 232 | 230 | 229 | 402 | 400 | 400 | 2025-06-24 10:50
|  |  | 2 | I(А) А: 5; I(А) В: 7; I(А) С: 5
|  |  | 3 | I(А) А: 12; I(А) В: 10; I(А) С: 10
|  |  | 4 | I(А) А: 8; I(А) В: 4; I(А) С: 8
|  |  | 5 | I(А) А: 56; I(А) В: 73; I(А) С: 45
|  |  | сумма | I(А) А: 147; I(А) В: 148; I(А) С: 132
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 98.3523
4625 | 400 | 578 | 1 | 92 | 42 | 55 | 232 | 231 | 233 | 401 | 405 | 403 | 2025-06-24 11:00
|  |  | 2 | I(А) А: 12; I(А) В: 20; I(А) С: 26
|  |  | 3 | I(А) А: 60; I(А) В: 75; I(А) С: 86
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 164; I(А) В: 137; I(А) С: 167
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 108.576
4617 | 63 | 91 | 1ул. |  |  |  | 233 | 248 | 237 | 412 | 419 | 415 | 2025-06-23 09:50
|  |  | 2 | I(А) А: 21; I(А) В: 2; I(А) С: 9
3
|  |  | сумма | I(А) А: 21; I(А) В: 2; I(А) С: 9
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 7.6587
4671 | 100 | 144 | 1 | 5 | 32 | 29 | 237 | 224 | 234 | 401 | 399 | 402 | 2025-06-23 16:10
2
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 5; I(А) В: 32; I(А) С: 29
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 15.29
4612 | 250 | 361 | 1
3
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: #DIV/0!
4613 | 315 | 455 | 1 | 22 | 25 | 15 | 242 | 243 | 245 | 421 | 425 | 423 | 2025-06-24 09:50
|  |  | 2 | I(А) А: 21; I(А) В: 10; I(А) С: 22
|  |  | 3 | I(А) А: 28; I(А) В: 6; I(А) С: 13
|  |  | 4 | I(А) А: 18; I(А) В: 12; I(А) С: 5
|  |  | сумма | I(А) А: 89; I(А) В: 53; I(А) С: 55
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 47.9367
4618 | 100 | 144 | 1 | 31 | 12 | 30 | 238 | 240 | 233 | 401 | 413 | 412 | 2025-06-23 11:30
|  |  | 2 | I(А) А: 16; I(А) В: 11; I(А) С: 23
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 47; I(А) В: 23; I(А) С: 53
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 29.151
4696 | 100 | 144 | 1 | 4 | 11 | 8 | 232 | 233 | 232 | 404 | 402 | 404 | 2025-06-23 15:20
|  |  | 2 | I(А) А: 1; I(А) В: 8; I(А) С: 2
3ул.
|  |  | 4 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 5 | I(А) А: 8; I(А) В: 5; I(А) С: 6
|  |  | сумма | I(А) А: 13; I(А) В: 24; I(А) С: 16
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 12.3137
4695 | 100 | 144 | 1 | 9 | 12 | 9 | 233 | 232 | 232 | 405 | 402 | 404 | 2025-06-23 15:30
|  |  | 2 | I(А) А: 7; I(А) В: 8; I(А) С: 9
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 16; I(А) В: 20; I(А) С: 18
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 12.546
4689 | 160 | 231 | 1 | 24 | 2 | 4 | 231 | 234 | 234 | 403 | 402 | 406 | 2025-06-23 10:50
|  |  | 2 | I(А) А: 42; I(А) В: 12; I(А) С: 6
|  |  | 3 | I(А) А: 7; I(А) В: 16; I(А) С: 10
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 73; I(А) В: 30; I(А) С: 20
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 28.659
4685 | 100 | 144 | 1 | 17 | 7 | 1 | 226 | 230 | 235 | 403 | 395 | 400 | 2025-06-23 11:00
|  |  | 2 | I(А) А: 1; I(А) В: 9; I(А) С: 2
|  |  | 3 | I(А) А: 9; I(А) В: 27; I(А) С: 7
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 27; I(А) В: 43; I(А) С: 10
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 18.4267
4675 | 100 | 144 | 1 | 3 | 2 | 13 | 232 | 232 | 233 | 404 | 405 | 401 | 2025-06-23 11:10
|  |  | 2 | I(А) А: 10; I(А) В: 5; I(А) С: 13
|  |  | 3 | I(А) А: 2; I(А) В: 19; I(А) С: 2
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 15; I(А) В: 26; I(А) С: 28
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 16.031
4678 | 250 | 361 | 1 | 3 | 14 | 27 | 234 | 231 | 233 | 404 | 402 | 405 | 2025-06-24 12:00
|  |  | 3 | I(А) А: 61; I(А) В: 66; I(А) С: 42
|  |  | сумма | I(А) А: 64; I(А) В: 80; I(А) С: 69
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 49.558
4619 | 100 | 144 | 1 | 23 | 6 | 20 | 222 | 233 | 240 | 401 | 400 | 405 | 2025-06-23 11:20
|  |  | 2 | I(А) А: 8; I(А) В: 9; I(А) С: 1
|  |  | 3 | I(А) А: 13; I(А) В: 13; I(А) С: 5
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 44; I(А) В: 28; I(А) С: 26
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 22.7033
4701 | 100 | 144 | 1 | 15 | 0 | 1 | 232 | 235 | 234 | 405 | 407 | 404 | 2025-06-23 10:30
2
|  |  | сумма | I(А) А: 15; I(А) В: 0; I(А) С: 1
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 3.7387
4702 | 160 | 231 | 1 | 9 | 2 | 1 | 232 | 234 | 235 | 405 | 406 | 404 | 2025-06-23 10:40
|  |  | 2 | I(А) А: 2; I(А) В: 11; I(А) С: 1
|  |  | сумма | I(А) А: 11; I(А) В: 13; I(А) С: 2
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 6.0753
4703 | 160 | 231 | 1 | 4 | 5 | 2 | 235 | 234 | 234 | 407 | 408 | 405 | 2025-06-23 15:40
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 3 | I(А) А: 7; I(А) В: 1; I(А) С: 2
4 ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 11; I(А) В: 6; I(А) С: 4
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 4.921
4704 | 250 | 361 | 1 | 8 | 1 | 3 | 234 | 233 | 233 | 405 | 403 | 406 | 2025-06-23 15:50
|  |  | 2 | I(А) А: 22; I(А) В: 16; I(А) С: 15
|  |  | сумма | I(А) А: 30; I(А) В: 17; I(А) С: 18
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 15.1667
4656 | 250 | 361 | 1 | 10 | 53 | 29 | 231 | 228 | 229 | 397 | 398 | 396 | 2025-06-23 13:20
|  |  | 2 | I(А) А: 108; I(А) В: 87; I(А) С: 110
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 118; I(А) В: 140; I(А) С: 139
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 91.0453
4657 | 160 | 231 | 1 | 3 | 1 | 8 | 238 | 227 | 233 | 405 | 406 | 403 | 2025-06-24 09:00
|  |  | 2 | I(А) А: 8; I(А) В: 32; I(А) С: 10
|  |  | 3 | I(А) А: 10; I(А) В: 13; I(А) С: 9
|  |  | 4 | I(А) А: 6; I(А) В: 7; I(А) С: 2
|  |  | сумма | I(А) А: 27; I(А) В: 53; I(А) С: 29
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 25.3607
4700 | 160 | 231 | 1 | 23 | 21 | 30 | 233 | 232 | 231 | 403 | 403 | 401 | 2025-06-24 09:20
|  |  | 2 | I(А) А: 1; I(А) В: 4; I(А) С: 1
|  |  | 3 | I(А) А: 5; I(А) В: 1; I(А) С: 4
4ул
|  |  | сумма | I(А) А: 29; I(А) В: 26; I(А) С: 35
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 20.88
4653 | 160 | 231 | 1 | 45 | 35 | 26 | 237 | 239 | 233 | 420 | 412 | 411 | 2025-06-23 09:10
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 3 | I(А) А: 26; I(А) В: 27; I(А) С: 24
|  |  | сумма | I(А) А: 71; I(А) В: 62; I(А) С: 50
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 43.249
4655 | 160 | 231 | 1 | 32 | 41 | 41 | 227 | 237 | 242 | 406 | 409 | 409 | 2025-06-23 13:30
|  |  | 2 | I(А) А: 41; I(А) В: 30; I(А) С: 12
|  |  | сумма | I(А) А: 73; I(А) В: 71; I(А) С: 53
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 46.3607
4654 | 250 | 361 | 1 | 7 | 7 | 6 | 231 | 232 | 231 | 402 | 404 | 400 | 2025-06-23 13:40
|  |  | сумма | I(А) А: 7; I(А) В: 7; I(А) С: 6
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 4.6267
4659 | 100 | 144 | 1 | 1 | 0 | 1 | 235 | 233 | 232 | 407 | 405 | 402 | 2025-06-24 09:30
|  |  | 2 | I(А) А: 5; I(А) В: 5; I(А) С: 4
|  |  | 3 | I(А) А: 4; I(А) В: 32; I(А) С: 18
|  |  | сумма | I(А) А: 10; I(А) В: 37; I(А) С: 23
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 16.3333
4666 | 250 | 361 | 1 | 77 | 121 | 129 | 233 | 232 | 222 | 402 | 402 | 400 | 2025-06-24 09:40
|  |  | 2 | I(А) А: 25; I(А) В: 40; I(А) С: 26
|  |  | сумма | I(А) А: 102; I(А) В: 161; I(А) С: 155
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 95.722
4651 | 100 | 144 | 1 | 22 | 44 | 5 | 241 | 221 | 228 | 402 | 400 | 404 | 2025-06-23 11:50
|  |  | 2 | I(А) А: 15; I(А) В: 22; I(А) С: 45
|  |  | 3 | I(А) А: 10; I(А) В: 5; I(А) С: 3
|  |  | сумма | I(А) А: 47; I(А) В: 71; I(А) С: 53
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 39.33
4601 | 160 | 231 | 1 | 9 | 19 | 6 | 241 | 239 | 240 | 416 | 416 | 419 | 2025-06-24 14:00
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 1; I(А) С: 0
3 ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 9; I(А) В: 20; I(А) С: 6
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 8.4
4677 | 160 | 231 | 1 | 11 | 13 | 7 | 248 | 240 | 256 | 427 | 424 | 427 | 2025-06-24 14:20
|  |  | 2 | I(А) А: 23; I(А) В: 49; I(А) С: 26
|  |  | 3 | I(А) А: 9; I(А) В: 13; I(А) С: 20
|  |  | 4 | I(А) А: 12; I(А) В: 12; I(А) С: 33
|  |  | сумма | I(А) А: 55; I(А) В: 87; I(А) С: 86
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 56.544
4643 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 241 | 241 | 240 | 418 | 420 | 416 | 2025-06-23 09:40
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 1; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 1; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0.24067
4682 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 239 | 242 | 240 | 418 | 419 | 415 | 2025-06-23 09:30
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0
4687 | 40 | 57.8 | 1
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: #DIV/0!
4610 | 100 | 144 | 1 | 6 | 5 | 2 | 232 | 228 | 229 | 399 | 402 | 396 | 2025-06-24 10:00
|  |  | 2 | I(А) А: 30; I(А) В: 30; I(А) С: 21
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 36; I(А) В: 35; I(А) С: 23
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 21.5887
4611 | 100 | 144 | 1 | 27 | 14 | 6 | 230 | 229 | 228 | 400 | 397 | 397 | 2025-06-24 10:10
|  |  | 2 | I(А) А: 5; I(А) В: 8; I(А) С: 20
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 32; I(А) В: 22; I(А) С: 26
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 18.32
4609 | 100 | 144 | 1 | 1 | 4 | 4 | 231 | 231 | 232 | 401 | 403 | 400 | 2025-06-24 10:20
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 2; I(А) С: 0
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 1; I(А) В: 6; I(А) С: 4
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 2.5447
4604 | 160 | 231 | 1 | 20 | 33 | 30 | 238 | 238 | 240 | 414 | 412 | 416 | 2025-06-23 16:40
|  |  | 2 | I(А) А: 13; I(А) В: 12; I(А) С: 18
|  |  | 3 | I(А) А: 16; I(А) В: 4; I(А) С: 18
|  |  | 4 | I(А) А: 3; I(А) В: 6; I(А) С: 12
5
|  |  | сумма | I(А) А: 52; I(А) В: 55; I(А) С: 78
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 44.1533
4606 | 160 | 231 | 1 | 18 | 40 | 22 | 238 | 237 | 239 | 414 | 415 | 414 | 2025-06-24 13:50
|  |  | 2 | I(А) А: 37; I(А) В: 13; I(А) С: 6
|  |  | 3 | I(А) А: 18; I(А) В: 22; I(А) С: 22
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 73; I(А) В: 75; I(А) С: 50
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 47.124
4600 | 100 | 144 | 1 | 36 | 15 | 35 | 234 | 235 | 237 | 405 | 410 | 410 | 2025-06-24 13:10
|  |  | 2 | I(А) А: 7; I(А) В: 4; I(А) С: 9
|  |  | 3 | I(А) А: 48; I(А) В: 28; I(А) С: 26
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 91; I(А) В: 47; I(А) С: 70
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 48.9493
4688 | 250 | 361 | 1 | 24 | 4 | 30 | 239 | 239 | 240 | 414 | 416 | 416 | 2025-06-24 13:40
|  |  | 2 | I(А) А: 4; I(А) В: 6; I(А) С: 9
|  |  | 3 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
4
|  |  | сумма | I(А) А: 28; I(А) В: 10; I(А) С: 39
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 18.4287
4705 | 250 | 361 | 1 | 7 | 6 | 25 | 238 | 241 | 239 | 416 | 418 | 413 | 2025-06-24 13:30
|  |  | 2 | I(А) А: 2; I(А) В: 3; I(А) С: 9
4
|  |  | сумма | I(А) А: 9; I(А) В: 9; I(А) С: 34
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 12.4453
4706 | 63 | 91 | 1 | 0 | 6 | 0 | 244 | 245 | 245 | 407 | 405 | 408 | 2025-06-23 16:30
2
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 6; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 1.468
4707 | 63 | 91 | 1 | 23 | 23 | 23 | 228 | 229 | 230 | 404 | 401 | 403 | 2025-06-23 13:10
|  |  | сумма | I(А) А: 23; I(А) В: 23; I(А) С: 23
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 15.801
4708 | 100 | 144 | 1 | 6 | 5 | 36 | 237 | 236 | 240 | 413 | 414 | 410 | 2025-06-24 10:20
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 1; I(А) С: 0
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 6; I(А) В: 6; I(А) С: 36
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 11.408
4709 | 100 | 144 | 1 | 0 | 1 | 0 | 235 | 233 | 233 | 407 | 404 | 404 | 2025-06-23 16:00
|  |  | 2 | I(А) А: 2; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 2; I(А) В: 1; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0.701
4710 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 | 232 | 405 | 404 | 404 | 2025-06-23 10:10
|  |  | 2 | I(А) А: 2; I(А) В: 1; I(А) С: 1
|  |  | 3 | I(А) А: 22; I(А) В: 3; I(А) С: 16
|  |  | сумма | I(А) А: 24; I(А) В: 4; I(А) С: 17
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 10.47
4711 | 160 | 231 | 1 | 1 | 1 | 1 | 238 | 241 | 240 | 416 | 418 | 414 | 2025-06-24 13:20
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 1; I(А) С: 3
|  |  | 3 | I(А) А: 4; I(А) В: 1; I(А) С: 1
|  |  | сумма | I(А) А: 5; I(А) В: 3; I(А) С: 5
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 3.1157
4715 | 100 | 144 | 1 | 36 | 24 | 20 | 231 | 232 | 229 | 402 | 401 | 398 | 2025-06-23 13:50
|  |  | 2 | I(А) А: 5; I(А) В: 6; I(А) С: 20
3
|  |  | сумма | I(А) А: 41; I(А) В: 30; I(А) С: 40
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 25.604
4716 | 100 | 144 | 1 | 26 | 20 | 15 | 230 | 232 | 231 | 401 | 402 | 400 | 2025-06-23 14:00
|  |  | 2 | I(А) А: 20; I(А) В: 37; I(А) С: 21
3
|  |  | сумма | I(А) А: 46; I(А) В: 57; I(А) С: 36
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 32.109
4713 | 100 | 144 | 1 | 1 | 1 | 1 | 234 | 236 | 235 | 408 | 409 | 406 | 2025-06-23 10:20
|  |  | 2 | I(А) А: 2; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 3; I(А) В: 1; I(А) С: 1
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 1.175
4717 | 400 | 578 | 1 | 12 | 9 | 20 | 240 | 239 | 241 | 415 | 416 | 418 | 2025-06-23 14:10
|  |  | сумма | I(А) А: 12; I(А) В: 9; I(А) С: 20
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 9.84
4717 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | 415 | 415 | 416
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0
4627 | 250 | 361 | 1
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: #DIV/0!
4719 | 160 | 231 | 1 | 3 | 6 | 3 | 233 | 232 | 233 | 404 | 406 | 403 | 2025-06-24 09:10
|  |  | 2 | I(А) А: 22; I(А) В: 8; I(А) С: 5
|  |  | 3 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 1
|  |  | 4 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 25; I(А) В: 14; I(А) С: 9
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 11.168
4720 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 241 | 240 | 240 | 419 | 415 | 417 | 2025-06-23 10:00
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0
4721 | 100 | 144 | 1 | 17 | 4 | 4 | 237 | 240 | 240 | 414 | 417 | 414 | 2025-06-23 09:20
|  |  | 2 | I(А) А: 11; I(А) В: 20; I(А) С: 6
|  |  | сумма | I(А) А: 28; I(А) В: 24; I(А) С: 10
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 14.818
4722 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 2 | 234 | 232 | 232 | 401 | 406 | 404 | 2025-06-23 16:20
2
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 2
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0.46533
|  | Начальник ОП с. Верхние Киги |  | Uл (В) АВ: Маратов С.Ж.