## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2025 г. ОП с.Красноусольский
№ ТП | S mp, к BA | I ном | № Л | I (A) |  |  | U ф (B) |  |  | U л (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | A | B | C | A | B | C | АВ | ВС | АС
ТП-1 | 400 | 578 | 1 | 23 | 22.6 | 26.7 | 231 | 233 | 234 | 405 | 407 | 404 | 25.06.25 18.20
|  |  | 2 | I (A) A: 9.2; I (A) B: 9; I (A) C: 33.6
|  |  | 3 | I (A) A: 30.6; I (A) B: 26.9; I (A) C: 16
|  |  | 4 | I (A) A: 16.6; I (A) B: 6.3; I (A) C: 1.7
5
|  |  | сумма | I (A) A: 79.4; I (A) B: 64.8; I (A) C: 78
ТП-2 | 250 (Ф-19) | 361 | 1 | 16.1 | 34.1 | 39 | 242 | 232 | 234 | 417 | 413 | 413 | 26.06.25 13.50
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
4
5
6
|  |  | сумма | I (A) A: 16.1; I (A) B: 34.1; I (A) C: 39
| 160 (Ф-2) | 231 | 1 | 6.7 | 8.5 | 5.7 | 243 | 234 | 228 | 415 | 413 | 414 | 26.06.25 13.53
|  |  | 2 | I (A) A: 6.2; I (A) B: 4.1; I (A) C: 11.6
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
4
5
6
|  |  | сумма | I (A) A: 12.9; I (A) B: 12.6; I (A) C: 17.3
ТП-3 | 630 | 910 | 1 | 16 | 1.9 | 17.5 | 239 | 240 | 222 | 429 | 427 | 426 | 26.06.25 13.30
|  |  | 2 | I (A) A: 0.9; I (A) B: 2.4; I (A) C: 15.3
|  |  | 3 | I (A) A: 0.6; I (A) B: 2.3; I (A) C: 1.1
|  |  | 4 | I (A) A: 22.9; I (A) B: 65.1; I (A) C: 41.2
5
6
|  |  | сумма | I (A) A: 40.4; I (A) B: 71.7; I (A) C: 75.1
ТП-4 | 400 | 578 | 1 | 87.2 | 132.1 | 136.4 | 241 | 233 | 232 | 409 | 411 | 413 | 26.06.25 11.06
|  |  | 2 | I (A) A: 14.8; I (A) B: 5.5; I (A) C: 8.1
|  |  | 3 | I (A) A: 173.5; I (A) B: 244; I (A) C: 203
|  |  | 4 | I (A) A: 5.4; I (A) B: 5.2; I (A) C: 1.9
|  |  | 5 | I (A) A: 16.1; I (A) B: 29.1; I (A) C: 15.2
|  |  | 6 | I (A) A: 2.3; I (A) B: 4.3; I (A) C: 3.5
7
|  |  | сумма | I (A) A: 299.3; I (A) B: 420.2; I (A) C: 368.1
ТП-5 | 200 | 288 | 1 | 12.1 | 32.1 | 40.8 | 241 | 234 | 240 | 415 | 420 | 417 | 18.06.25 18.00
|  |  | 2 | I (A) A: 10.3; I (A) B: 9.8; I (A) C: 7.7
|  |  | 3 | I (A) A: 49.7; I (A) B: 43.5; I (A) C: 19.1
4
|  |  | сумма | I (A) A: 72.1; I (A) B: 85.4; I (A) C: 67.6
ТП-6 | 160 | 231 | 1 | 9.8 | 32.7 | 33.5 | 231 | 230 | 229 | 395 | 397 | 395 | 18.06.25 18.20
|  |  | 2 | I (A) A: 45.2; I (A) B: 37.2; I (A) C: 43.8
3
4
|  |  | сумма | I (A) A: 55; I (A) B: 69.9; I (A) C: 77.3
ТП-7 | 400 | 578 | 1 | 25.1 | 27.2 | 51.3 | 233 | 232 | 231 | 406 | 405 | 408 | 19.06.25 18.40
|  |  | 2 | I (A) A: 21.8; I (A) B: 37.3; I (A) C: 38
|  |  | 3 | I (A) A: 41.2; I (A) B: 32.2; I (A) C: 9.3
|  |  | 4 | I (A) A: 38; I (A) B: 10.1; I (A) C: 29.1
5
|  |  | сумма | I (A) A: 126.1; I (A) B: 106.8; I (A) C: 127.7
ТП-8 | 400 | 578 | 1 | 28.7 | 41.2 | 45.3 | 220 | 221 | 225 | 391 | 390 | 388 | 18.06.25 19.00
|  |  | 2 | I (A) A: 33.8; I (A) B: 38.7; I (A) C: 12.5
|  |  | 3 | I (A) A: 8.9; I (A) B: 11.5; I (A) C: 28.7
|  |  | 4 | I (A) A: 59.7; I (A) B: 30.1; I (A) C: 37.2
5
|  |  | сумма | I (A) A: 131.1; I (A) B: 121.5; I (A) C: 123.7
ТП-9 | 400 | 578 | 1 | 37.2 | 35.1 | 40.2 | 223 | 237 | 232 | 401 | 411 | 416 | 18.06.25 19.20
|  |  | 2 | I (A) A: 49.5; I (A) B: 38.2; I (A) C: 31.2
|  |  | 3 | I (A) A: 20.5; I (A) B: 12.2; I (A) C: 17.4
|  |  | 4 | I (A) A: 15.2; I (A) B: 39.7; I (A) C: 38.3
|  |  | сумма | I (A) A: 122.4; I (A) B: 125.2; I (A) C: 127.1
ТП-11 | 63 | 90.9 | 1
сумма
ТП-12 | 630 | 910 | 1 | 77.8 | 7.2 | 12.5 | 231 | 240 | 229 | 408 | 407 | 402 | 19.06.25 20.50
|  |  | 2 | I (A) A: 32.4; I (A) B: 37.8; I (A) C: 64
|  |  | 3 | I (A) A: 12.8; I (A) B: 32.4; I (A) C: 30.1
|  |  | 4 | I (A) A: 43.4; I (A) B: 27.4; I (A) C: 112.9
|  |  | 5 | I (A) A: 3.5; I (A) B: 6; I (A) C: 35.4
|  |  | 6 | I (A) A: 24.8; I (A) B: 31; I (A) C: 14.9
|  |  | 7 | I (A) C: 38
|  |  | сумма | I (A) A: 194.7; I (A) B: 141.8; I (A) C: 307.8
ТП-13 | 160 | 231 | 1 | 3.2 | 1.3 | 2.1 | 223 | 224 | 223 | 387 | 390 | 391 | 24.06.25 21.20
|  |  | сумма | I (A) A: 3.2; I (A) B: 1.3; I (A) C: 2.1
ТП-15 | 630 | 910 | 1 | 6.7 | 7.8 | 11.6 | 214 | 211 | 218 | 376 | 375 | 379 | 26.06.25 10.17
|  |  | 2 | I (A) A: 5.1; I (A) B: 4.5; I (A) C: 3.2
|  |  | 3 | I (A) A: 6.2; I (A) B: 10.2; I (A) C: 8.9
|  |  | 4 | I (A) A: 9.6; I (A) B: 55.1; I (A) C: 404
|  |  | 5 | I (A) A: 96.4; I (A) B: 67.5; I (A) C: 59.2
|  |  | 6 | I (A) A: 3; I (A) B: 17.4; I (A) C: 6.1
|  |  | сумма | I (A) A: 127; I (A) B: 162.5; I (A) C: 493
| 630 | 910 | 1 | I (A) A: 37.6; I (A) B: 35.6; I (A) C: 36.8
|  |  | 2 | I (A) A: 1.5; I (A) B: 12.6; I (A) C: 1.5
|  |  | 3 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 6.3; I (A) C: 2.6
|  |  | 4 | I (A) A: 1.8; I (A) B: 1.9; I (A) C: 1.7
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
7
|  |  | сумма | I (A) A: 41; I (A) B: 56.4; I (A) C: 42.6
ТП-16 | 400 | 578 | 1 | 0.9 | 2.5 | 4.5 | 231 | 230 | 231 | 407 | 410 | 408 | 26.06.25 10.40
|  |  | 2 | I (A) A: 22.1; I (A) B: 16; I (A) C: 36.6
|  |  | 3 | I (A) A: 1.2; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 49.7; I (A) B: 56.2; I (A) C: 46
|  |  | 5 | I (A) A: 4.7; I (A) B: 2.5; I (A) C: 1.2
|  |  | 6 | I (A) A: 54.5; I (A) B: 63.3; I (A) C: 38.7
|  |  | 7 | I (A) A: 0.3; I (A) B: 0.1; I (A) C: 0.1
8
|  |  | сумма | I (A) A: 133.4; I (A) B: 140.6; I (A) C: 127.1
ТП-17 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 225 | 401 | 398 | 397 | 24.06.25 18.20
сумма
ТП-18 | 160 | 231 | 1 | 25.3 | 32 | 15 | 236 | 227 | 235 | 404 | 408 | 406 | 19.06.25 22.35
|  |  | 2 | I (A) A: 32; I (A) B: 19.1; I (A) C: 22.3
|  |  | 3 | I (A) A: 9.1; I (A) B: 2.9; I (A) C: 2.8
4
|  |  | сумма | I (A) A: 66.4; I (A) B: 54; I (A) C: 40.1
ТП-19 | 250 | 361 | 1 | 64.1 | 10.4 | 66.6 | 237 | 238 | 233 | 413 | 418 | 414 | 26.06.25 14.05
|  |  | 2 | I (A) A: 0.8; I (A) B: 31.7; I (A) C: 20.7
|  |  | 3 | I (A) A: 1.9; I (A) B: 6.5; I (A) C: 3
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 66.8; I (A) B: 48.6; I (A) C: 90.3
ТП-20 | 400 | 578 | 1 | 9.6 | 16.4 | 1.1 | 233 | 245 | 242 | 430 | 424 | 425 | 26.06.25 15.35
|  |  | 2 | I (A) A: 26.6; I (A) B: 30.4; I (A) C: 32.6
|  |  | 3 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0.4
5
|  |  | сумма | I (A) A: 36.3; I (A) B: 46.8; I (A) C: 34.1
ТП-21 | 630 | 910 | 1 | 0.7 | 9.1 | 6.4 | 223 | 221 | 218 | 383 | 384 | 382 | 26.06.25 15.15
|  |  | 2 | I (A) A: 38.6; I (A) B: 38.5; I (A) C: 6.8
|  |  | 3 | I (A) A: 12.9; I (A) B: 7.9; I (A) C: 12.4
|  |  | 4 | I (A) A: 18.6; I (A) B: 4.4; I (A) C: 21.2
|  |  | 5 | I (A) A: 2.9; I (A) B: 0.7; I (A) C: 4.8
|  |  | 6 | I (A) A: 20.2; I (A) B: 0.4; I (A) C: 22.5
|  |  | 7 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
8
9
10
11
12
13
|  |  | сумма | I (A) A: 93.9; I (A) B: 61; I (A) C: 74.1
| 250 | 361 | 1 |  |  |  | 225 | 230 | 227 | 401 | 403 | 402 | 26.06.25 15.20
2
сумма
ТП-22 | 250 | 361 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 240 | 242 | 239 | 421 | 420 | 420 | 25.06.25 19.40
|  |  | 2 | I (A) A: 6.1; I (A) B: 12.9; I (A) C: 11.7
|  |  | 3 | I (A) A: 8; I (A) B: 17.4; I (A) C: 5.9
4
5
|  |  | сумма | I (A) A: 14.2; I (A) B: 30.3; I (A) C: 17.6
ТП-23 | 400 | 578 | 1 | 14.1 | 11.3 | 11.2 | 228 | 225 | 227 | 399 | 398 | 399 | 26.06.25 09.55
|  |  | 2 | I (A) A: 7.4; I (A) B: 11.3; I (A) C: 10.4
|  |  | 3 | I (A) A: 34.6; I (A) B: 34.6; I (A) C: 35.9
|  |  | 4 | I (A) A: 9.1; I (A) B: 12.8; I (A) C: 19.4
|  |  | 5 | I (A) A: 1.2; I (A) B: 4.3; I (A) C: 0.3
|  |  | сумма | I (A) A: 66.4; I (A) B: 74.3; I (A) C: 77.2
ТП-24 | 100 | 144 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1 | 241 | 235 | 230 | 405 | 403 | 404 | 19.06.25 23.00
|  |  | 2 | I (A) A: 15.7; I (A) B: 12.3; I (A) C: 13
|  |  | сумма | I (A) A: 16.4; I (A) B: 12.9; I (A) C: 14
ТП-25 | 250 | 361 | 1 | 6.5 | 3.5 | 8.1 | 231 | 231 | 233 | 412 | 413 | 414 | 23.06.25 20.40
|  |  | 2 | I (A) A: 26; I (A) B: 16.8; I (A) C: 16.3
|  |  | 3 | I (A) A: 0.3; I (A) B: 23.4; I (A) C: 2.2
|  |  | 4 | I (A) A: 16; I (A) B: 12.7; I (A) C: 36.4
5
|  |  | сумма | I (A) A: 48.8; I (A) B: 52.9; I (A) C: 63
ТП-26 | 630 | 910 | 1 | 0.8 | 7.5 | 1.3 | 237 | 237 | 237 | 417 | 417 | 419 | 26.06.25 15.07
|  |  | 2 | I (A) A: 4.2; I (A) B: 0.1; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 5; I (A) B: 7.6; I (A) C: 1.3
ТП-27 | 400 | 578 | 1 | 21.5 | 4.8 | 2.2 | 242 | 436 | 239 | 420 | 419 | 423 | 25.06.25 22.00
|  |  | 2 | I (A) A: 16.5; I (A) B: 42.7; I (A) C: 6.6
|  |  | 3 | I (A) A: 8.7; I (A) B: 18.6; I (A) C: 8.9
|  |  | сумма | I (A) A: 46.7; I (A) B: 66.1; I (A) C: 17.7
ТП-28 | 400 | 578 | 1 | 7.2 | 13.6 | 12.8 | 213 | 212 | 214 | 384 | 377 | 388 | 23.06.25 21.10
|  |  | 2 | I (A) A: 8,8,; I (A) B: 11.4; I (A) C: 12.9
|  |  | 3 | I (A) A: 9.9; I (A) B: 28; I (A) C: 40.1
|  |  | 4 | I (A) A: 36.7; I (A) B: 19.3; I (A) C: 23.1
5
|  |  | сумма | I (A) A: 53.8; I (A) B: 72.3; I (A) C: 88.9
ТП-29 | 2*400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221 | 219 | 386 | 389 | 387 | 26.06.25 10.26
|  |  | 2 | I (A) A: 50.8; I (A) B: 54; I (A) C: 50.2
|  |  | 3 | I (A) A: 10.6; I (A) B: 21.6; I (A) C: 8
|  |  | 4 | I (A) A: 16.8; I (A) B: 21.4; I (A) C: 36.1
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 4.3
|  |  | 6 | I (A) A: 21.,7; I (A) B: 22; I (A) C: 20.3
|  |  | 7 | I (A) A: 6.8; I (A) B: 6.9; I (A) C: 7.1
|  |  | 8 | I (A) A: 15.1; I (A) B: 8.3; I (A) C: 5.9
|  |  | сумма | I (A) A: 100.1; I (A) B: 134.2; I (A) C: 131.9
ТП-30 | 400 | 578 | 1 | 300 | 300.8 | 304 | 226 | 227 | 227 | 395 | 394 | 397 | 24.06.25 18.00
|  |  | сумма | I (A) A: 300; I (A) B: 308; I (A) C: 304
ТП-31 | 400 | 578 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 238 | 235 | 239 | 413 | 418 | 414 | 24.06.25 19.00
|  |  | 2 | I (A) A: 25.8; I (A) B: 26; I (A) C: 4.9
|  |  | 3 | I (A) A: 9.1; I (A) B: 1.2; I (A) C: 6.4
|  |  | 4 | I (A) A: 4.9; I (A) B: 5.6; I (A) C: 3.4
|  |  | 5 | I (A) A: 5.3; I (A) B: 4.5; I (A) C: 10.4
|  |  | 6 | I (A) A: 0.4; I (A) B: 0.5; I (A) C: 3.2
|  |  | сумма | I (A) A: 45.8; I (A) B: 37.9; I (A) C: 28.6
ТП-32 | 630 | 910 | 1 | 1.7 | 13.9 | 6 | 222 | 230 | 240 | 402 | 403 | 401 | 25.06.25 18.00
|  |  | 2 | I (A) A: 63.9; I (A) B: 35.1; I (A) C: 38
|  |  | 3 | I (A) A: 78.7; I (A) B: 14.1; I (A) C: 11.1
|  |  | 4 | I (A) A: 34.4; I (A) B: 36.9; I (A) C: 42.9
|  |  | 5 | I (A) A: 3.1; I (A) B: 12.2; I (A) C: 0.6
|  |  | сумма | I (A) A: 181.8; I (A) B: 112.2; I (A) C: 98.6
| 400 | 578 | 1
2
сумма
ТП-33 | 400 | 578 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 236 | 235 | 235 | 416 | 417 | 416 | 26.06.25 14.00
|  |  | 2 | I (A) A: 43.1; I (A) B: 53.1; I (A) C: 28.5
|  |  | 3 | I (A) A: 16.2; I (A) B: 14.1; I (A) C: 15.2
|  |  | 4 | I (A) A: 21.1; I (A) B: 14.5; I (A) C: 10.6
|  |  | 5 | I (A) A: 9.8; I (A) B: 10.2; I (A) C: 10.4
|  |  | 6 | I (A) A: 42.9; I (A) B: 35.2; I (A) C: 30.6
|  |  | 7 | I (A) A: 79; I (A) B: 12.2; I (A) C: 22.6
8
|  |  | сумма | I (A) A: 212.5; I (A) B: 139.7; I (A) C: 118.3
| 160 | 144 | 1 |  |  |  | 238 | 234 | 239 | 415 | 418 | 415 | 26.05.25 14.00
сумма
ТП-34 | 400(Ф-15) | 578 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 242 | 239 | 238 | 422 | 419 | 419 | 26.06.25 14.45
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 0.4; I (A) B: 0.4; I (A) C: 1
|  |  | 4 | I (A) A: 9.7; I (A) B: 9.6; I (A) C: 9.3
|  |  | 5 | I (A) A: 4; I (A) B: 0.3; I (A) C: 1.1
|  |  | 6 | I (A) A: 9.8; I (A) B: 16.2; I (A) C: 13.1
|  |  | 7 | I (A) A: 48; I (A) B: 43.9; I (A) C: 58.3
|  |  | 8 | I (A) A: 0.3; I (A) B: 0.1; I (A) C: 0.2
|  |  | сумма | I (A) A: 72.9; I (A) B: 70.9; I (A) C: 83.1
| 400(Ф-2) | 578 | 1 | 6.8 | 7.5 | 6.5 | 235 | 237 | 237 | 417 | 410 | 416 | 26.06.25 14.45
|  |  | 2 | I (A) A: 0.5; I (A) B: 0.3; I (A) C: 0.1
3
4
5
6
7
8
|  |  | сумма | I (A) A: 7.3; I (A) B: 7.8; I (A) C: 6.6
ТП-35 | 630 | 910 | 1 | 26.1 | 23 | 16.1 | 229 | 229 | 233 | 404 | 405 | 404 | 26.06.25 11.20
|  |  | 2 | I (A) A: 31.5; I (A) B: 21.4; I (A) C: 6.7
|  |  | 3 | I (A) A: 41.6; I (A) B: 42.9; I (A) C: 37.6
|  |  | 4 | I (A) A: 1.4; I (A) B: 0.4; I (A) C: 3.5
|  |  | 5 | I (A) A: 25.2; I (A) B: 10.2; I (A) C: 5.8
|  |  | 6 | I (A) A: 34.9; I (A) B: 78.2; I (A) C: 47.6
|  |  | сумма | I (A) A: 160.7; I (A) B: 176.1; I (A) C: 117.3
| 400 | 578 | 1 | 1.3 | 0.5 | 2 | 205 | 240 | 230 | 415 | 414 | 413 | 26.06.25 11.30
|  |  | 2 | I (A) A: 72.1; I (A) B: 34.2; I (A) C: 63.8
|  |  | 3 | I (A) A: 1.7; I (A) B: 9.3; I (A) C: 26.9
|  |  | 4 | I (A) A: 13.2; I (A) B: 15.7; I (A) C: 28.4
|  |  | 5 | I (A) A: 0.2; I (A) B: 0.3; I (A) C: 0.4
|  |  | 6 | I (A) A: 14.1; I (A) B: 9.5; I (A) C: 32.7
|  |  | сумма | I (A) A: 102.6; I (A) B: 69.5; I (A) C: 154.2
ТП-36 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 204 | 221 | 404 | 408 | 413 | 19.06.25 21.35
|  |  | 2 | I (A) A: 10; I (A) B: 2.5; I (A) C: 21
|  |  | 3 | I (A) A: 63; I (A) B: 42; I (A) C: 51
|  |  | 4 | I (A) A: 12.1; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 85.1; I (A) B: 44.5; I (A) C: 72
ТП-37 | 160 | 231 | 1 | 43.8 | 4.1 | 16.8 | 225 | 241 | 228 | 399 | 402 | 402 | 26.06.25 15.40
|  |  | 2 | I (A) A: 26.9; I (A) B: 11.8; I (A) C: 20.5
|  |  | сумма | I (A) A: 70.7; I (A) B: 15.9; I (A) C: 37.3
ТП-38 | 250 | 361 | 1 | 43 | 72.9 | 8.4 | 236 | 232 | 247 | 421 | 422 | 419 | 25.06.25 20.00
|  |  | 2 | I (A) A: 14.5; I (A) B: 25.6; I (A) C: 31.2
|  |  | 3 | I (A) A: 1.1; I (A) B: 0.1; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 58.6; I (A) B: 98.6; I (A) C: 39.6
ТП-39 | 400 | 578 | 1 | 2.9 | 14.2 | 8.9 | 237 | 238 | 239 | 417 | 418 | 419 | 26.06.25 14.30
|  |  | 2 | I (A) A: 5.6; I (A) B: 2.9; I (A) C: 0.8
|  |  | 3 | I (A) A: 30.4; I (A) B: 8.5; I (A) C: 19
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.4; I (A) C: 1.1
|  |  | сумма | I (A) A: 38.9; I (A) B: 26; I (A) C: 29.8
ТП-40 | 250 | 361 | 1 | 81.5 | 77.3 | 71.5 | 230 | 231 | 232 | 401 | 402 | 403 | 26.06.25 16.00
|  |  | 2 | I (A) A: 0.2; I (A) B: 0.1; I (A) C: 0.6
|  |  | 3 | I (A) A: 16.2; I (A) B: 0.1; I (A) C: 0.1
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 5 | I (A) A: 14.2; I (A) B: 11.7; I (A) C: 12.1
|  |  | 6 | I (A) A: 63.8; I (A) B: 64.7; I (A) C: 32.8
|  |  | 7 | I (A) A: 0.6; I (A) B: 1.5; I (A) C: 3.9
|  |  | 8 | I (A) A: 8.9; I (A) B: 2.7; I (A) C: 10.2
|  |  | сумма | I (A) A: 185.4; I (A) B: 158.1; I (A) C: 131.2
| 250 | 361 | 1 | I (A) A: 24.2; I (A) B: 20.4; I (A) C: 6.7
2
|  |  | сумма | I (A) A: 24.2; I (A) B: 20.4; I (A) C: 6.7
ТП-41 | 400 | 578 | 1 | 43.5 | 44.9 | 21 | 233 | 232 | 235 | 417 | 417 | 414 | 25.06.25 20.40
|  |  | 2 | I (A) A: 8; I (A) B: 19.3; I (A) C: 39.9
|  |  | 3 | I (A) A: 33.2; I (A) B: 31.5; I (A) C: 7.6
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 84.7; I (A) B: 116.1; I (A) C: 68.5
ТП-42 | 400 | 578 | 1 | 7.2 | 30.1 | 11.7 | 241 | 234 | 237 | 420 | 417 | 417 | 25.06.25 20.20
|  |  | 2 | I (A) A: 41; I (A) B: 43.5; I (A) C: 60.5
|  |  | 3 | I (A) A: 24.5; I (A) B: 47.3; I (A) C: 44.1
4
5
|  |  | сумма | I (A) A: 72.7; I (A) B: 120.9; I (A) C: 116.3
ТП-43 | 250 | 361 | 1 | 13.5 | 7.5 | 13.5 | 230 | 236 | 233 | 408 | 404 | 405 | 23.06.25 19.45
|  |  | 2 | I (A) A: 30.7; I (A) B: 9.5; I (A) C: 20.8
|  |  | сумма | I (A) A: 44.2; I (A) B: 17; I (A) C: 34.3
ТП-44 | 40 | 57.8 | 1 | 27.6 | 28.9 | 28.2 | 234 | 235 | 235 | 409 | 408 | 411 | 23.06.25 20.15
|  |  | сумма | I (A) A: 27.6; I (A) B: 28.9; I (A) C: 28.2
ТП-46 | 400 | 578 | 1 | 9.8 | 12.5 | 9.7 | 232 | 230 | 229 | 402 | 405 | 402 | 18.06.25 19.40
|  |  | 2 | I (A) A: 13.8; I (A) B: 10.3; I (A) C: 9.7
|  |  | 3 | I (A) A: 1.8; I (A) B: 3.5; I (A) C: 2.8
|  |  | 4 | I (A) A: 41.8; I (A) B: 28.5; I (A) C: 31.5
|  |  | 5 | I (A) A: 40.2; I (A) B: 41.8; I (A) C: 35.1
|  |  | 6 | I (A) A: 11.8; I (A) B: 27.8; I (A) C: 23.4
|  |  | сумма | I (A) A: 107.4; I (A) B: 96.6; I (A) C: 88.8
ТП-47 | 400 | 578 | 1 | 10.1 | 17.3 | 20.3 | 230 | 227 | 225 | 394 | 398 | 395 | 24.06.25 21.40
|  |  | 2 | I (A) A: 1.2; I (A) B: 2.3; I (A) C: 1.8
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 21.3; I (A) B: 23.1; I (A) C: 28.7
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 3.8; I (A) B: 10.1; I (A) C: 3.7
|  |  | 7 | I (A) A: 15.7; I (A) B: 30.8; I (A) C: 11.3
|  |  | сумма | I (A) A: 52.1; I (A) B: 83.6; I (A) C: 65.8
ТП-48 | 250 | 361 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 220 | 223 | 228 | 392 | 395 | 391 | 24.06.25 22.00
|  |  | 2 | I (A) A: 51.7; I (A) B: 17.5; I (A) C: 31.2
|  |  | 3 | I (A) A: 10.1; I (A) B: 17.3; I (A) C: 7.2
|  |  | сумма | I (A) A: 63; I (A) B: 36.1; I (A) C: 38.7
ТП-49 | 250 | 361 | 1 | 12 | 16.5 | 8.8 | 234 | 234 | 238 | 417 | 416 | 416 | 25.06.25 18.45
|  |  | 2 | I (A) A: 3.6; I (A) B: 13.4; I (A) C: 19.9
|  |  | 3 | I (A) A: 3.7; I (A) B: 8; I (A) C: 1.6
|  |  | 4 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 0; I (A) C: 0
5
|  |  | сумма | I (A) A: 19.4; I (A) B: 37.9; I (A) C: 30.3
ТП-50 | 250 | 361 | 1 | 10.2 | 27.1 | 38.1 | 237 | 234 | 231 | 408 | 409 | 407 | 19.06.25 19.55
|  |  | 2 | I (A) A: 37.8; I (A) B: 41.4; I (A) C: 55.3
|  |  | 3 | I (A) A: 27; I (A) B: 64; I (A) C: 59
|  |  | сумма | I (A) A: 75; I (A) B: 132.5; I (A) C: 152.4
ТП-51 | 400 | 578 | 1 | 31.7 | 33.9 | 10.1 | 237 | 238 | 237 | 420 | 419 | 421 | 25.06.25 22.40
|  |  | 2 | I (A) A: 2.1; I (A) B: 7.6; I (A) C: 1
|  |  | 3 | I (A) A: 16.4; I (A) B: 4.7; I (A) C: 29.9
|  |  | 4 | I (A) A: 88.7; I (A) B: 78.8; I (A) C: 96.6
|  |  | 5 | I (A) A: 10.4; I (A) B: 6.4; I (A) C: 15.9
|  |  | сумма | I (A) A: 149.3; I (A) B: 131.4; I (A) C: 153.5
ТП-52 | 160 | 231 | 1 | 30.1 | 7.8 | 15.7 | 230 | 232 | 225 | 404 | 404 | 404 | 25.06.25 23.00
|  |  | 2 | I (A) A: 17.7; I (A) B: 19.7; I (A) C: 43.6
|  |  | 3 | I (A) A: 25.5; I (A) B: 5.2; I (A) C: 29.2
|  |  | сумма | I (A) A: 73.3; I (A) B: 32.7; I (A) C: 88.5
ТП-53 | 250 | 361 | 1 | 35.3 | 33.7 | 30.5 | 234 | 242 | 236 | 416 | 415 | 419 | 25.06.25 21.20
|  |  | 2 | I (A) A: 24; I (A) B: 11.8; I (A) C: 22.2
|  |  | 3 | I (A) A: 14.4; I (A) B: 0.8; I (A) C: 2.7
|  |  | сумма | I (A) A: 73.7; I (A) B: 46.3; I (A) C: 55.4
ТП-54 | 100 | 144 | 1 | 13.8 | 15.3 | 14 | 243 | 244 | 244 | 425 | 425 | 427 | 24.06.25 19.20
2
|  |  | сумма | I (A) A: 13.8; I (A) B: 15.3; I (A) C: 14
ТП-55 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 224 | 394 | 392 | 391 | 24.06.25 19.20
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
сумма
ТП-56 | 250 | 361 | 1 | 32.7 | 15.8 | 29.7 | 226 | 230 | 227 | 403 | 405 | 403 | 18.06.25 20.00
|  |  | 2 | I (A) A: 11.8; I (A) B: 12.7; I (A) C: 19.5
|  |  | 3 | I (A) A: 6.9; I (A) B: 1.8; I (A) C: 8.5
4
|  |  | сумма | I (A) A: 51.4; I (A) B: 30.3; I (A) C: 57.7
ТП-57 | 250 | 361 | 1 | 1.1 | 3 | 12 | 239 | 225 | 229 | 403 | 405 | 402 | 24.06.25 18.40
|  |  | 2 | I (A) A: 4.4; I (A) B: 1.2; I (A) C: 13.2
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.3; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 0.8; I (A) B: 1.7; I (A) C: 2.3
|  |  | 7 | I (A) A: 0; I (A) B: 5.7; I (A) C: 8.5
|  |  | сумма | I (A) A: 6.3; I (A) B: 11.9; I (A) C: 36
ТП-58 | 250 | 361 | 1 | 0.6 | 1.5 | 2.3 | 235 | 232 | 225 | 416 | 415 | 419 | 24.056.25 21.40
|  |  | 2 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 1.1; I (A) C: 4.7
|  |  | 3 | I (A) A: 3.8; I (A) B: 1.4; I (A) C: 4.3
|  |  | 4 | I (A) A: 0.2; I (A) B: 1.8; I (A) C: 15.8
|  |  | 5 | I (A) A: 0.2; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 4.9; I (A) B: 5.8; I (A) C: 27.1
ТП-59 | 400 | 578 | 1 | 0.3 | 0 | 1.5 | 239 | 237 | 237 | 419 | 422 | 420 | 26.06.25 14.15
|  |  | 2 | I (A) A: 9.9; I (A) B: 0.3; I (A) C: 10.4
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 1.6; I (A) B: 3.1; I (A) C: 0.3
|  |  | 5 | I (A) A: 1.1; I (A) B: 6.8; I (A) C: 5.9
6
|  |  | сумма | I (A) A: 12.9; I (A) B: 10.2; I (A) C: 18.1
ТП-61 | 320 | 462 | 1 | 17.5 | 5.2 | 28.4 | 227 | 228 | 231 | 401 | 403 | 397 | 19.06.25 21.10
|  |  | 2 | I (A) A: 27.2; I (A) B: 23; I (A) C: 28
|  |  | 3 | I (A) A: 18; I (A) B: 24.4; I (A) C: 8.1
|  |  | 4 | I (A) A: 12.7; I (A) B: 24.2; I (A) C: 18
|  |  | 5 | I (A) A: 10.5; I (A) B: 10.5; I (A) C: 10.8
6
|  |  | сумма | I (A) A: 85.9; I (A) B: 87.3; I (A) C: 93.3
ТП-63 | 40 | 57.8 | 1 | 9.6 | 10.2 | 0 | 238 | 216 | 228 | 399 | 403 | 402 | 19.06.25 21.55
|  |  | сумма | I (A) A: 9.6; I (A) B: 10.2; I (A) C: 0
ТП-64 | 400 | 578 | 1 | 29.3 | 24.2 | 31.4 | 235 | 234 | 235 | 409 | 411 | 405 | 19.06.25 19.25
|  |  | 2 | I (A) A: 64.1; I (A) B: 41.8; I (A) C: 66.8
|  |  | 3 | I (A) A: 7.2; I (A) B: 14; I (A) C: 12.8
|  |  | 4 | I (A) A: 14.8; I (A) B: 18.1; I (A) C: 18.5
|  |  | 5 | I (A) A: 31.4; I (A) B: 41.8; I (A) C: 38.6
6
7
|  |  | сумма | I (A) A: 146.8; I (A) B: 139.9; I (A) C: 168.1
ТП-65 | 250 | 361 | 1 | 12.8 | 15.7 | 19.8 | 220 | 223 | 229 | 391 | 390 | 367 | 18.06.25 20.20
|  |  | 2 | I (A) A: 1.7; I (A) B: 12.5; I (A) C: 31.5
|  |  | 3 | I (A) A: 7.2; I (A) B: 15.7; I (A) C: 20.1
|  |  | 4 | I (A) A: 3.9; I (A) B: 7.5; I (A) C: 2.8
|  |  | 5 | I (A) A: 23.8; I (A) B: 20.5; I (A) C: 17.5
|  |  | сумма | I (A) A: 49.4; I (A) B: 71.9; I (A) C: 91.7
ТП-66 | 160 | 578 | 1 | 42.3 | 16.8 | 11.4 | 226 | 230 | 228 | 402 | 404 | 403 | 19.06.25 20.25
|  |  | 2 | I (A) A: 6.7; I (A) B: 1.4; I (A) C: 1.3
|  |  | 3 | I (A) A: 2.2; I (A) B: 2.8; I (A) C: 19.9
4
сумма
ТП-67 | 40 | 57.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 230 | 230 | 229 | 391 | 390 | 399 | 24.06.25 20.40
|  |  | сумма | I (A) A: 0.1; I (A) B: 0.1; I (A) C: 0.1
ТП-68 | 160 | 231 | 1 | 6.3 | 11.1 | 9.1 | 232 | 230 | 228 | 399 | 400 | 396 | 23.06.25 22.10
|  |  | 2 | I (A) A: 3.8; I (A) B: 1; I (A) C: 0.7
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.1; I (A) C: 0.3
|  |  | сумма | I (A) A: 10.1; I (A) B: 12.2; I (A) C: 10.1
ТП-101 | 160 | 231 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0 | 234 | 235 | 233 | 404 | 403 | 404 | 23.06.25 18.30
|  |  | 2 | I (A) A: 1; I (A) B: 0.4; I (A) C: 10.3
|  |  | 3 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 0; I (A) C: 1.5
|  |  | 4 | I (A) A: 0.3; I (A) B: 1.1; I (A) C: 8
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.8; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 1.5; I (A) B: 3.2; I (A) C: 19.8
ТП-102 | 160 | 231 | 1 | 9 | 4 | 1.9 | 233 | 235 | 234 | 402 | 403 | 403 | 23.06.25 18.45
|  |  | 2 | I (A) A: 0.6; I (A) B: 1; I (A) C: 0.8
|  |  | 3 | I (A) A: 5.4; I (A) B: 0.8; I (A) C: 1.9
|  |  | 4 | I (A) A: 1.8; I (A) B: 5.8; I (A) C: 2.7
|  |  | 5 | I (A) A: 0.2; I (A) B: 0.5; I (A) C: 3.4
6
|  |  | сумма | I (A) A: 17; I (A) B: 12.1; I (A) C: 29.1
ТП-103 | 250 | 361 | 1 | 85.9 | 69.7 | 117.8 | 231 | 232 | 230 | 403 | 402 | 404 | 20.06.25 18.55
|  |  | 2 | I (A) A: 86.2; I (A) B: 113.1; I (A) C: 74.1
|  |  | 3 | I (A) A: 92.3; I (A) B: 92.8; I (A) C: 110.5
|  |  | 4 | I (A) A: 50.1; I (A) B: 92.8; I (A) C: 65.1
5
|  |  | сумма | I (A) A: 314.5; I (A) B: 368.4; I (A) C: 367.5
ТП-104 | 160 | 231 | 1 | 11 | 1 | 1.5 | 234 | 234 | 234 | 404 | 403 | 403 | 20.06.25 22.45
|  |  | 2 | I (A) A: 24; I (A) B: 4.3; I (A) C: 17
|  |  | 3 | I (A) A: 1.3; I (A) B: 1.3; I (A) C: 3.6
4
|  |  | сумма | I (A) A: 12.3; I (A) B: 6.6; I (A) C: 5.1
ТП-105 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 225 | 408 | 408 | 409 | 20.06.25 23.00
|  |  | 2 | I (A) A: 16.2; I (A) B: 37.4; I (A) C: 30
|  |  | сумма | I (A) A: 16.2; I (A) B: 37.4; I (A) C: 30
ТП-106 | 160 | 231 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 232 | 234 | 232 | 401 | 404 | 401 | 19.06.25 19.00
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.5; I (A) C: 0
3
|  |  | сумма | I (A) A: 0.5; I (A) B: 2; I (A) C: 0
ТП-107 | 160 | 231 | 1 | 5.9 | 0.2 | 3.2 | 239 | 240 | 242 | 419 | 417 | 421 | 25.06.25. 21.45
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.9; I (A) C: 1.3
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.1; I (A) C: 0.5
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 5.9; I (A) B: 1.2; I (A) C: 5
ТП-108 | 250 | 361 | 1 | 2.6 | 1.6 | 8.2 | 228 | 226 | 227 | 399 | 395 | 392 | 20.06.25 22.00
|  |  | 2 | I (A) A: 5; I (A) B: 4.2; I (A) C: 6.5
|  |  | сумма | I (A) A: 7.6; I (A) B: 5.8; I (A) C: 14.7
ТП-109 | 160 | 231 | 1 | 7.3 | 27.6 | 36.3 | 230 | 229 | 219 | 391 | 392 | 390 | 20.06.25 21.40
|  |  | 2 | I (A) A: 22; I (A) B: 41.1; I (A) C: 53.2
|  |  | 3 | I (A) A: 74.5; I (A) B: 52.3; I (A) C: 63.5
4
|  |  | сумма | I (A) A: 103.8; I (A) B: 121; I (A) C: 99.8
ТП-110 | 250 | 361 | 1 | 106 | 67 | 90 | 231 | 230 | 232 | 402 | 398 | 402 | 20.06.25 19.30
2
|  |  | сумма | I (A) A: 106; I (A) B: 67; I (A) C: 90
ТП-111 | 160 | 231 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 233 | 235 | 234 | 404 | 402 | 404 | 23.05.25 19.10
|  |  | 2 | I (A) A: 5.5; I (A) B: 2.8; I (A) C: 11.4
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 5.6; I (A) B: 3.1; I (A) C: 11.7
ТП-112 | 160 | 231 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 236 | 236 | 237 | 406 | 407 | 408 | 23.06.25 20.15
|  |  | 2 | I (A) A: 0.3; I (A) B: 8.1; I (A) C: 0.4
3
|  |  | сумма | I (A) A: 0.5; I (A) B: 9; I (A) C: 0.5
ТП-113 | 160 | 231 | 1 | 1.1 | 3.2 | 4.5 | 225 | 225 | 226 | 395 | 396 | 395 | 20.06.25 20.30
|  |  | 2 | I (A) A: 0.6; I (A) B: 0.2; I (A) C: 3.2
|  |  | сумма | I (A) A: 1.7; I (A) B: 3.4; I (A) C: 7.7
ТП-114 | 400 | 578 | 1 | 2.2 | 2.6 | 0.8 | 234 | 233 | 232 | 403 | 403 | 401 | 20.06.25 18.50
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0.2
|  |  | 3 | I (A) A: 6; I (A) B: 2.5; I (A) C: 5.8
|  |  | сумма | I (A) A: 8.2; I (A) B: 5.1; I (A) C: 6.8
ТП-115 | 630 | 910 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 232 | 231 | 232 | 404 | 402 | 402 | 23.06.25 19.00
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 0.1; I (A) B: 0.2; I (A) C: 0.1
ТП-116 | 250 | 361 | 1 | 7.7 | 2.5 | 3.1 | 239 | 240 | 238 | 419 | 417 | 419 | 2025-06-26
|  |  | сумма | I (A) A: 7.7; I (A) B: 2.5; I (A) C: 3.1
ТП-117 | 100 | 144 | 1 | 38.7 | 17.2 | 21.5 | 241 | 239 | 240 | 419 | 416 | 415 | 18.06.25 20.40
|  |  | 2 | I (A) A: 15.8; I (A) B: 17.2; I (A) C: 27.7
3
|  |  | сумма | I (A) A: 54.5; I (A) B: 34.4; I (A) C: 49.2
ТП-118 | 100 | 144 | 1 | 3.4 | 2.78 | 9.4 | 238 | 236 | 238 | 413 | 413 | 412 | 25.06.25 14.55
|  |  | 2 | I (A) A: 18; I (A) B: 22.4; I (A) C: 11.3
|  |  | 3 | I (A) A: 3; I (A) B: 25.4; I (A) C: 8.6
|  |  | сумма | I (A) A: 24.4; I (A) B: 50.58; I (A) C: 29.3
ТП-119 | 63 | 90.9 | 1 | 10.2 | 21.8 | 9.7 | 223 | 224 | 223 | 385 | 386 | 390 | 24.06.25 22.20
|  |  | 2 | I (A) A: 15.3; I (A) B: 12.7; I (A) C: 11.5
|  |  | сумма | I (A) A: 25.5; I (A) B: 34.5; I (A) C: 21.2
ТП-120 | 63 | 90.9 | 1 | 29.1 | 21.8 | 10.3 | 222 | 221 | 223 | 388 | 390 | 387 | 24.06.25 22.40
|  |  | 2 | I (A) A: 15.8; I (A) B: 7.3; I (A) C: 5.2
|  |  | сумма | I (A) A: 44.9; I (A) B: 29.1; I (A) C: 15.5
ТП-121 | 63 | 90.9 | 1 | 3.8 | 5.7 | 9.1 | 225 | 226 | 225 | 391 | 392 | 391 | 24.06.25 23.00
|  |  | 2 | I (A) A: 8.1; I (A) B: 5.3; I (A) C: 3.8
|  |  | сумма | I (A) A: 11.9; I (A) B: 40.1; I (A) C: 12.9
ТП-122 | 160 | 231 | 1 | 11.1 | 31.6 | 5.7 | 233 | 228 | 236 | 407 | 408 | 404 | 23.06.25 17.35
2
|  |  | сумма | I (A) A: 11.1; I (A) B: 31.6; I (A) C: 5.7
ТП-123 | 160 | 231 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 225 | 226 | 225 | 401 | 401 | 402 | 20.06.25 20.50
|  |  | 2 | I (A) A: 1.1; I (A) B: 0.8; I (A) C: 0.5
|  |  | сумма | I (A) A: 1.2; I (A) B: 1.2; I (A) C: 0.6
ТП-124 | 160 | 231 | 1 | 12 | 22 | 15.6 | 233 | 233 | 234 | 404 | 402 | 403 | 23.06.25 18.10
2
|  |  | сумма | I (A) A: 12; I (A) B: 22; I (A) C: 15.6
ТП-125 | 160 | 231 | 1
2
сумма
ТП-126 | 100 | 144 | 1 | 20.8 | 15.7 | 15.8 | 230 | 229 | 230 | 400 | 398 | 400 | 18.06.25 21.00
|  |  | 2 | I (A) A: 15.2; I (A) B: 11.7; I (A) C: 19.5
|  |  | 3 | I (A) A: 9.5; I (A) B: 7.8; I (A) C: 15.5
|  |  | сумма | I (A) A: 45.5; I (A) B: 35.2; I (A) C: 50.8
ТП-127 | 160 | 231 | 1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 238 | 239 | 238 | 415 | 419 | 415 | 25.06.25 21.30
|  |  | 2 | I (A) A: 15.7; I (A) B: 24.8; I (A) C: 15.9
|  |  | 3 | I (A) A: 5.3; I (A) B: 4.7; I (A) C: 1.3
|  |  | 4 | I (A) A: 24.3; I (A) B: 13.4; I (A) C: 20.9
|  |  | сумма | I (A) A: 45.4; I (A) B: 42.9; I (A) C: 38.6
ТП-128 | 100 | 144 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 232 | 233 | 235 | 400 | 402 | 404 | 23.06.25 19.20
|  |  | 2 | I (A) A: 12.4; I (A) B: 25.4; I (A) C: 16
|  |  | 3 | I (A) A: 9.1; I (A) B: 0; I (A) C: 17.1
|  |  | сумма | I (A) A: 21.6; I (A) B: 25.5; I (A) C: 33.1
ТП-129 | 160 | 231 | 1 | 15.1 | 7.6 | 37.2 | 233 | 232 | 235 | 401 | 404 | 403 | 23.06.25 20.00
|  |  | 2 | I (A) A: 1.1; I (A) B: 36.5; I (A) C: 0.1
|  |  | 3 | I (A) A: 9.4; I (A) B: 3.3; I (A) C: 1.8
|  |  | сумма | I (A) A: 25.6; I (A) B: 47.4; I (A) C: 39.1
ТП-130 | 160 | 231 | 1 | 10.1 | 1.5 | 0.5 | 237 | 238 | 237 | 416 | 414 | 417 | 26.06.25 15.25
|  |  | 2 | I (A) A: 0.2; I (A) B: 8.6; I (A) C: 0.1
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.1; I (A) C: 5.5
|  |  | сумма | I (A) A: 10.3; I (A) B: 10.2; I (A) C: 6.1
ТП-131 | 100 (1000) | 100 (1445) | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230 | 229 | 405 | 405 | 404 | 26.06.25 10.35
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 1.3; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 7 | I (A) A: 2.5; I (A) B: 6.8; I (A) C: 1.6
|  |  | 8 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 3.8; I (A) B: 6.8; I (A) C: 1.6
ТП-132 | 250 | 361 | 1 | 0 | 5.1 | 0 | 234 | 232 | 234 | 406 | 408 | 403 | 19.06.25 23.15
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 5.1; I (A) C: 0
ТП-133 | 400 | 361 | 1 | 44.8 | 39.5 | 53.9 | 234 | 240 | 234 | 418 | 417 | 419 | 25.06.25 22.25
|  |  | 2 | I (A) A: 56.9; I (A) B: 52.8; I (A) C: 24.4
|  |  | сумма | I (A) A: 101.7; I (A) B: 92.3; I (A) C: 78.3
ТП-134 | 160 | 231 | 1 | 10.5 | 27.8 | 10.2 | 234 | 233 | 236 | 403 | 404 | 405 | 20.06.25 23.20
|  |  | 2 | I (A) A: 7.8; I (A) B: 7; I (A) C: 7.1
|  |  | 3 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 0.2; I (A) C: 0.6
|  |  | сумма | I (A) A: 18.4; I (A) B: 35; I (A) C: 17.9
ТП-135 | 160 | 231 | 1 | 5.2 | 17.6 | 9.2 | 222 | 223 | 222 | 391 | 390 | 392 | 20.06.25 19.50
|  |  | 2 | I (A) A: 19.4; I (A) B: 18.3; I (A) C: 17
|  |  | 3 | I (A) A: 18.1; I (A) B: 19.3; I (A) C: 35.5
|  |  | сумма | I (A) A: 42.7; I (A) B: 55.2; I (A) C: 61.7
ТП-136 | 160 | 231 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 226 | 226 | 226 | 401 | 401 | 402 | 20.06.25 21.10
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 0.5; I (A) B: 0.8; I (A) C: 0.3
ТП-137 | 160 | 231 | 1 | 1.8 | 0.3 | 1.1 | 231 | 233 | 230 | 400 | 398 | 399 | 24.06.25 20.20
|  |  | 2 | I (A) A: 6.3; I (A) B: 0.8; I (A) C: 1.3
|  |  | 3 | I (A) A: 0.6; I (A) B: 0.2; I (A) C: 0.3
|  |  | сумма | I (A) A: 8.7; I (A) B: 1.3; I (A) C: 2.7
ТП-138 | 160 (Ф-15) | 231 | 1 | 1.6 | 9.7 | 0.9 | 238 | 239 | 239 | 417 | 417 | 418 | 25.06.25 19.00
2
|  |  | сумма | I (A) A: 1.6; I (A) B: 9.7; I (A) C: 0.9
| 160 (Ф-2) | 231 | 1 | 1.7 | 3.8 | 1.5 | 241 | 239 | 239 | 420 | 418 | 417 | 25.06.25 19.00
|  |  | сумма | I (A) A: 1.7; I (A) B: 3.8; I (A) C: 1.5
ТП-139 | 400 (Ф-7) | 578 | 1
2
сумма
| 400 (Ф-19) | 578 | 1
сумма
ТП-140 | 160 | 231 | 1
2
сумма
ТП-141 | 250 | 360 | 1
2
3
сумма
ТП-142 | 400 | 578 | 1
2
сумма
ТП-143 | 160 | 231 | 1
сумма
ТП-144 | 100 | 144 | 1
сумма
ТП-5104 | 250 | 361 | 1 | 17.8 | 19.7 | 8.3 | 236 | 234 | 234 | 405 | 405 | 403 | 23.06.25 20.45
|  |  | 2 | I (A) A: 9; I (A) B: 11.5; I (A) C: 9.6
|  |  | 3 | I (A) A: 2.6; I (A) B: 10.6; I (A) C: 0.9
|  |  | 4 | I (A) A: 6.5; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 5 | I (A) A: 1.5; I (A) B: 2.1; I (A) C: 2.6
6
|  |  | сумма | I (A) A: 37.4; I (A) B: 43.9; I (A) C: 21.4
ТП-5106 | 250 | 361 | 1 | 24.6 | 13.2 | 11.2 | 235 | 237 | 235 | 406 | 404 | 407 | 23.06.25 20.30
|  |  | 2 | I (A) A: 14; I (A) B: 10.2; I (A) C: 12.1
|  |  | сумма | I (A) A: 38.6; I (A) B: 23.4; I (A) C: 23.3
ТП-5108 | 400 | 578 | 1 | 14.4 | 9 | 11.2 | 236 | 233 | 232 | 406 | 408 | 410 | 23.06.25 21.30
|  |  | 2 | I (A) A: 3.6; I (A) B: 7.2; I (A) C: 11.1
|  |  | 3 | I (A) A: 11.7; I (A) B: 2; I (A) C: 3.7
|  |  | 4 | I (A) A: 0.9; I (A) B: 0.4; I (A) C: 10.4
5
|  |  | сумма | I (A) A: 30.6; I (A) B: 18.6; I (A) C: 36.4
ТП-5105 | 250 | 578 | 1 | 19.2 | 9.6 | 21.6 | 234 | 236 | 234 | 404 | 401 | 404 | 23.06.25 21.00
|  |  | 2 | I (A) A: 2.4; I (A) B: 2.8; I (A) C: 11.1
|  |  | 3 | I (A) A: 25.5; I (A) B: 26.7; I (A) C: 24.8
|  |  | сумма | I (A) A: 47.1; I (A) B: 39.1; I (A) C: 57.5
ТП-5103 | 400 | 578 | 1 | 192 | 192.5 | 197.2 | 231 | 231 | 230 | 402 | 406 | 402 | 23.06.25 21.10
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 192; I (A) B: 192.5; I (A) C: 197.2
ТП-5107 | 100 | 144 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 236 | 236 | 234 | 413 | 410 | 410 | 23.06.2025 21.30
|  |  | 2 | I (A) A: 37.2; I (A) B: 38.4; I (A) C: 39.5
|  |  | сумма | I (A) A: 38; I (A) B: 39.1; I (A) C: 40.4
Начальник ОП с. Красноусольский Безовчук В.А.
Исп. Мастер МЭУ ОП Давлетбаев А.Ф.