## ВЛ-0,4кВ
Приложение № 1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с.Магинск Июнь 2025г.
ПС35/10 "Абдуллино" Ф11501
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 3 | 7 | 12 | 237 | 235 | 237 | 406 | 406 | 410 | 24.06.2025г
|  |  | 2 | 7 | 10 | 13 | [6 empty] | 13:05
5101 | 250 | 361 | 3 | 5 | 5 | 6
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 15 | 22 | 31
Р(кВт)
|  |  | 1 | 18 | 6 | 25 | 242 | 240 | 240 | 417 | 417 | 411 | 24.06.2025г
5102 | 160 | 231 | 2 | 8 | 3 | 4 | [6 empty] | 12:15
|  |  | 3 | 11 | 4 | 10
|  |  | сумма | 37 | 13 | 39
Р(кВт)
|  |  | 1 | 19 | 13 | 3 | 242 240 |  | 244 | 412 | 417 | 418 | 24.06.2025г
5103 | 250 | 361 | 2 | 4 | 27 | 32 | [6 empty] | 12:20
|  |  | 3 | 15 | 3 | 7
|  |  | сумма | 38 | 43 | 42
Р(кВт)
|  |  | 1 | 0 | 4 | 10 | 238 | 242 | 242 | 416 | 424 | 421 | 24.06.2025г
5104 | 250 | 361 | 2 | 31 | 20 | 17 | [6 empty] | 12:10
|  |  | 3 | 9 | 2 | 1
|  |  | сумма | 40 | 26 | 28
Р(кВт)
|  |  | 1 | 4 | 5 | 20 | 232 | 237 | 236 | 400 | 405 | 405 | 24.06.2025г
5105 | 100 | 144 | 2 | 10 | 37 | 31 | [6 empty] | 12:50
|  |  | 3 | 0 | 2 | 8
|  |  | сумма | 14 | 44 | 59
Р(кВт)
|  |  | 1 | 9 | 33 | 31 | 229 | 223 | 230 | 394 | 400 | 401 | 24.06.2025г
5106 | 250 | 361 | 2 | 31 | 17 | 12 | [6 empty] | 13:00
|  |  | 3 | 20 | 28 | 14
|  |  | сумма | 60 | 78 | 57
Р(кВт)
|  |  | 1 | 3 | 6 | 5 | 240 | 237 | 235 | 412 405 |  | 408 | 24.06.2025г
5107 | 100 | 144 | 2 | 2 | 2 | 3 | [6 empty] | 12:40
|  |  | сумма | 5 | 8 | 8
Р(кВт)
|  |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 237 | 240 | 242 | 416 | 425 | 421 | 24.06.2025г
5108 | 100 | 144 | 2 | [9 empty] | 9:15
|  |  | сумма | 0 | 3 | 0
Р(кВт)
5109 | 400 | 577 | 1
2
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 1 | 1 | 7 | 247 | 244 | 246 | 423 | 419 | 426 | 24.06.2025г
|  |  | 5 | [9 empty] | 9:30
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 1 | 1 | 7
Р(кВт)
№ТП | Sтр кВА |  |  | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В)
|  | Iном | №Ф | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 5 | 3 | 4 | 241 | 242 | 243 | 414 | 518 | 416 | 24.06.2024г
5110 | 100 | 144 | 2 | 11 | 5 | 14 | [6 empty] | 12:30
|  |  | сумма | 16 | 8 | 18
Р(кВт)
|  |  | 1 | 7 | 0 | 0 | 238 | 241 | 242 | 411 | 419 | 414 | 24.06.2025г
|  |  | 2 | 11 | 18 | 14 | [6 empty] | 12:35
5111 | 100 | 144 | 3 | 9 | 28 | 9
|  |  | сумма | 27 | 46 | 23
Р(кВт)
|  |  | 1 | отключен
5112 | 100 | 144 | 2
3
сумма
Р(кВт)
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11506
№ТП | Sтр кВА |  |  | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В)
|  | Iном | №Ф | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 17 | 42 | 16 | 223 | 220 | 222 | 383 | 388 | 383 | 20.06.2025г
5601 | 100 | 144 | 2 | 20 | 25 | 12 | [6 empty] | 16:00
3
|  |  | сумма | 37 | 67 | 28
Р(кВт)
|  |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 222 | 224 | 230 | 393 | 390 | 397 | 20.06.2025г
|  |  | 2 | 24 | 35 | 30 | [6 empty] | 16:10
5602 | 160 | 231 | 3 | 15 | 15 | 14
|  |  | сумма | 41 | 54 | 52
Р(кВт)
|  |  | 1 | 8 | 26 | 17 | 228 | 231 | 224 | 400 | 401 | 394 | 20.06.2025г
5603 | 250 | 361 | 2 | 18 | 12 | 34 | [6 empty] | 16:25
|  |  | 3 | 12 | 8 | 32
4
сумма
Р(кВт)
|  |  | 1 | 8 | 1 | 5 | 222 | 225 | 225 | 386 | 390 | 390 | 20.06.2025г
5604 | 250 | 361 | 2 | 5 | 5 | 3 | [6 empty] | 16:35
|  |  | 3 | 8 | 12 | 27
|  |  | 4 | 12 | 40 | 15
|  |  | сумма | 33 | 58 | 50
Р(кВт)
5605 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222 | 224 | 390 | 394 | 394 | 20.06.2025г
|  |  | 2 | [9 empty] | 10:40
сумма
Р(кВт)
5607 | 100 | 144 | 1 | 19 | 1 | 4 | 223 | 230 | 223 | 388 | 383 | 386 | 20.06.2025г
|  |  | 2 | 11 | 22 | 50 | [6 empty] | 16:54
|  |  | сумма | 30 | 23 | 54
Р(кВт)
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11507
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
5701 | 63 | 91 | 1 | 8 | 2 | 2 | 230 | 231 | 237 | 409 | 406 | 411 | 19.06.2025г
|  |  | сумма | 8 | 2 | 2 | [6 empty] | 13:10
Р(кВт)
5702 | 63 | 91 | 1 | 18 | 4 | 15 | 238 | 240 | 235 | 406 | 411 | 406 | 19.06.2025г
|  |  | сумма | 18 | 4 | 15 | [6 empty] | 12:40
Р(кВт)
5703 | 63 | 91 | 1 | 36 | 8 | 4 | 242 | 235 | 242 | 415 | 422 | 418 | 19.06.2025г
|  |  | сумма | [9 empty] | 12:16
|  |  | Р(кВт) |  |  | 4
5704 | 100 | 144 | 1 | 29 | 21 | 21 | 238 | 237 | 229 | 409 | 407 | 411 | 19.06.2025г
|  |  | 2 | 0 | 3 | 6 | [6 empty] | 12:55
Р(кВт)
5705 | 63 | 91 | 1 | 2 | 3 | 2 | 241 | 239 | 239 | 418 | 414 | 416 | 19.06.2025г
|  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 11:45
Р(кВт)
5706 | 100 | 144 | 1 | 6 | 2 | 12 | 236 | 234 | 235 | 408 | 411 | 407 | 20.06.2025г
|  |  | 2 | 15 | 12 | 22 | [6 empty] | 11:50
|  |  | сумма | 21 | 14 | 34
Р(кВт)
5707 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 242 | 244 | 242 | 444 | 446 | 444 | 20.06.2025г
|  |  | 2 | [9 empty] | 10:00
сумма
Р(кВт)
5708 | 63 | 91 | 1 | 9 | 19 | 12 | 239 | 233 | 235 | 410 | 409 | 411 | 20.06.2025г
|  |  | 2 | 14 | 12 | 2 | [6 empty] | 13:45
|  |  | сумма | 23 | 31 | 14
Р(кВт)
5709 | 100 | 144 | 1 | 34 | 23 | 27 | 239 | 236 | 238 | 422 | 415 | 412 | 20.06.2025г
|  |  | 2 | 7 | 20 | 14 | [6 empty] | 12:15
|  |  | 3 | 5 | 9 | 17
|  |  | сумма | 46 | 52 | 58
Р(кВт)
5710 | 160 | 231 | 1 | 30 | 4 | 20 | 237 | 240 | 238 | 416 | 415 | 414 | 20.06.2025г
|  |  | 2 | 10 | 31 | 7 | [6 empty] | 16:30
|  |  | сумма | 40 | 35 | 27
Р(кВт)
5711 | 160 | 231 | 1 | 8 | 15 | 17 | 235 | 235 | 232 | 405 | 404 | 407 | 20.06.2025г
|  |  | 2 | 9 | 2 | 9 | [6 empty] | 16:10
|  |  | 3 | 6 | 3 | 2
|  |  | сумма | 17 | 20 | 28
Р(кВт)
5712 | 100 | 144 | 1 | 10 | 4 | 24 | 237 | 248 | 235 | 417 | 416 | 410
|  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 20.06.2025г
|  |  | сумма | 11 | 4 | 25 | [6 empty] | 16:50
Р(кВт)
5713 | 25 | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | 237 | 237 | 239 | 410 | 409 | 408 | 19.06.2025г
|  |  | сумма | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 10:40
Р(кВт)
5714 | 160 | 231 | 1 | 6 | 8 | 4 | 232 | 236 | 236 | 400 | 406 | 403 | 19.06.2025г
|  |  | 2 | 13 | 13 | 22 | [6 empty] | 11:50
|  |  | 3 | 30 | 24 | 13
|  |  | 4 | 25 | 24 | 36
|  |  | сумма | 74 | 69 | 75
Р(кВт)
5715 | 250 | 361 | 1 | 3 | 3 | 7 | 233 | 233 | 233 | 410 | 404 | 408 | 19.06.2025г
|  |  | 2 | 6 | 6 | 3 | [6 empty] | 12:10
|  |  | 3 | 30 | 20 | 25
Р(кВт)
5716 | 40 | 57.8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 235 | 235 | 244 | 412 | 416 | 417 | 20.06.2025г
|  |  | сумма | 1 | 7 | 1 | [6 empty] | 11:05
Р(кВт)
5717 | 100 | 144 | 1 | 24 | 16 | 6 | 232 | 236 | 237 | 404 | 406 | 406 | 20.06.2025г
|  |  | 2 | 12 | 12 | 7 | [6 empty] | 13:00
|  |  | сумма | 36 | 28 | 13
Р(кВт)
5718 | 100 | 144 | 1 | 31 | 16 | 6 | 230 | 232 | 234 | 398 | 398 | 401 | 19.06.2025г
|  |  | 2 | 12 | 12 | 7 | [6 empty] | 13:40
|  |  | сумма | 43 | 28 | 7
Р(кВт)
5720 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 | 239 | 239 | 414 | 414 | 416 | 20.06.2025г
|  |  | 2 | [9 empty] | 13:00
сумма
Р(кВт)
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11508
№ТП | Sтр кВА |  |  | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном | №Ф | А | В | С | А | В | С | А | В | С
5801 | 100 | 144 | 1 | 10 | 32 | 16 | 220 | 234 | 240 | 404 | 398 | 407 | 20.06.2025г
|  |  | 2 | 46 | 23 | 5 | [6 empty] | 12:30
|  |  | сумма | 56 | 55 | 21
Р(кВт)
5802 | 100 | 144 | 1 | 8 | 7 | 1 | 239 | 237 | 240 | 414 | 408 | 408 | 20.06.2025г
|  |  | 2 | 2 | 8 | 0 | [6 empty] | 11:50
|  |  | сумма | 10 | 15 | 1
Р(кВт)
5803 | 100 | 144 | 1 | 22 | 18 | 20 | 238 | 231 | 236 | 422 | 426 | 417 | 19.06.2025г
|  |  | 2 | 28 | 1 | 13 | [6 empty] | 16:58
|  |  | сумма | 50 | 19 | 33
Р(кВт)
5804 | 100 | 144 | 1 | 3 | 16 | 12 | 246 | 241 | 236 | 419 | 425 | 417 | 19.06.2025г
|  |  | 2 | 1 | 1 | 20 | [6 empty] | 17:30
|  |  | сумма | 4 | 17 | 32
Р(кВт)
5805 | 100 | 144 | 1 | 19 | 18 | 25 | 225 | 230 | 235 | 410 | 402 | 411 | 19.06.2025г
|  |  | 2 | 21 | 27 | 10 | [6 empty] | 18:10
|  |  | 3 | 11 | 8 | 2
|  |  | сумма | 51 | 53 | 37
Р(кВт)
5806 | 10 | 14.4 | 1 | 2 |  |  | 224 | [5 empty] | 19.06.2025г
|  |  | сумма | [9 empty] | 11:20
Р(кВт)
ПС 35/10 "Тастуба-комплекс" Ф-3
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
1611 | 100 | 144 | 1 | 20 | 7 | 10 | 237 | 238 | 242 | 418 | 419 | 417 | 19.06.2025г
13:10
|  |  | сумма | 20 | 7 | 10
Р(кВт)
1612 | 100 | 144 | 1 | 3 | 9 | 3 | 239 | 243 | 242 | 419 | 420 | 423 | 19.06.2025г
|  |  | 2 | 5 | 2 | 8 | [6 empty] | 12:52
|  |  | сумма | 8 | 11 | 11
Р(кВт)
ПС35/10 "Озерки" Ф14201
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
2101 | 160 | 231 | 1 | 19 | 13 | 9 | 233 | 233 | 229 | 413 | 405 | 406 | 20.06.2025г
|  |  | 2 | 4 | 10 | 10 | [6 empty] | 19:40
|  |  | 3 | 10 | 17 | 3
|  |  | сумма | 33 | 40 | 22
Р(кВт)
2102 | 250 | 361 | 1 | 20 | 15 | 8 | 228 | 226 | 223 | 398 | 395 | 392 | 20.06.2025г
|  |  | 2 | 20 | 19 | 5 | [6 empty] | 20:00
|  |  | 3 | 4 | 2 | 5
|  |  | сумма | 44 | 36 | 18
Р(кВт)
|  |  | ПС35/10 "Озерки" |  |  |  | ф-14207
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
4948 | 100 | 144 | 1 | 4 | 15 | 11 | 230 | 232 | 228 | 412 | 405 | 406 | 20.06.2025г
|  |  | 2 | 3 | 2 | 6 | [6 empty] | 19:13
|  |  | сумма | 7 | 17 | 17
Р(кВт)
4950 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 235 | 234 | 231 | 414 | 407 | 410 | 20.06.2025г
|  |  | 2 | 5 | 6 | 9 | [6 empty] | 19:00
|  |  | сумма | 5 | 6.3 | 9.2
Р(кВт)
|  |  | 1 | 6 | 9 | 2 | 231 | 232 | 237 | 406 | 415 | 410 | 20.06.2025г
4930 | 100 | 144 | 2 | 0.6 | 0.5 | 2 | [6 empty] | 18:28
|  |  | сумма | 6.6 | 9.5 | 4
Р(кВт)
ПС 35/10 "Пионерская" Ф-11608
4936 | 400 | 577.4 | 1 | 28 | 16 | 13 | 242 | 243 | 241 | 424 | 423 | 424 | 23.06.2025г
|  |  | 2 | 12 | 22 | 18 | [6 empty] | 11:10
|  |  | 3 | 12 | 10 | 11
|  |  | сумма | 52 | 48 | 42
Р(кВт)
ПС 35/10 "Кашкино" Ф-10203
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В)
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
1942 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 235 | 234 | 231 | 412 | 405 | 406 | 23.06.2025г
|  |  | 2 | 19 | 15 | 6 | [6 empty] | 21:30
|  |  | 3 | 22 | 15 | 28
|  |  | сумма | 41 | 30.5 | 34.5
Р(кВт)
1944 | 100 | 144 | 1 | 22 | 10 | 5 | 237 | 231 | 231 | 407 | 410 | 400 | 23.06.2025г
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 21:00
|  |  | сумма | 22 | 10 | 5
Р(кВт)
1946 | 100 | 144 | 1 | 2 | 21 | 13 | 233 | 230 | 238 | 401 | 408 | 407 | 23.06.2025г
|  |  | 2 | 18 | 7 | 16 | [6 empty] | 21:15
|  |  | сумма | 20 | 28 | 29
Р(кВт)
1947 | 100 | 144 | 1 | 8 | 9 | 8 | 238 | 227 | 237 | 409 | 409 | 402 | 23.06.2025г
|  |  | 2 | 7 | 12 | 7 | [6 empty] | 21:45
|  |  | сумма | 15 | 21 | 15
Р(кВт)
1945 | 100 | 144 | 1 | 10 | 3 | 10 | 231 | 230 | 234 | 400 | 407 | 405 | 23.06.2025г
|  |  | 2 | 11 | 10 | 3 | [6 empty] | 20:35
|  |  | сумма | 21 | 13 | 13
Р(кВт)
ПС 35/10 "БЕРДЯШ" Ф11404
4847 | 250 | 361 | 1 | 46 | 35 | 35 | 239 | 239 | 238 | 415 | 421 | 407 | 23.06.2025г
|  |  | 2 | 19 | 30 | 14 | [6 empty] | 10:30
3
|  |  | сумма | 65 | 65 | 49
|  |  | Р(кВт) |  |  |  | 242 | 240 | 240 | 415 | 413 | 415 | 23.06.2025г
4845 | 160 | 231 | 1 | 13 | 28 | 16 | [6 empty] | 10:40
|  |  | 2 | 10 | 9 | 11
|  |  | 3 | 1 | 2 | 1
|  |  | сумма | 24 | 39 | 28
Р(кВт)
4846 | 250 | 361 | 1 | 2 | 15 | 5 | 241 | 240 | 241 | 411 | 413 | 413 | 23.06.2025г
|  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | [6 empty] | 10:05
|  |  | сумма | 4 | 18 | 8
ПС 35/10 "Пионерская" Ф11601
Р(кВт)
4945 | 160 | 231 | 1 | 8 | 2 | 3 | 241 | 239 | 240 | 422 | 422 | 421 | 23.06.2025г
|  |  | 2 | [9 empty] | 12:45
|  |  | сумма | 8 | 2 | 3
Начальник ОП с Магинск ООО "ГИП-Электро" Чирков С.О

## ВЛ-10кВ
ОП с.Магинск
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС Абдуллино 35/10 кВ |  | 84 | 19.12.13
Ф11501 |  | 26 | 10:30
Ф11506 | 10,1 | 20
Ф11507 |  | 24
Ф11508 |  | 14
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Озерки" |  | 13 | 19.12.13
Ф-14201 | 10,36 | -- | 10:23
Ф-14207 |  | --
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Кашкино" |  | 14 | 19.12.13
Ф-10203 | 10 | -- | 10:18
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Тастуба" | 10 | 1,6 | 19.12.13
Ф-25603 |  | -- | 11:24