## Лист1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП г. Мелеуз
июнь 2025 года
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | Дата и время
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
1501 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223 | 222 | 388 | 388 | 388 | 23.06.25
|  |  | 2 | I(A) А: 18.3; I(A) В: 36; I(A) С: 39.3
|  |  | 3 | I(A) А: 19.1; I(A) В: 13.8; I(A) С: 19.5
|  |  | 4 ул.осв | I(A) А: 3.1
|  |  | сумма | I(A) А: 40.5; I(A) В: 49.8; I(A) С: 58.8
1502 | 400 | 578 | 1 | 7.4 | 10.7 | 5.5 | 223 | 222 | 221 | 386 | 388 | 387 | 23.06.25
|  |  | 2 | I(A) А: 13.9; I(A) В: 8.9; I(A) С: 14.6
|  |  | 3 | I(A) А: 2.8; I(A) В: 6.5; I(A) С: 48.9
|  |  | 4 ул.осв | I(A) А: 2.4; I(A) В: 2.2
|  |  | сумма | I(A) А: 26.5; I(A) В: 28.3; I(A) С: 69
1503 | 400 | 578 | 1 | 15.1 | 1 | 7.2 | 226 | 228 | 226 | 397 | 396 | 396 | 23.06.25
|  |  | 2 | I(A) А: 32.2; I(A) В: 8.8; I(A) С: 14.4
|  |  | 3 | I(A) А: 3.9; I(A) В: 9.5; I(A) С: 16.3
|  |  | 4 ул.осв | I(A) А: 1.5; I(A) В: 1.5; I(A) С: 0.4
|  |  | сумма | I(A) А: 52.7; I(A) В: 20.8; I(A) С: 38.3
53 | 630 | 910 | 1 | 12.1 | 23.8 | 22.3 | 218 | 214 | 215 | 377 | 376 | 372 | 23.06.25
|  |  | ул. осв | I(A) А: 2.4
|  |  | сумма | I(A) А: 14.5; I(A) В: 23.8; I(A) С: 22.3
5183 | 400 | 578 | 2 | 18.4 | 6.1 | 12.4 | 227 | 228 | 229 | 399 | 400 | 402 | 23.06.25
|  |  | 3 | I(A) А: 10.8; I(A) В: 2.6; I(A) С: 15.7
|  |  | 4 | I(A) А: 12.7; I(A) В: 11.2; I(A) С: 8.2
|  |  | 5 ул.осв | I(A) А: 6.4; I(A) В: 6.8; I(A) С: 43.3
|  |  | сумма | I(A) А: 48.3; I(A) В: 26.7; I(A) С: 79.6
5198П | 630/630 | 910/910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 230 | 228 | 402 | 402 | 400 | 23.06.25
|  |  | 2 | I(A) А: 1.9; I(A) В: 4.5; I(A) С: 2.2
|  |  | 3 | I(A) А: 2.5; I(A) В: 1.6; I(A) С: 0.8
|  |  | 4 | I(A) А: 23.8; I(A) В: 5.5; I(A) С: 3.3
|  |  | 5 | I(A) А: 3.6; I(A) В: 2; I(A) С: 2.6
|  |  | 6 | I(A) А: 8; I(A) В: 5; I(A) С: 1.5
|  |  | 7 (ул. осв) | I(A) А: 33.3; I(A) В: 1; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 7.1; I(A) В: 4; I(A) С: 2.4
|  |  | сумма | I(A) А: 80.2; I(A) В: 23.6; I(A) С: 12.8
5190П | 630/250 | 910/361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 226 | 227 | 396 | 398 | 397 | 19.06.25
|  |  | 2 | I(A) А: 4; I(A) В: 0.9; I(A) С: 3.7
|  |  | 3 | I(A) А: 4.2; I(A) В: 2.7; I(A) С: 3.1
|  |  | 4 | I(A) А: 2; I(A) В: 4.6; I(A) С: 2.1
|  |  | 5 | I(A) А: 14.2; I(A) В: 3.2; I(A) С: 5.7
|  |  | 6 | I(A) А: 3.9; I(A) В: 6.3; I(A) С: 3.1
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 9.1; I(A) В: 0; I(A) С: 15.2
|  |  | 9 ул. осв | I(A) А: 0; I(A) В: 2; I(A) С: 1.4
|  |  | сумма | I(A) А: 37.4; I(A) В: 19.7; I(A) С: 34.3
1263 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 227 | 226 | 228 | 394 | 395 | 397 | 23.06.25
|  |  | 2 | I(A) А: 0.4; I(A) В: 5.9; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 38.6; I(A) В: 1.5; I(A) С: 1.5
|  |  | 4 | I(A) А: 2.3; I(A) В: 20.6; I(A) С: 3.8
|  |  | 5 | I(A) А: 18.5; I(A) В: 9.8; I(A) С: 6.6
|  |  | ул. осв | I(A) А: 4.5; I(A) В: 0.5; I(A) С: 1.7
|  |  | сумма | I(A) А: 64.3; I(A) В: 38.3; I(A) С: 15.1
1264 | 160 | 231 | 1 | 13.1 | 6.7 | 8.8 | 225 | 226 | 226 | 394 | 395 | 396 | 23.06.25
|  |  | 2 | I(A) А: 10; I(A) В: 6.6; I(A) С: 7
|  |  | 3 | I(A) А: 7.2; I(A) В: 6.1; I(A) С: 9.3
|  |  | 4 | I(A) А: 21.6; I(A) В: 17.8; I(A) С: 12.8
|  |  | ул. осв | I(A) А: 7.3; I(A) В: 1.3; I(A) С: 3
|  |  | сумма | I(A) А: 59.2; I(A) В: 38.5; I(A) С: 40.9
1265 | 160 | 231 | 1 | 24 | 9.4 | 7.8 | 227 | 226 | 228 | 395 | 395 | 395 | 23.06.25
|  |  | 2 | I(A) А: 5.3; I(A) В: 29; I(A) С: 10
|  |  | 3 | I(A) А: 18.1; I(A) В: 2.8; I(A) С: 7.2
|  |  | ул. осв | I(A) А: 7.7; I(A) В: 6; I(A) С: 9.2
|  |  | сумма | I(A) А: 55.1; I(A) В: 47.2; I(A) С: 34.2
1269 | 250 | 361 | 1 | 21.5 | 18 | 41 | 225 | 226 | 226 | 394 | 394 | 394 | 23.06.25
|  |  | 2 | I(A) А: 9.1; I(A) В: 17.3; I(A) С: 22.5
|  |  | 3 | I(A) А: 10.9; I(A) В: 55.5; I(A) С: 37.5
|  |  | 4 | I(A) А: 5.7; I(A) В: 2.8; I(A) С: 2.6
|  |  | ул. осв | I(A) А: 1.4; I(A) В: 2; I(A) С: 1.3
|  |  | сумма | I(A) А: 48.6; I(A) В: 95.6; I(A) С: 104.9
1267 | 160 | 15.4 | 1 | 8 | 1.3 | 21 | 228 | 225 | 223 | 396 | 397 | 397 | 23.06.25
|  |  | 2 | I(A) А: 3; I(A) В: 2.3; I(A) С: 2.5
|  |  | 3 | I(A) А: 0.6; I(A) В: 0.5; I(A) С: 0.16
|  |  | ул. осв | I(A) А: 2.7
|  |  | сумма | I(A) А: 14.3; I(A) В: 4.1; I(A) С: 23.66
1081 | 250 | 361 | 1 | 13.8 | 10.2 | 9.5 | 225 | 227 | 229 | 396 | 397 | 399 | 19.06.25
|  |  | 2 ул. Осв | I(A) А: 1.2; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 15; I(A) В: 10.2; I(A) С: 9.5
1388 | 250 | 361 | 1 | 2 | 6.3 | 3.1 | 233 | 237 | 235 | 411 | 413 | 411 | 19.06.25
|  |  | 2 | I(A) А: 2.6; I(A) В: 1.9; I(A) С: 6.2
|  |  | 3 | I(A) А: 6; I(A) В: 1; I(A) С: 2.9
|  |  | 4 | I(A) А: 1.3; I(A) В: 8.1; I(A) С: 11.2
|  |  | 5 ул.осв | I(A) А: 16.7; I(A) В: 7.2; I(A) С: 0.3
|  |  | сумма | I(A) А: 28.6; I(A) В: 24.5; I(A) С: 23.7
1 | 180 |  | 1 быт | 52 | 23.7 | 60.2 | 248 | 244 | 244 | 418 | 419 | 420 | 24.06.25
|  |  | 2 быт, нгу | I(A) А: 15; I(A) В: 33; I(A) С: 5.8
|  |  | 3 школа | I(A) А: 0.3; I(A) В: 0; I(A) С: 1.3
4
5 котельн.
|  |  | сумма | I(A) А: 67.3; I(A) В: 56.7; I(A) С: 67.3
2 | 250 | 361 | 1 быт, котел. | 23 | 29.7 | 52 | 230 | 231 | 229 | 399 | 399 | 387 | 24.06.25
|  |  | 2 быт | I(A) А: 11.1; I(A) В: 16.5; I(A) С: 10.5
|  |  | 3 магазин 5 | I(A) А: 60.5; I(A) В: 65.9; I(A) С: 48.2
|  |  | сумма | I(A) А: 94.6; I(A) В: 112.1; I(A) С: 110.7
3 | 630 | 910 | 1 быт, д/с | 24.5 | 35 | 35.8 | 238 | 240 | 235 | 413 | 410 | 412 | 24.06.25
|  |  | 2 быт, с/с | I(A) А: 35.2; I(A) В: 34; I(A) С: 70.8
|  |  | 3 кафе | I(A) А: 34.5; I(A) В: 12.3; I(A) С: 5.7
|  |  | 4 водоканал | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
5 козл. Кран
|  |  | 6 гараж нгу | I(A) А: 0.1; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 94.3; I(A) В: 81.3; I(A) С: 112.3
4 | 630 | 910 | 1 посёлок | 50 | 70 | 48.5 | 227 | 233 | 228 | 400 | 401 | 399 | 24.06.25
|  |  | 2 быт | I(A) А: 17; I(A) В: 10.8; I(A) С: 7.8
|  |  | 3 Брежнев | I(A) А: 94.3; I(A) В: 64.6; I(A) С: 78.5
|  |  | 4 Берёзка | I(A) А: 9.7; I(A) В: 5.8; I(A) С: 18.4
|  |  | 5 Лип. Цвет | I(A) А: 8; I(A) В: 7.2; I(A) С: 3.7
|  |  | сумма | I(A) А: 179; I(A) В: 158.4; I(A) С: 156.9
5 | 400 | 578 | 1 | 8.3 | 7.2 | 8.3 | 244 | 244 | 246 | 422 | 425 | 424 | 24.06.25
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 8.3; I(A) В: 7.2; I(A) С: 8.3
5044П | 630 | 910 | 1 | 3.4 | 0 | 0 | 226 | 227 | 228 | 396 | 395 | 396 | 2025-06-25
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 3.7; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 12.9; I(A) В: 11.5; I(A) С: 8.9
|  |  | 1 | I(A) А: 20.3; I(A) В: 4.1; I(A) С: 3.5
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0.4; I(A) В: 1.2; I(A) С: 10.1
|  |  | 1 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 1 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 1 | I(A) А: 0; I(A) В: 0.5; I(A) С: 4.7
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 7.7; I(A) В: 2.7; I(A) С: 0.9
|  |  | сумма | I(A) А: 44.7; I(A) В: 23.7; I(A) С: 28.1
1154 | 160 | 231 | 1 | 29.2 | 29.6 | 8.1 | 227 | 227 | 227 | 395 | 394 | 396 | 2025-06-19
|  |  | 2 | I(A) А: 2.1; I(A) В: 11.5; I(A) С: 10.8
|  |  | 3 | I(A) А: 3.5; I(A) В: 11.1; I(A) С: 8.7
|  |  | сумма | I(A) А: 34.8; I(A) В: 52.2; I(A) С: 27.6
1504 | 100 | 144 | 1 | 8.8 | 8.1 | 23.4 | 229 | 230 | 228 | 401 | 401 | 399 | 2025-06-23
|  |  | сумма | I(A) А: 8.8; I(A) В: 8.1; I(A) С: 23.4
1505 | 160 | 231 | 1 | 17 | 23.4 | 7 | 230 | 229 | 229 | 400 | 399 | 401 | 2025-06-23
|  |  | 2 | I(A) А: 0.6; I(A) В: 0.6; I(A) С: 0.6
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 17.6; I(A) В: 24; I(A) С: 7.6
5038 | 250 | 361 | 1 | 3.1 | 0.7 | 1.3 | 226 | 226 | 228 | 401 | 399 | 399 | 2025-06-25
|  |  | 2 | I(A) А: 1; I(A) В: 10; I(A) С: 0.3
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 4.1; I(A) В: 10.7; I(A) С: 1.6
5107 | 250 | 361 | 1 | 42.5 | 37.3 | 34.6 | 221 | 221 | 221 | 385 | 386 | 384 | 2025-06-20
|  |  | 2 | I(A) А: 29.1; I(A) В: 28.7; I(A) С: 30.4
|  |  | сумма | I(A) А: 71.6; I(A) В: 66; I(A) С: 65
5163П | 250 | 361 | 1 | 17.7 | 12.7 | 22 | 237 | 243 | 242 | 422 | 416 | 418 | 2025-06-25
|  |  | 2 | I(A) А: 54.2; I(A) В: 47.5; I(A) С: 64.6
|  |  | 3 | I(A) А: 9.3; I(A) В: 7.8; I(A) С: 16.3
|  |  | 4 | I(A) А: 39.6; I(A) В: 15.6; I(A) С: 21.6
|  |  | 5 | I(A) А: 4.2; I(A) В: 2.7; I(A) С: 12.2
|  |  | сумма | I(A) А: 125; I(A) В: 86.3; I(A) С: 136.7
5088 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 228 | 397 | 396 | 395 | 2025-06-25
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0.1; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0.1
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0.9
|  |  | сумма | I(A) А: 0.1; I(A) В: 0.1; I(A) С: 1
68 | 400/400 | 578/578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225 | 225 | 395 | 397 | 395 | 2025-06-25
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0.5; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0.1
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 2.6
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 4.8; I(A) В: 5.2; I(A) С: 4.7
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 9 | I(A) А: 16.3; I(A) В: 17.1; I(A) С: 17.2
|  |  | 10 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 11 | I(A) А: 37.8; I(A) В: 35.4; I(A) С: 17.9
|  |  | 12 | I(A) А: 6.1; I(A) В: 15.8; I(A) С: 0.9
|  |  | 13 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 14 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 15 | I(A) А: 39.5; I(A) В: 48.2; I(A) С: 42.5
|  |  | 16 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 17 | I(A) А: 48.2; I(A) В: 41.2; I(A) С: 37.8
|  |  | 18 | I(A) А: 6.3; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | ул. осв | I(A) А: 1.5; I(A) В: 14.4; I(A) С: 0.2
|  |  | сумма | I(A) А: 161; I(A) В: 177.4; I(A) С: 123.9
5019 | 400/400 | 578 | 1 | 16.3 | 21 | 13.2 | 225 | 226 | 226 | 393 | 395 | 393 | 2025-06-20
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 59.9; I(A) В: 42.1; I(A) С: 49.5
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 76.2; I(A) В: 63.1; I(A) С: 62.7
1259 | 315 | 455 | 1 | 0 | 0.05 | 0.07 | 238 | 237 | 238 | 399 | 398 | 399 | 2025-06-23
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0.05; I(A) С: 0.07
5171П | 250 | 361 | 1 | 0.14 | 0.11 | 0.97 | 236 | 235 | 235 | 407 | 406 | 408 | 2025-06-23
|  |  | сумма | I(A) А: 0.14; I(A) В: 0.11; I(A) С: 0.97
5108 | 400 | 578 | 1 | 9.8 | 13.8 | 15.4 | 235 | 234 | 234 | 408 | 409 | 410 | 2025-06-23
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 1.3; I(A) В: 1.1; I(A) С: 0.5
|  |  | 4 | I(A) А: 14; I(A) В: 7.7; I(A) С: 3.8
|  |  | 5 | I(A) А: 2.3; I(A) В: 0; I(A) С: 1
|  |  | 6 | I(A) А: 8.3; I(A) В: 13.2; I(A) С: 15.2
|  |  | 7 | I(A) А: 17.2; I(A) В: 10.1; I(A) С: 9.7
|  |  | 8 | I(A) А: 2; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 9 | I(A) А: 45.2; I(A) В: 46.2; I(A) С: 48
|  |  | сумма | I(A) А: 91.1; I(A) В: 92.1; I(A) С: 93.6
5204 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 227 | 227 | 227 | 399 | 400 | 399 | 2025-06-20
|  |  | 2 | I(A) А: 9.8; I(A) В: 0.2; I(A) С: 0.5
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 9.8; I(A) В: 0.2; I(A) С: 1.1
5205 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226 | 226 | 397 | 397 | 396 | 2025-06-25
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0.5; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0.5; I(A) С: 0
5165 | 630/400 | 910/578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 238 | 235 | 413 | 415 | 413 | 2025-06-25
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0.1; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 9 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 10 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0.4
|  |  | 11 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 12 | I(A) А: 30.5; I(A) В: 8.9; I(A) С: 24.1
|  |  | 13 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 14 | I(A) А: 33.8; I(A) В: 33.3; I(A) С: 31.8
|  |  | 15 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 16 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 64.4; I(A) В: 42.3; I(A) С: 56.3
5083 | 630 | 910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 238 | 236 | 413 | 413 | 415 | 2025-06-25
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0.3; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 21.3; I(A) В: 70; I(A) С: 43.3
|  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 21.6; I(A) В: 70; I(A) С: 43.3
1699 | 100 | 14.5 | 1 | 21.9 | 4.78 | 22.2 | 234 | 234 | 233 | 406 | 405 | 404 | 2025-06-23
|  |  | сумма | I(A) А: 21.9; I(A) В: 4.78; I(A) С: 22.2
1274 | 160 | 230.9 | 1 | 31 | 24.7 | 27.9 | 227 | 227 | 227 | 395 | 397 | 396 | 2025-06-23
|  |  | сумма | I(A) А: 31; I(A) В: 24.7; I(A) С: 27.9
1674 | 25 | 36.1 | 1 | 11.1 | 13.3 | 12.4 | 236 | 237 | 238 | 411 | 413 | 413 | 2025-06-23
|  |  | сумма | I(A) А: 11.1; I(A) В: 13.3; I(A) С: 12.4
1723 | 100 | 144.5 | 1 | 30 | 31.2 | 33.1 | 227 | 228 | 225 | 393 | 394 | 393 | 2025-06-20
|  |  | сумма | I(A) А: 30; I(A) В: 31.2; I(A) С: 33.1
1722 | 100 |  | 1 | 1 | 8.2 | 0 | 227 | 225 | 226 | 392 | 395 | 395 | 2025-06-20
|  |  | 2 | I(A) А: 0.2; I(A) В: 0.5; I(A) С: 0.3
|  |  | сумма | I(A) А: 1.2; I(A) В: 8.7; I(A) С: 0.3
1301 | 100 | 144.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 217 | 215 | 216 | 374 | 379 | 377 | 2025-06-20
|  |  | 2 | I(A) А: 1.5; I(A) В: 2; I(A) С: 2.1
|  |  | сумма | I(A) А: 1.5; I(A) В: 2; I(A) С: 2.1
Примечание:
Sтр, Iном.
кВА А
|  |  | 25 | I(A) А: 36.1
|  |  | 40 | I(A) А: 57.8
|  |  | 63 | I(A) А: 91
|  |  | 100 | I(A) А: 288.5
|  |  | 160 | I(A) А: 231
|  |  | 250 | I(A) А: 361
|  |  | 315 | I(A) А: 455
|  |  | 320 | I(A) А: 462
|  |  | 400 | I(A) А: 578
|  |  | 630 | I(A) А: 910
|  |  | 1000 | I(A) А: 1445
|  |  | 160 | I(A) А: 230.9
|  |  | 1600 | I(A) А: 2312
|  |  | Начальник ОП г. Мелеуз | Uф (В) B: А.Н. Зверев