## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП за июнь 2025г. ОП Новобелокатай
№ТП | Sтр, кВА | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) всамой удоленной точке | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата, время замера | Наименование ВЛ
[13 empty] | 2025-06-20 17:37 | С.Юл.
ТП-3600 "С.Юл" | 160 | 1 | 17.4 | 31.7 | 37.2 | 230 | 235 | 231 | 234 | 403 | 406 | 404
|  | сумма | 17.4 | 31.7 | 37.2
ТП-3602 "СПТУ" | 250 | 1 | 8.5 | 3.1 | 12.7 | 238 | 239 | 231 | 240 | 410 | 413 | 410 | 2025-06-24 10:30 | Персп. Персп.Шк. СПТУ
|  | 2 | 7.8 | 30.6 | 4.7 | 240
|  | 3 | 8.8 | 48.5 | 47 | 231
|  | сумма | 25.1 | 82.2 | 64.4
ТП-3604 "Шубный" | 160 | 1 | 18.6 | 18.2 | 9.2 | 233 | 235 | 237 | 238 | 410 | 413 | 410 | 2025-06-20 17:54 | Колх. Переезд. Лугов. Лесов. Колх. Речная
|  | 2 | 44.6 | 21.5 | 43.6 | 228
|  | 3 | 39.4 | 37.7 | 23.9 | 240
|  | сумма | 102.6 | 77.4 | 76.7
ТП-3606 "Пекарня" | 160 | 1 | 23.8 | 27.9 | 21 | 227 | 232 | 234 | 233 | 403 | 405 | 403 | 2025-06-20 18:25 | Пионерская Дачная
|  | 2 | 6.2 | 18.4 | 21.2 | 229
|  | сумма | 30 | 46.3 | 42.2
ТП-3607 "Первомай" | 100 | 1 | 18 | 68 | 30 | 233 | 236 | 238 | 235 | 413 | 409 | 411 | 2025-06-23 19:30 | Верх Низ Социалист.
|  | 2 | 24 | 16 | 20 | 229
|  | 3 | 16 | 28 | 69 | 231
|  | сумма | 58 | 112 | 119
ТП-3608 "ИПС" | 250 | 1 | 22 | 84 | 66 | 234 | 245 | 243 | 242 | 420 | 420 | 424 | 2025-06-23 19:00 | Тихая, Соц. Набережная ИПС Тихая
|  | 2 | 76 | 43 | 63 | 233
|  | 3 | 42 | 3.9 | 4.5 | 235
|  | 4 | 1.4 | 2.8 | 0.6 | 230
|  | сумма | 141.4 | 133.7 | 134.1
ТП-3609 "РУС" | 250 | 1 | 32.9 | 32.8 | 22 | 235 | 238 | 240 | 239 | 413 | 413 | 415 | 2025-06-20 18:54 | Советская маг. Магнит РУС Гараж РУС
|  | 2 | 33 | 26 | 35 | 236
|  | 3 | 9.8 | 7.5 | 12 | 218
|  | 4 | 0 | 0 | 0 | 231
|  | сумма | 75.7 | 66.3 | 69
ТП-3610 "Я. Кус" | 160 | 1 | 34.4 | 25.8 | 40 | 230 | 226 | 224 | 231 | 392 | 395 | 390 | 2025-06-20 19:20 | Як. Кустикова Советская
|  | 2 | 47.2 | 43.9 | 30 | 216
|  | сумма | 81.6 | 69.7 | 70
ТП-3611 "ЦРБ" | 160 | 1 | 12.5 | 21.8 | 13.4 | 227 | 221 | 237 | 227 | 396 | 395 | 390 | 2025-06-24 10:45 | Реанимация Поликлиника Инвекцион. отд Пище блок Детская, Кот.
|  | 2 | 20.6 | 16.4 | 26.8 | 230
|  | 3 | 0 | 0 | 0 | 235
|  | 4 | 59.6 | 31.6 | 15.7 | 227
|  | 5 | 17.6 | 9.2 | 11.5 | 221
|  | сумма | 110.3 | 79 | 67.4
ТП-3613 "Амбулат" | 250 | 1 | 7.6 | 22 | 9.8 | 227 | 232 | 234 | 232 | 403 | 406 | 402 | 2025-06-20 19:48 | Уфимская М. Гафури Энергетиков Центр гигиены
|  | 2 | 3 | 5.3 | 15.1 | 228
|  | 3 | 12.6 | 15.5 | 19.6 | 234
|  | 4 | 1.8 | 11.4 | 1.4 | 233
|  | сумма | 25 | 54.2 | 45.9
ТП-3616 "Северный" | 160 | 1 | 12.8 | 19.7 | 29.7 | 234 | 235 | 233 | 231 | 407 | 402 | 405 | 2025-06-20 20:22
|  | сумма | 12.8 | 19.7 | 29.7
ТП-3617 "ДРСУ" | 160 | 1 | 8.3 | 25.4 | 24.6 | 224 | 239 | 237 | 237 | 413 | 413 | 410 | 2025-06-23 18:00 | 8 Марта чет. Агидель 8 Марта не чет. Береговая
|  | 2 | 23.4 | 21.9 | 35 | 227
|  | 3 | 5.4 | 16.5 | 14.5 | 232
|  | 4 | 25.1 | 25.5 | 16.4 | 235
|  | сумма | 62.2 | 89.3 | 90.5
ТП-3620 "Новый" | 250 | 1 | 11.3 | 13.7 | 14.2 | 235 | 236 | 236 | 234 | 409 | 407 | 407 | 2025-06-20 20:50 | Спортив. чет Спортив. не чет Солн. чет Солн. не чет
|  | 2 | 17.3 | 17.8 | 9 | 238
|  | 3 | 11 | 15 | 22 | 236
|  | 4 | 10 | 8 | 15 | 238
|  | сумма | 49.6 | 54.5 | 60.2
ТП-3623 "МСО" | 63 | 1 | 1.5 | 6 | 16 | 232 | 229 | 229 | 230 | 398 | 399 | 398 | 2025-06-23 21:30 | Население Насибулин
|  | 2 | 1 | 1.4 | 8 | 230
|  | сумма | 2.5 | 7.4 | 24
ТП-3625 "Кот.Нефт" | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 238 | 237 | 236 | 413 | 409 | 410 | 2025-06-24 14:10 | Суботин Сам строй Газовый уч. СТО АГЗС
|  | 2 | 16.2 | 10.3 | 16.4 | 232
|  | 3 | 18.2 | 22.2 | 17.6 | 237
|  | 4 | 0 | 2.1 | 1.5 | 238
|  | сумма | 34.4 | 34.6 | 35.5
ТП-3632 "СХТ" | 100 | 1 | 5.9 | 34.2 | 24.1 | 227 | 238 | 230 | 238 | 408 | 406 | 405 | 2025-06-20 21:25 | Советская пр. Советская лев. АТП
|  | 2 | 22.3 | 16.8 | 19 | 230
|  | 3 | 0 | 0 | 0 | 238
|  | сумма | 28.2 | 51 | 43.1
ТП-3633 "Нефтяник" | 250 | 1 | 10.4 | 22 | 11.8 | 236 | 238 | 237 | 235 | 412 | 409 | 409 | 2025-06-24 17:38 | Молодежная Полевая Уральская Космонавтов ГУП РЭС
|  | 2 | 39.1 | 14 | 13.4 | 235
|  | 3 | 29.1 | 10 | 32 | 234
|  | 4 | 24 | 19 | 21.4 | 236
|  | 5 | 1.5 | 2.3 | 0 | 236
|  | сумма | 104.1 | 67.3 | 78.6
59.1667
ТП-3634 "Котельная" | 160 | 1 | 8.4 | 0 | 0.8 | 235 | 237 | 235 | 238 | 413 | 410 | 410 | 2026-06-24 13:20 | Котельная Деревянных
|  | 2 | 2.8 | 0 | 0 | 234
|  | сумма | 11.2 | 0 | 0.8
ТП-3635 "Мира" | 160 | 1 | 13 | 14 | 10 | 234 | 235 | 235 | 237 | 405 | 410 | 408 | 2025-06-24 18:00 | Мира 7,8,9 д/с Теремок Мира 1,2,3 Мира 4,5,6
|  | 2 | 33.6 | 27 | 41.9 | 233
|  | 3 | 45.1 | 31.3 | 14 | 217
|  | 4 | 22 | 15 | 12 | 226
|  | сумма | 113.7 | 87.3 | 77.9
ТП-3636 "Солнышко" | 630 | 1 | 10 | 18 | 2.9 | 230 | 239 | 236 | 238 | 414 | 415 | 410 | 2025-06-24 18:32 | Школьная Совет. не чет д/с Солнышко Советская чет
|  | 2 | 4.7 | 2.1 | 6.1 | 230
|  | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 231
|  | 4 | 24.4 | 42.5 | 13 | 231
|  | сумма | 39.7 | 62.6 | 22
ТП-3637 "РДК" | 400 | 1 | 48.5 | 27.6 | 64.5 | 228 | 239 | 238 | 236 | 406 | 409 | 405 | 2025-06-24 14:50 | Олимп Альянс Фармленд Вега Магнит Администрация Монетка
|  | 2 | 28.9 | 39.1 | 27.8 | 236
|  | 3 | 22 | 51.3 | 48.8 | 233
|  | 4 | 39.4 | 45.7 | 37.9 | 223
|  | 5 | 17.8 | 15.1 | 25.8 | 236
|  | 6 | 24.2 | 25.7 | 13.6 | 234
|  | сумма | 180.8 | 204.5 | 218.4
ТП-3638 "РУВД" | 160 | 1 | 8.9 | 9.6 | 30.4 | 217 | 229 | 230 | 228 | 400 | 397 | 396 | 2025-06-24 19:01 | Ленина пр. РОВД Пятерочка
|  | 2 | 43.2 | 52.1 | 22 | 221
|  | 3 | 13 | 36.4 | 29.6 | 223
|  | сумма | 65.1 | 98.1 | 82
ТП-3654 "Котельная" | 250 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 231 | 234 | 236 | 235 | 407 | 408 | 409 | 2025-06-25 18:56 | Котельная Рез. Очестные Учителей АЗС Пож. депо Трио
|  | 2 | 8 | 3.2 | 9.2 | 229
|  | 3 | 9.8 | 15 | 3.5 | 230
|  | 4 | 0 | 0 | 0 | 231
|  | 5 | 11 | 0 | 0 | 232
|  | сумма | 29 | 18.5 | 12.7
|  | 1 | 2.3 | 4.2 | 4.3 | 235 | 237 | 237 | 238 | 411 | 413 | 411 | 2025-06-25 19:21 | Учителей 38 Быт Учителей 34
|  | 2 | 71 | 57 | 7.6 | 229
ТП-3655 "Жил.Пос" | 160 | 3 | 0.8 | 2 | 6 | 235
|  | сумма | 74.1 | 63.2 | 17.9
6
ТП-3656 "УНИМО" | 40 | 1 | 9.7 | 8.7 | 17 | 235 | 239 | 238 | 240 | 412 | 415 | 413 | 2025-06-25 19:46 | Ленина Насос
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 238
|  | сумма | 9.7 | 8.7 | 17
ТП-3659 "Очистные" | 160 | 1 | 16 | 17.1 | 17 | 231 | 236 | 236 | 236 | 412 | 413 | 411 | 2025-06-25 11:15 | Очистные
2
|  | сумма | 16 | 17.1 | 17
ТП-3668 "АЗС" | 160 | 1 | 3.4 | 2.6 | 7.4 | 234 | 236 | 235 | 233 | 407 | 412 | 410 | 2025-06-24 19:22 | МЧС АЗС Быт
|  | 2 | 1.8 | 3.5 | 2.7 | 230
|  | 3 | 12 | 0 | 0 | 231
|  | сумма | 17.2 | 6.1 | 10.1
ТП-3674 "Школа №1" | 250 | 1 | 5.7 | 7.1 | 2.4 | 235 | 234 | 235 | 233 | 401 | 409 | 402 | 2025-06-24 10:00 | Школь. 15,17 Школь. Прок. Северная Школа №1 Котельная
|  | 2 | 76.6 | 23.8 | 45.1 | 226
|  | 3 | 5.7 | 10.6 | 3.9 | 229
|  | 4 | 20.8 | 18.7 | 19.1 | 235
|  | 5 | 0 | 0 | 0 | 236
|  | сумма | 108.8 | 60.2 | 70.5
ТП-3675 "Школа №2" | 2х160 | 1 | 2 | 8.3 | 4.1 | 231 | 233 | 231 | 232 | 401 | 404 | 405 | 2025-06-24 10:20 | Школа № 2 Котельная
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 232
|  | сумма | 2 | 8.3 | 4.1
ТП-3686 "Южный" | 250 | 1 | 11.7 | 18.9 | 18 | 222 | 234 | 240 | 233 | 410 | 410 | 407 | 2025-06-24 21:01 | Южная Жук. Низ Жук. Верх пер. Социалист.
|  | 2 | 14.8 | 11 | 25 | 222
|  | 3 | 24 | 24 | 42 | 225
|  | 4 | 42 | 14.7 | 59 | 220
|  | сумма | 92.5 | 68.6 | 144
ТП-3687 "Заречный" | 160 | 1 | 33.6 | 37.8 | 18 | 222 | 232 | 231 | 232 | 402 | 403 | 400 | 2025-06-24 20:30 | Победы Нежинская Березовая
|  | 2 | 10.2 | 20.2 | 13.6 | 220
|  | 3 | 20.2 | 15.4 | 30.5 | 211
|  | сумма | 64 | 73.4 | 62.1
ТП-3689 "КНС" | 160 | 1 | 34 | 36 | 37 | 238 | 235 | 249 | 232 | 409 | 410 | 412 | 2025-06-25 18:03 | КНС Мира Молодежная
|  | 2 | 55 | 31 | 54 | 232
|  | 3 | 60 | 28 | 32 | 233
|  | сумма | 149 | 95 | 123
ТП-3696 "Скважина" | 100 | 1 | 48 | 46 | 46.7 | 228 | 234 | 233 | 232 | 405 | 403 | 404 | 2025-06-24 20:03 | Скважина Автосервис Кузня
|  | 2 | 12.4 | 2.8 | 0.3 | 233
|  | 3 | 0 | 0 | 0 | 232
|  | сумма | 60.4 | 48.8 | 47
ТП-3699 "ДК" | 160 | 1 | 8.8 | 5.8 | 18.4 | 236 | 237 | 240 | 236 | 412 | 412 | 409 | 2025-06-24 11:10 | Д.К Быт
|  | 2 | 4.9 | 14.5 | 9 | 234
|  | сумма | 13.7 | 20.3 | 27.4
ТП-3703 "Чебурашка" | 100 | 1 | 6 | 0 | 5.6 | 230 | 232 | 234 | 234 | 403 | 405 | 407 | 2025-06-25 11:22 | д/с Чебурашка
|  | сумма | 6 | 0 | 5.6
ТП-3705 "Россий" | 100 | 1 | 27.6 | 43 | 30 | 228 | 233 | 225 | 230 | 394 | 395 | 395 | 2025-06-25 18:34 | М. Гафури Российская Лесная
|  | 2 | 55 | 86 | 42 | 230
|  | 3 | 45 | 47 | 36 | 220
|  | сумма | 127.6 | 176 | 108
ТП-3707 "Восточный" | 100 | 1 | 42 | 57 | 29 | 230 | 235 | 234 | 232 | 408 | 405 | 405 | 2025-06-23 18:16 | Дружбы Юбилейная
|  | 2 | 98 | 72 | 104 | 229
|  | сумма | 140 | 129 | 133
ТП-3710 "Советская" | 100 | 1 | 19 | 11.5 | 35.6 | 237 | 239 | 239 | 236 | 415 | 412 | 412 | 2025-06-23 18:36 | Совет. не чет Совет. чет
|  | 2 | 6.5 | 7.3 | 11.4 | 230
|  | сумма | 25.5 | 18.8 | 47
ТП-3711 "Высокая" | 63 | 1 | 24.4 | 34 | 31 | 229 | 230 | 240 | 234 | 408 | 407 | 405 | 2025-06-23 19:03 | Лесная Высокая
|  | 2 | 9 | 1 | 1.4 | 232
|  | сумма | 33.4 | 35 | 32.4
ТП-3712 "Гаражная" | 100 | 1 | 4.4 | 13.5 | 2.8 | 244 | 228 | 225 | 225 | 395 | 390 | 392 | 2025-06-23 19:22 | Гаражн. не чет. Гаражн. чет.
|  | 2 | 3.7 | 9.9 | 11 | 239
|  | сумма | 8.1 | 23.4 | 13.8
ТП-3714 "Светлячок" | 250 | 1 | 8.9 | 17 | 15.1 | 229 | 231 | 230 | 229 | 40 | 397 | 398 | 2025-06-23 13:45 | д/с Светлячек Котельная
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 230
|  | сумма | 8.9 | 17 | 15.1
ТП-3719 "Заводская" | 40 | 1 | 16.5 | 30.7 | 3.8 | 223 | 234 | 231 | 231 | 405 | 399 | 404 | 2025-06-25 20:24 | Заводская
|  | сумма | 16.5 | 30.7 | 3.8
ТП-3720"Первомай II" | 100 | 1 | 2025-05-31 | 20.1 | 27.2 | 238 | 240 | 239 | 239 | 430 | 398 | 402 | 2025-06-25 20:15 | Первомай. Не чет Первомай. Чет.
|  | 2 | 9.3 | 16 | 24.8 | 235
|  | сумма | 45817.3 | 36.1 | 52
ТП-3721 "РТП" | 160 | 1 | 1.8 | 3.7 | 0 | 233 | 232 | 233 | 231 | 403 | 402 | 400 | 2025-06-25 10:18 | РТП
|  | сумма | 1.8 | 3.7 | 0
[5 empty] | Начальник ОП Новобелокатай |  |  |  | _______________ |  | Э.Б. Ахмедьянов