## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП Белебей
июнь 2025 г.
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) | [5 empty] | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 19.06.25 13-20
ТП-2 | 630 | 910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 229 | 409 | 408 | 409
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
| 250 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | 410 | 411 | 410
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 19.06.25 14-00
ТП-3 | 1000 | 1445 | 3 | 10 | 15 | 7 | 227 | 227 | 226 | 285 | 390 | 390
|  |  | 4 | А: 4; В: 4; С: 4
|  |  | 5 | А: 120; В: 125; С: 110
|  |  | 6 | А: 95; В: 85; С: 100
|  |  | 7 | А: 16; В: 9; С: 10
|  |  | сумма | А: 245; В: 238; С: 231
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 19.06.25 14-45
ТП-4 | 1000 | 1445 | 2 | 230 | 240 | 240 | 229 | 230 | 228 | 400 | 398 | 400
|  |  | 3 | А: 100; В: 110; С: 116
|  |  | сумма | А: 330; В: 350; С: 356
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 19.06.25 15-30
ТП-5 | 1000 | 1445 | 1 | 241 | 243 | 230 | 226 | 227 | 230 | 401 | 399 | 398
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 15; В: 12; С: 22
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 6 | А: 0; В: 1; С: 0
|  |  | 7 | А: 24; В: 15; С: 11
|  |  | сумма | А: 280; В: 271; С: 263
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 19.06.25 16-10
ТП-6 | 630 | 910 | 3 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226 | 226 | 385 | 385 | 386
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 6 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 7 | А: 77; В: 70; С: 66
|  |  | 11 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 13 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 16 | А: 1; В: 2; С: 3
|  |  | 17 | А: 14; В: 4; С: 5
|  |  | 21 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 23 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 24 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 92; В: 76; С: 74
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 19.06.25 16-50
ТП-8 | 630 | 910 | 1 | 5 | 3 | 1 | 230 | 228 | 228 | 289 | 388 | 388
|  |  | сумма | А: 5; В: 3; С: 1
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 20.06.25 09-30
ТП-2482 | 160 | 231 | 1 | 10 | 9 | 11 | 227 | 227 | 227 | 390 | 390 | 391
|  |  | сумма | А: 10; В: 9; С: 11
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 19.06.25 18-35
ТП-2593 | 250 | 360 | 1 | 21 | 16 | 10 | 231 | 231 | 232 | 398 | 396 | 401
|  |  | 2 | А: 4; В: 23; С: 19
|  |  | 3 | А: 33; В: 12; С: 18
|  |  | 4 | А: 12; В: 27; С: 9
|  |  | сумма | А: 70; В: 78; С: 56
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 19.06.25 18-00
ТП-2092 | 63 | 91 | 1 | 1 | 2 | 2 | 231 | 231 | 232 | 399 | 398 | 399
|  |  | 2 | А: 2; В: 7; С: 2
|  |  | 3 | А: 5; В: 4; С: 2
|  |  | сумма | А: 8; В: 13; С: 6
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 19.06.25 18-30
ТП-2105 | 40 | 58 | 1 | 6 | 2 | 2 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400
|  |  | 2 | А: 0; В: 1; С: 3
|  |  | сумма | А: 6; В: 3; С: 2
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 19.06.25 19-00
ТП-2116 | 100 | 144 | 1 | 2 | 6 | 1 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400
|  |  | 2 | А: 8; В: 3; С: 1
|  |  | сумма | А: 10; В: 9; С: 2
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | Демонтирована, вывезена на базу ОП
ТП-2326 | 100 | 144 | 1
2
3
сумма
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 19.06.25 19-30
ТП-2439 | 63 | 91 | 1 | 4 | 4 | 2 | 229 | 230 | 229 | 400 | 400 | 400
|  |  | 2 | А: 2; В: 2; С: 6
3 | bar: А to С
|  |  | сумма | А: 7; В: 7; С: 9
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 19.06.25 20-20
ТП-2396 | 40 | 58 | 1 | 0 | 1 | 1 | 225 | 225 | 226 | 388 | 385 | 386
|  |  | сумма | А: 0; В: 1; С: 1
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 19.06.25 20-45
ТП-2152 | 100 | 144 | 1 | 20 | 16 | 19 | 228 | 228 | 229 | 387 | 387 | 387
|  |  | 2 | А: 11; В: 6; С: 14
|  |  | сумма | А: 31; В: 22; С: 33
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 20.06.25 18-40
ТП-2219 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | 233 | 400 | 400 | 400
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 20.06.25 20-10
ТП-2527 | 2 х 100 | 2 х 144 | 1 | 45 | 55 | 55 | 227 | 228 | 225 | 388 | 388 | 387
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 45; В: 55; С: 55