## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП за июнь 2025г. СпОЭХ СНТ
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
ТП 0833 | 630 | 910 | 1(400) | 15.8 | 58.4 | 27.2 | 232 | 230 | 232 | 402 | 403 | 403 | 24.06.2025 15ч.00м.
|  |  | 2(160) | 4.4 | 15.1 | 32.2
|  |  | 3(250) | 4.7 | 10.2 | 9.3
|  |  | 4(250) | 5.1 | 14.1 | 5.9
|  |  | 5(250) | 21.7 | 37.9 | 7.4
|  |  | 6(400) | 12.2 | 17 | 44.8
|  |  | сумма | 63.9 | 152.7 | 126.8
ТП 0834 | 250 | 361 | 1(320) | 16 | 13.8 | 11 | 232 | 231 | 232 | 403 | 402 | 403 | 24.06.2025 14ч.30м.
|  |  | 2(320) | 4.3 | 8.7 | 2.5
|  |  | сумма | 20.3 | 22.5 | 13.5
ТП 0648 | 630 | 910 | 1(315) | 15.6 | 4.3 | 36.5 | 235 | 237 | 235 | 410 | 412 | 409 | 24.06.2025 15ч.30м.
|  |  | 2(315) | 30 | 36 | 177
|  |  | 3(315) | 18.5 | 12.9 | 16.6
|  |  | 4(315) | 44.3 | 41.8 | 52.1
|  |  | 5(315) | 8.9 | 20 | 37
|  |  | 6(315) | 8.4 | 3.6 | 6
|  |  | 7(315) | 5.3 | 5.3 | 8.3
|  |  | сумма | 131 | 123.9 | 333.5
ТП 0649 | 250 | 361 | 1(160) | 75.4 | 40 | 60.8 | 234 | 233 | 232 | 405 | 403 | 403 | 24.06.2025 12ч.00м.
|  |  | 2(125) | 79.6 | 44.2 | 76.8
|  |  | 3(160) | 2.4 | 16 | 8.3
|  |  | 4(100) | 0.2 | 0 | 0
|  |  | 5(100) | 11.9 | 8.7 | 2.5
|  |  | сумма | 169.5 | 108.9 | 148.4
ТП 0662 | 250 | 361 | 1(160) | 0.8 | 1 | 0.7 | 234 | 233 | 233 | 404 | 407 | 405 | 24.06.2025 13ч.00м.
|  |  | 2(160) | 9 | 8.3 | 1.6
|  |  | 3(160) | 11.1 | 15 | 2.3
|  |  | 4(160) | 38.7 | 68.6 | 39.1
|  |  | сумма | 59.6 | 92.9 | 43.7
ТП 0992 | 160 | 231 | 1(250) | 13.2 | 44.2 | 34.9 | 245 | 242 | 248 | 425 | 427 | 427 | 24.06.2025 13ч.30м.
|  |  | сумма | 13.2 | 44.2 | 34.9
ТП 0650 | 250 | 361 | 1(125) | 3 | 3.7 | 3 | 234 | 234 | 234 | 405 | 405 | 406 | 24.06.2025 12ч.30м.
|  |  | 2(125) | 37.4 | 33.3 | 32.6
|  |  | 3(125) | 4.2 | 5.1 | 2.6
|  |  | 4(125) | 4.2 | 1.8 | 4.8
|  |  | 5(100) | 2.9 | 8.2 | 1.2
|  |  | сумма | 51.7 | 52.1 | 44.2
ТП 0651 | 630 | 910 | 1(250) | 7.2 | 40.9 | 31.9 | 235 | 235 | 235 | 409 | 408 | 409 | 24.06.2025 14ч.00м.
|  |  | 2(250) | 88 | 15.2 | 10.3
|  |  | 3(250) | 21.8 | 32.1 | 4.4
|  |  | 4(250) | 36.5 | 10.2 | 5.2
|  |  | сумма | 153.5 | 98.4 | 51.8
ТП 0503 | 400 | 578 | 1(160) | 80.7 | 47.1 | 55 | 242 | 240 | 241 | 417 | 417 | 417 | 24.06.2025 09ч.00м.
|  |  | 2(250) | 12 | 0.3 | 2.1
|  |  | 3(250) | 0.6 | 0.6 | 0.7
|  |  | 4(160) | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  |  | сумма | 93.4 | 48.1 | 58
ТП 0504 | 250 | 361 | 1(250) | 36.2 | 24.9 | 23.5 | 235 | 235 | 236 | 407 | 409 | 408 | 24.06.2025 09ч.30м.
|  |  | 2(200) | 4.6 | 1 | 0.8
|  |  | 3(100) | 2.7 | 2.3 | 14.6
|  |  | сумма | 43.5 | 28.2 | 38.9
ТП 0505 | 400 | 578 | 1(250) | 35.7 | 4.5 | 7.6 | 227 | 230 | 229 | 399 | 400 | 400 | 24.06.2025 10ч.30м.
|  |  | 2(250) | 17.2 | 15.1 | 28.2
|  |  | 3(250) | 24.3 | 15.7 | 30
|  |  | 4(250) | 2 | 8.9 | 2.2
|  |  | сумма | 79.2 | 44.2 | 68
ТП 0506 | 400 | 578 | 1(160) | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 234 | 235 | 235 | 407 | 407 | 408 | 24.06.2025 10ч.00м.
|  |  | 2(160) | 1.4 | 0.6 | 0.8
|  |  | 3(160) | 16.7 | 17.4 | 16
|  |  | сумма | 19 | 18.3 | 17.6
ТП 0644 | 160 | 231 | 1(400) | 58.2 | 61.8 | 57.4 | 233 | 232 | 235 | 406 | 408 | 408 | 25.06.2025 13ч.00м.
|  |  | 2(400) | 122.6 | 124.4 | 133.2
|  |  | сумма | 180.8 | 186.2 | 190.6
ТП 9602 | 160 | 231 | 1(250) | 1.2 | 2 | 1 | 222 | 224 | 223 | 389 | 389 | 388 | 25.06.2025 14ч.00м.
|  |  | 2(160) | 18.9 | 12.6 | 19
|  |  | сумма | 20.1 | 14.6 | 20
ТП 6324 | 400 | 578 | 1(160) | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 234 | 410 | 408 | 410 | 25.06.2025 10ч.00м.
|  |  | 2(160) | 33.4 | 259 | 9.9
|  |  | 3(160) | 5.4 | 12.5 | 14.6
|  |  | 4(160) | 10 | 11.9 | 28.3
|  |  | сумма | 48.8 | 283.4 | 52.8
ТП 6784 | 400 | 578 | 1(100) | 26.2 | 8.5 | 19 | 233 | 235 | 234 | 407 | 409 | 407 | 25.06.2025 11ч.00м.
|  |  | 2(160) | 13.7 | 11.8 | 17.9
|  |  | 3(160) | 14.9 | 13 | 14.4
|  |  | 4(160) | 9 | 15.7 | 16
|  |  | сумма | 63.8 | 49 | 67.3
ТП 6783 | 250 | 361 | 1(100) | 11.8 | 1.2 | 3.3 | 235 | 234 | 235 | 407 | 407 | 408 | 25.06.2025 10ч.30м.
|  |  | 2(160) | 7.5 | 8.8 | 18.4
|  |  | 3(100) | 3.9 | 7.9 | 0.8
|  |  | 4(100) | 9.4 | 5 | 5
|  |  | сумма | 32.6 | 22.9 | 27.5
ТП 0528 | 250 | 361 | 1(160) | 29.3 | 4.5 | 2.2 | 226 | 239 | 230 | 404 | 406 | 406 | 25.06.2025 12ч.00м.
|  |  | 2(160) | 58.9 | 24.6 | 16.7
|  |  | сумма | 88.2 | 29.1 | 18.9
ТП 0943 | 250 | 361 | 1(100) | 0.4 | 1.7 | 0.8 | 223 | 223 | 223 | 390 | 392 | 393 | 25.06.2025 11ч.00м.
|  |  | 2(100) | 23.4 | 15.8 | 25
|  |  | 3(100) | 2.4 | 11.5 | 0.5
|  |  | сумма | 26.2 | 29 | 26.3
ТП 9801 | 250 | 361 | 1(200) | 13.7 | 6.2 | 17.7 | 232 | 236 | 240 | 413 | 409 | 411 | 25.06.2025 15ч.00м.
|  |  | 2(160) | 6.4 | 21 | 26.2
|  |  | сумма | 20.1 | 27.2 | 43.9
ТП 09064 | 250 | 361 | 1(160) | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 234 | 234 | 236 | 414 | 415 | 413 | 25.06.2025 10ч.30м.
|  |  | 2(250) | 27.1 | 5.8 | 26.3
|  |  | 3(200) | 2.5 | 16.2 | 8.2
|  |  | сумма | 30.4 | 22.1 | 35.4
ТП 0969 МТС | 25 | 36.1 | 1(40) | 1.6 | 3.1 | 1.4 | 225 | 225 | 223 | 394 | 390 | 391 | 25.06.2025 11ч.30м.
|  |  | сумма | 1.6 | 3.1 | 1.4
ТП 0970 МТС | 25 | 36.1 | 1(25) | 0.8 | 1 | 1.7 | 225 | 224 | 223 | 393 | 391 | 390 | 25.06.2025 12ч.00м.
|  |  | сумма | 0.8 | 1 | 1.7
ТП 0972П | 160 | 231 | 1(40) | 0 | 1.3 | 0.7 | 221 | 222 | 221 | 391 | 390 | 390 | 25.06.2025 14ч.30м.
|  |  | сумма | 0 | 1.3 | 0.7
ТП 0973 | 160 | 231 | 1(250) | 19.8 | 21.3 | 18.2 | 221 | 222 | 221 | 385 | 388 | 385 | 25.06.2025 15ч.00м.
|  |  | сумма | 19.8 | 21.3 | 18.2
ТП 0974 | 25 | 36.1 | 1(25) | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 222 | 388 | 388 | 386 | 25.06.2025 15ч.30м.
|  |  | сумма | 0 | 0 | 0
ТП 0151 | 160 | 231 | 1(250) | 19.5 | 23 | 17.9 | 225 | 225 | 221 | 389 | 390 | 392 | 24.06.2025 16ч.00м.
|  |  | 2(200) | 4.3 | 0.2 | 1.6
|  |  | 3(250) | 28.6 | 7.4 | 10
|  |  | 4(250) | 43.9 | 11 | 14.2
|  |  | сумма | 96.3 | 41.6 | 43.7
ТП 01533 | 100 | 145 | 1(160) | 11.8 | 27.9 | 6.6 | 220 | 220 | 233 | 390 | 391 | 396 | 24.06.2025 16ч.30м.
|  |  | сумма | 11.8 | 27.9 | 6.6
ТП 0960 | 160 | 231 | 1(250) | 37.7 | 22.3 | 39.5 | 222 | 222 | 220 | 387 | 388 | 388 | 25.06.2025 13ч.30м.
|  |  | 2(50) | 0.3 | 5.3 | 1.5
|  |  | сумма | 38 | 27.6 | 41
ТП 0961 | 250 | 361 | 1(320) | 32.4 | 19.6 | 19.3 | 222 | 222 | 220 | 387 | 388 | 388 | 25.06.2025 13ч.00м.
|  |  | 2(320) | 14.7 | 33.3 | 18.4
|  |  | сумма | 47.1 | 52.9 | 37.7
ТП 0962 | 250 | 361 | 1(250) | 13.5 | 32.6 | 45.7 | 224 | 218 | 219 | 387 | 387 | 387 | 25.06.2025 14ч.00м.
|  |  | сумма | 13.5 | 32.6 | 45.7
ТП 0975П | 250 | 361 | 1(200) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | не включено
|  |  | 2(200) | 0 | 0 | 0
|  |  | 3(200) | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 0 | 0 | 0
ТП 9029 | 250 | 361 | 1(250) | 29.4 | 28.3 | 14.7 | 237 | 236 | 236 | 409 | 410 | 409 | 25.06.2025 16ч.15м.
|  |  | 2(250) | 46.4 | 36.5 | 15.7
|  |  | 3(250) | 12.3 | 11.2 | 2.3
|  |  | сумма | 88.1 | 76 | 32.7
ТП 906 | 400 | 578 | 1(320) | 74.2 | 85.4 | 36.8 | 235 | 235 | 236 | 409 | 410 | 410 | 25.06.2025 14ч.00м.
|  |  | 2(160) | 11.7 | 37.2 | 23.6
|  |  | сумма | 85.9 | 122.6 | 60.4
ТП 901 | 250 | 361 | 1(250) | 4.2 | 0 | 0 | 230 | 232 | 227 | 400 | 396 | 396 | 25.06.2025 15ч.15м.
|  |  | 2(160) | 4.8 | 13.1 | 6
|  |  | 3(160) | 7.7 | 20.7 | 10.2
|  |  | 4(40) | 0 | 0 | 0
|  |  | 5(160) | 41.2 | 14.3 | 13.3
|  |  | сумма | 57.9 | 48.1 | 29.5
ТП 902/1 | 400 | 578 | 1(250) | 15.3 | 15.1 | 4.2 | 231 | 232 | 228 | 400 | 400 | 400 | 25.06.2025 14ч.15м.
|  |  | 2(200) | 16.6 | 38.7 | 25.2
|  |  | 3(250) | 34.8 | 17.6 | 24.5
|  |  | 4(250) | 5.7 | 21.2 | 182
|  |  | сумма | 72.4 | 92.6 | 235.9
ТП 9122 | 400 | 578 | 1(250) | 84.7 | 21.3 | 41.2 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 25.06.2025 16ч.50м.
|  |  | 2(250) | 25.2 | 22.3 | 13.6
|  |  | 3(160) | 0 | 0 | 0
| 400 | 578 | 1(250) | 34.3 | 46.2 | 62.7
|  |  | 2(250) | 1.3 | 0 | 0
|  |  | 3(250) | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 145.5 | 89.8 | 117.5
ТП 9554 | 1000 | 1443 | 1(160) | 40.8 | 39.1 | 37 | 235 | 235 | 235 | 411 | 408 | 408 | 25.06.2025 09ч.23м.
|  |  | 2(160) | 9.2 | 8.6 | 10.9
|  |  | 3(160) | 5.5 | 11.3 | 4.5
|  |  | 4(160) | 1.3 | 5.3 | 9
|  |  | 5(160) | 3 | 6.2 | 6.1
|  |  | 6(160) | 1.6 | 5.9 | 1.6
|  |  | 7(160) | 9.5 | 6.6 | 4.4
|  |  | 8(160) | 15.2 | 24.7 | 40.7
|  |  | 9(100) | 3.6 | 2.5 | 7.3
|  |  | 10(100) | 1 | 1.2 | 2.5
|  |  | 11(100) | 3.9 | 3.2 | 6.1
|  |  | 12(100) | 12.5 | 24.3 | 67
|  |  | 13(100) | 24.9 | 15.8 | 36.5
|  |  | 14(100) | 32.7 | 27.3 | 22.3
|  |  | 15(400) | 78.3 | 132.3 | 110.7
|  |  | 16(100) | 31.4 | 50.7 | 42.6
|  |  | сумма | 274.4 | 365 | 409.2
ТП 9251 | 630 | 910 | 1(250) | 3.2 | 7.1 | 2.9 | 227 | 227 | 227 | 396 | 396 | 396 | 25.06.2025 11ч.40м.
|  |  | 2(250) | 4.3 | 10.1 | 2.3
|  |  | 3(250) | 10.2 | 15.2 | 8.3
|  |  | 4(250) | 0.1 | 0.2 | 0.4
|  |  | 5(250) | 8.4 | 7.3 | 7
|  |  | 6(250) | 0.2 | 0.4 | 1.4
|  |  | 7(200) | 24.3 | 22.8 | 11.6
|  |  | 8(200) | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | 9(160) | 4.1 | 4.8 | 4.5
|  |  | 10(160) | 6.4 | 3.7 | 7.5
|  |  | 11(160) | 4.1 | 5.3 | 9.1
|  |  | 12(100) | 9.7 | 8.6 | 7.3
|  |  | 13(100) | 0 | 0 | 0
|  |  | 14(160) | 1.6 | 2.5 | 3.1
|  |  | сумма | 76.8 | 88.2 | 65.6
ТП 9034 | 1000 | 1443 | 1(250) | 20.6 | 11.5 | 13.2 | 234 | 234 | 232 | 404 | 406 | 406 | 25.06.2025 12ч.50м.
|  |  | 2(160) | 0.5 | 0.2 | 0.9
|  |  | 3(160) | 0.2 | 0.4 | 0.9
|  |  | 4(250) | 18.2 | 12.2 | 11.7
|  |  | 5(250) | 12.8 | 14.6 | 10.1
|  |  | 6(160) | 0.2 | 0.4 | 0.1
|  |  | 7(160) | 0 | 0 | 0
|  |  | 8(160) | 4.6 | 5.3 | 19.2
|  |  | 9(160) | 3.8 | 17.2 | 7.7
|  |  | 10(160) | 19.5 | 10.6 | 6.4
|  |  | 11(160) | 24.5 | 15.6 | 10.6
|  |  | 12(160) | 24.6 | 4.3 | 16.7
|  |  | 13(160) | 4.2 | 2.8 | 1.8
|  |  | 14(160) | 19.2 | 29.6 | 11.4
|  |  | сумма | 152.9 | 124.7 | 110.7
ТП 908 | 400 | 578 | 1(160) | 4.3 | 0 | 0 | 226 | 228 | 228 | 395 | 396 | 396 | 25.06.2025 14ч.30м.
|  |  | сумма | 4.3 | 0 | 0
ТП 902 | 400 | 578 | 1(63) | 0 | 0 | 0 | 230 | 225 | 225 | 396 | 395 | 395 | 25.06.2025 13ч.40м.
|  |  | 2(250) | 4.8 | 5.3 | 12.2
|  |  | 3(250) | 15.8 | 7.2 | 7.5
|  |  | 4(160) | 1 | 6 | 0
|  |  | 5(160) | 6.8 | 17.3 | 11.2
|  |  | 6(160) | 5.2 | 5.5 | 1.7
|  |  | 7(160) | 6.2 | 14.6 | 8.3
|  |  | сумма | 39.8 | 55.9 | 40.9
ТП 907 | 400 | 578 | 1(250) | 0 | 0 | 0 | 225 | 227 | 226 | 396 | 395 | 396 | 25.06.2025 13ч.53м.
|  |  | 2(200) | 0 | 0 | 0
|  |  | 3(250) | 0 | 0 | 0
|  |  | 4(250) | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 0 | 0 | 0
ТП 9909 | 400 | 578 | 1(250) | 58.8 | 59.2 | 44.8 | 227 | 225 | 230 | 396 | 396 | 396 | 25.06.2025 15ч.50м.
|  |  | 2(250) | 27.2 | 17.2 | 30.6
|  |  | сумма | 86 | 76.4 | 75.4
ТП 0977 | 160 | 231 | 1(160) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | не включено
|  |  | сумма | 0 | 0 | 0