## Лист1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2025 г. ОП с.Стерлибашево
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-1 | 250 | 361 | 1 | 44.8 | 50.3 | 21.3 | 236 | 232 | 240 | 413 | 412 | 415 | 2025-06-25
|  |  | 2 | А: 6; В: 4.5; С: 2.1
|  |  | 3 | А: 20.6; В: 16.4; С: 20.2
|  |  | 4 | А: 4; В: 3.2; С: 1.2
|  |  | 5 | А: 18.4; В: 14.2; С: 14.8
6
7
|  |  | сумма | А: 93.8; В: 88.6; С: 59.6
ТП-2 | 400 | 578 | 1 | 32.4 | 25 | 44.7 | 228 | 237 | 227 | 403 | 401 | 402 | 2025-06-25
|  |  | 2 | А: 1.4; В: 2.2; С: 17.8
|  |  | 3 | А: 4; В: 2.5; С: 3
|  |  | 4 | А: 35.8; В: 38.5; С: 24.5
|  |  | 5 | А: 1.2; В: 1.2; С: 0
|  |  | 6 | А: 33.1; В: 24.9; С: 37.5
|  |  | 7 | А: 12.6; В: 21.3; С: 40.4
|  |  | 8 | А: 0.8; В: 2.9; С: 3.1
|  |  | 9 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 121.3; В: 118.5; С: 171
ТП-3 | 400 | 578 | 1 | 5 | 22.4 | 6.6 | 226 | 226 | 232 | 400 | 402 | 401 | 2025-06-25
|  |  | 2 | А: 53.8; В: 67.2; С: 37.8
|  |  | 3 | А: 46.2; В: 46.8; С: 44.8
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
5
6
7
|  |  | сумма | А: 105; В: 136.4; С: 89.2
ТП-4 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225 | 225 | 395 | 395 | 393 | 2025-06-25
|  |  | 2 | А: 5.4; В: 7.9; С: 11.8
|  |  | 3 | А: 45.5; В: 25.6; С: 18.9
|  |  | 4 | А: 13.9; В: 9.9; С: 19.4
|  |  | 5 | А: 24.5; В: 32.9; С: 16.6
6
7
|  |  | сумма | А: 89.3; В: 76.3; С: 66.7
ТП-5 | 250 | 361 | 1 | 2.8 | 13 | 17.8 | 235 | 234 | 240 | 414 | 414 | 417 | 2025-06-25
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 4.2; В: 3.1; С: 4.6
|  |  | 4 | А: 0; В: 0.9; С: 0
|  |  | 5 | А: 7; В: 4.1; С: 13.9
6
7
|  |  | сумма | А: 14; В: 21.1; С: 36.3
ТП-6 | 250 | 361 | 1 | 20.5 | 29.4 | 28.4 | 232 | 231 | 231 | 405 | 406 | 409 | 2025-06-25
|  |  | 2 | А: 7.1; В: 20.6; С: 15.9
|  |  | 3 | А: 0.3; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 1.4; В: 0; С: 1.2
|  |  | 5 | А: 12.2; В: 13.1; С: 15.9
|  |  | 6 | А: 26; В: 24.6; С: 28.8
|  |  | 7 | А: 0.1; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 67.6; В: 87.7; С: 90.2
ТП-9 | 400 | 578 | 1 | 45.8 | 46.1 | 45.7 | 233 | 230 | 237 | 409 | 409 | 412 | 2025-06-25
|  |  | 2 | А: 56.2; В: 56.6; С: 49.7
|  |  | 3 | А: 33.7; В: 57.1; С: 51.4
|  |  | 4 | А: 59; В: 57.2; С: 50.7
|  |  | 5 | А: 29.1; В: 29.9; С: 22.4
|  |  | 6 | А: 4.9; В: 4.9; С: 12.2
|  |  | 7 | А: 13.1; В: 6.2; С: 9.5
|  |  | сумма | А: 241.8; В: 258; С: 241.6
ТП-4013 | 25 | 36.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 237 | 238 | 237 | 410 | 411 | 412 | 2025-06-25
|  |  | 2 | А: 0.3; В: 0; С: 0
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 0.3; В: 0; С: 0
ТП-14 | 250 | 361 | 1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 224 | 225 | 226 | 391 | 396 | 395 | 2025-06-25
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 13.9; В: 10.5; С: 12.9
|  |  | 4 | А: 14.1; В: 13.9; С: 16.9
|  |  | 5 | А: 32.7; В: 14.5; С: 7.1
|  |  | 6 | А: 2.7; В: 0.8; С: 2.4
7
|  |  | сумма | А: 64; В: 39.7; С: 40.1
ТП-4015 | 63 | 91 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 235 | 234 | 235 | 407 | 408 | 408 | 2025-06-25
|  |  | 2 | А: 0; В: 0.3; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 1; В: 0.9; С: 1
ТП-16 | 400 | 578 | 1 | 10.6 | 17 | 38.7 | 231 | 230 | 230 | 403 | 404 | 405 | 2025-06-25
|  |  | 2 | А: 11.5; В: 2.3; С: 0.9
|  |  | 3 | А: 0; В: 3.4; С: 0
|  |  | 4 | А: 0; В: 0.6; С: 0
|  |  | 5 | А: 18.5; В: 11.6; С: 18.3
6
7
|  |  | сумма | А: 59; В: 44.4; С: 80.3
ТП-18 | 63 | 91 | 1 | 2 | 1 | 2 | 233 | 232 | 232 | 400 | 401 | 400 | 2025-06-25
|  |  | 2 | А: 0; В: 2.3; С: 1
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 2; В: 3.3; С: 3
ТП-20 | 400 | 578 | 1 | 5.7 | 3 | 22.2 | 233 | 232 | 232 | 407 | 409 | 407 | 2025-06-25
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 0.9; В: 7.1; С: 6.9
|  |  | 4 | А: 2.3; В: 0.8; С: 0.5
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 6 | А: 0; В: 0.2; С: 0
7
|  |  | сумма | А: 8.9; В: 11.1; С: 29.6
ТП-21 | 63 | 91 | 1 | 21.7 | 36.5 | 33.2 | 227 | 225 | 229 | 400 | 400 | 398 | 2025-06-25
|  |  | 2 | А: 0.2; В: 0.4; С: 0
|  |  | 3 | А: 18.8; В: 16; С: 8.4
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 25.3; В: 71.2; С: 52.9
ТП-23 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226 | 230 | 402 | 400 | 402 | 2025-06-25
|  |  | 2 | А: 0.5; В: 2.8; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 0.5; В: 2.8; С: 0
ТП-25 | 315 | 455 | 1 | 24.7 | 40.6 | 21.2 | 230 | 227 | 235 | 403 | 406 | 402 | 2025-06-25
|  |  | 2 | А: 7.7; В: 9.1; С: 17.9
|  |  | 3 | А: 5.1; В: 9.3; С: 13.3
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
5
6
7
|  |  | сумма | А: 37.5; В: 59; С: 52.4
ТП-26 | 400 | 578 | 1 | 35.1 | 29.8 | 32.6 | 230 | 230 | 236 | 405 | 404 | 408 | 2025-06-25
|  |  | 2 | А: 17.8; В: 10.2; С: 4.4
|  |  | 3 | А: 18.9; В: 18.4; С: 25.7
|  |  | 4 | А: 19.7; В: 10.6; С: 13.3
|  |  | 5 | А: 23.9; В: 44.4; С: 21.8
|  |  | 6 | А: 0; В: 0; С: 3.4
7
|  |  | сумма | А: 115.4; В: 113.4; С: 101.2
ТП-27 | 100 | 144 | 1 | 4.1 | 15 | 11.8 | 226 | 232 | 229 | 403 | 400 | 400 | 2025-06-25
|  |  | 2 | А: 7.9; В: 2.6; С: 4.8
|  |  | 3 | А: 5.9; В: 12.2; С: 2.8
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 17.9; В: 29.8; С: 19.4
ТП-28 | 160 | 231 | 1 | 19.2 | 17.3 | 32.6 | 227 | 229 | 226 | 400 | 401 | 403 | 2025-06-25
|  |  | 2 | А: 16.9; В: 9.1; С: 1.2
|  |  | 3 | А: 0.7; В: 1.7; С: 0
|  |  | 4 | А: 2.8; В: 2.8; С: 1
|  |  | 5 | А: 0.4; В: 0; С: 0
6
7
|  |  | сумма | А: 40; В: 30.9; С: 34.8
ТП-31 | 160 | 231 | 1 | 0.8 | 2.4 | 0.5 | 236 | 234 | 234 | 410 | 408 | 411 | 2025-06-25
2
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 0.8; В: 2.4; С: 0.5
ТП-32 | 400 | 578 | 1 | 39 | 24 | 42 | 230 | 229 | 229 | 402 | 400 | 401 | 2025-06-25
|  |  | 2 | А: 14.3; В: 25.8; С: 16.5
|  |  | 3 | А: 6.2; В: 10.3; С: 5.5
|  |  | 4 | А: 36.4; В: 20.2; С: 33
|  |  | 5 | А: 11.8; В: 13.8; С: 14.5
|  |  | 6 | А: 24; В: 10; С: 6
7
|  |  | сумма | А: 131.7; В: 104.1; С: 117.5
ТП-33 | 250 | 361 | 1 | 21.7 | 12.1 | 17.6 | 228 | 228 | 228 | 400 | 399 | 398 | 2025-06-25
|  |  | 2 | А: 19.8; В: 8.9; С: 42.4
|  |  | 3 | А: 20.6; В: 33.9; С: 15.1
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
5
6
7
|  |  | сумма | А: 144.9; В: 106.8; С: 127.3
ТП-34 | 160 | 231 | 1 | 12.6 | 4.4 | 3.8 | 226 | 230 | 239 | 406 | 405 | 404 | 2025-06-25
|  |  | 2 | А: 31.9; В: 15.9; С: 14.6
|  |  | 3 | А: 11.8; В: 5.5; С: 4.2
|  |  | 4 | А: 25.6; В: 24.8; С: 40.9
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
6
7
|  |  | сумма | А: 81.9; В: 50.6; С: 63.5
ТП-35 | 160 | 231 | 1 | 20.7 | 25.9 | 3 | 233 | 232 | 226 | 403 | 401 | 401 | 2025-06-25
|  |  | 2 | А: 34.5; В: 23; С: 46.1
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 55.2; В: 48.9; С: 49.1
ТП-36 | 400 | 578 | 1 | 8.5 | 29.8 | 11.8 | 231 | 232 | 231 | 404 | 405 | 404 | 2025-06-25
|  |  | 2 | А: 22; В: 9.6; С: 28.8
|  |  | 3 | А: 13.5; В: 2.8; С: 1.2
|  |  | 4 | А: 14.4; В: 11.5; С: 11.1
|  |  | 5 | А: 3.2; В: 5; С: 3.6
6
7
|  |  | сумма | А: 61.6; В: 58.7; С: 56.5
ТП-37 | 250 | 361 | 1 | 15.1 | 11 | 21.7 | 230 | 231 | 230 | 402 | 403 | 400 | 2025-06-25
|  |  | 2 | А: 0.4; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 20; В: 3; С: 14.6
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 35.5; В: 14; С: 36.3
ТП-40 | 63 | 91 | 1 | 10 | 11.1 | 11 | 230 | 231 | 230 | 405 | 404 | 405 | 2025-06-25
2
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 10; В: 11.1; С: 11
ТП-4796 | 250 | 361 | 1 | 15.1 | 6.7 | 12.5 | 232 | 232 | 235 | 405 | 407 | 408 | 2025-06-25
|  |  | 2 | А: 25.1; В: 6.8; С: 6.6
|  |  | 3 | А: 18.2; В: 16.9; С: 6.9
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 36.7; В: 22.7; С: 34.1
ТП-4797 | 250 | 361 | 1 | 18 | 23 | 17.6 | 232 | 228 | 228 | 399 | 404 | 401 | 2025-06-25
|  |  | 2 | А: 1.2; В: 0.5; С: 12.3
|  |  | 3 | А: 33.7; В: 46.1; С: 21
|  |  | 4 | А: 0.3; В: 0; С: 0.2
|  |  | 5 | А: 1.2; В: 0.3; С: 0.2
|  |  | 6 | А: 37.2; В: 36; С: 23.7
7
|  |  | сумма | А: 91.6; В: 105.9; С: 75
42 | 160 | 231 | 1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 237 | 236 | 237 | 410 | 411 | 411 | 2025-06-25
2
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 0.3; В: 0; С: 0.1
43 | 63 | 91 | 1 | 6.5 | 33.1 | 4.7 | 229 | 229 | 230 | 401 | 402 | 402 | 2025-06-25
|  |  | 2 | А: 7.9; В: 3.6; С: 6.6
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 14.4; В: 36.7; С: 11.3
44 | 40 | 57.8 | 1 | 12.1 | 7 | 4.8 | 229 | 229 | 229 | 402 | 401 | 402 | 2025-06-25
|  |  | 2 | А: 6.7; В: 1.1; С: 5.4
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 18.8; В: 8.1; С: 10.2
47 | 160 | 231 | 1 | 22.1 | 19.3 | 22.2 | 228 | 230 | 229 | 402 | 403 | 399 | 2025-06-25
|  |  | 2 | А: 21; В: 5; С: 6
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 43.1; В: 24.3; С: 28.2
49 | 160 | 231 | 1 | 33.3 | 45 | 35 | 229 | 228 | 228 | 400 | 398 | 401 | 2025-06-25
|  |  | 2 | А: 2; В: 0.4; С: 0.6
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 35.3; В: 45.4; С: 35.6
ТП-51 | 160 | 231 | 1 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 230 | 229 | 228 | 401 | 400 | 400 | 26.06.2025.
|  |  | 2 | А: 0.4; В: 1.4; С: 3.7
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 0.7; В: 2.6; С: 5.5
ТП-52 | 160 | 231 | 1 | 3.8 | 0 | 9.7 | 230 | 229 | 229 | 406 | 404 | 404 | 26.06.2025.
|  |  | 2 | А: 3.7; В: 7.8; С: 2
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 7.5; В: 7.8; С: 11.7
ТП-53 | 250 | 361 | 1 | 3.2 | 3.7 | 14.7 | 230 | 232 | 225 | 401 | 401 | 405 | 26.06.2025.
|  |  | 2 | А: 8.3; В: 1.9; С: 1.8
|  |  | 3 | А: 1.2; В: 8.4; С: 0.8
|  |  | 4 | А: 10.4; В: 0.8; С: 3
|  |  | 5 | А: 16.8; В: 15.2; С: 6.5
6
7
|  |  | сумма | А: 39.9; В: 30; С: 26.8
ТП-54 | 400 | 578 | 1 | 14.3 | 15.7 | 4.1 | 234 | 229 | 227 | 405 | 404 | 404 | 26.06.2025.
|  |  | 2 | А: 0.9; В: 1.5; С: 0.6
|  |  | 3 | А: 3.4; В: 3.8; С: 0.4
|  |  | 4 | А: 7.3; В: 8.5; С: 2.3
5
6
7
|  |  | сумма | А: 25.9; В: 29.5; С: 7.4
ТП-55 | 160 | 231 | 1 | 4 | 8.5 | 23.2 | 230 | 230 | 230 | 403 | 403 | 401 | 2025-06-25
|  |  | 2 | А: 6.2; В: 18; С: 23
|  |  | 3 | А: 4.6; В: 16.3; С: 6.5
|  |  | 4 | А: 15.5; В: 4.2; С: 19.5
5
6
7
|  |  | сумма | А: 30.3; В: 47; С: 72.2
ТП-56 | 160 | 231 | 1 | 22.7 | 18.8 | 9.4 | 234 | 232 | 231 | 408 | 405 | 407 | 2025-06-25
|  |  | 2 | А: 7.6; В: 18.2; С: 17.3
|  |  | 3 | А: 1.9; В: 8.4; С: 13.9
|  |  | 4 | А: 16.7; В: 15.3; С: 17.9
5
6
7
|  |  | сумма | А: 48.9; В: 60.7; С: 58.5
ТП-57 | 2*250 | 361 | 1 | 24.7 | 21.3 | 7.9 | 229 | 230 | 229 | 401 | 401 | 399 | 2025-06-25
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 2.8; В: 1.9; С: 4.8
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 27.5; В: 23.2; С: 12.7
58 | 100 | 144 | 1 | 0.3 | 0.4 | 8 | 233 | 231 | 231 | 404 | 403 | 404 | 2025-06-25
|  |  | 2 | А: 0; В: 1.5; С: 0
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 0.3; В: 1.9; С: 8
59 | 100 | 144 | 1 | 51.4 | 36.4 | 61.3 | 228 | 227 | 227 | 395 | 395 | 395 | 2025-06-25
|  |  | 2 | А: 1.2; В: 2.2; С: 0
|  |  | 3 | А: 7.5; В: 7.5; С: 3.1
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 60.1; В: 46.1; С: 64.4
4785 | 250 | 361 | 1 | 10.2 | 14 | 12.5 | 227 | 230 | 230 | 402 | 406 | 404 | 2025-06-25
|  |  | 2 | А: 48.2; В: 20; С: 28.7
|  |  | 3 | А: 5.7; В: 41; С: 14
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 64.1; В: 75; С: 55.2
45 | 25 | 36.1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 237 | 236 | 237 | 410 | 411 | 411 | 2025-06-25
2
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 0; В: 0.2; С: 0